Q/CSG1204076-2020



目   次
II

前   言

1

1 范围

1

2 规范性引用文件

1

3 术语和定义

1

4 总则

2

5 通用技术条件

8

6 110 kV T接线路差动保护及辅助装置技术要求

15

7 35kV及以下T接线路差动保护及辅助装置技术要求

19

8 35kV及以下T接线路保护装置开关柜安装技术要求

21

附  录 A  （规范性附录） 装置定值清单标准格式

28

附  录 B  （规范性附录） 智能站装置过程层接口和虚端子

31

附  录 C  （规范性附录） 继电保护信息

54

附  录 D  （资料性附录） 保护输出报告标准格式

56

附  录 E  （规范性附录） 线路保护模型

73

附  录 F  （规范性附录） 保护功能软硬压板配置表

74

附  录 G  （规范性附录） 35kV及以下T接线路保护电缆跳闸装置接口信息

75

附  录 H  （资料性附录） 屏面布置示意图

77

附  录 I  （资料性附录） 110kV T接线路保护屏面机柜端子排布置示意图

96

附  录 J  （资料性附录） 35kV及以下T接线路保护屏面机柜端子排布置示意图


10

编制说明
1
前   言
为规范南方电网公司10kV～110kV系统T接线路保护的运行和管理，指导南方电网10kV～110 kV系统T接线路保护的设备改造和运行管理工作，依据国家和行业的有关标准和规程，制定本要求。
本要求的内容包含10kV～110kV T接线路保护的配置原则、功能要求、技术要求、组屏（柜）原则和二次回路设计等。
本技术要求代替Q/CSG 1203037-2017 《南方电网10～1110kV T接线路差动保护技术规范》，与Q/CSG 1203037-2017相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

——更新、补充了规范性引用文件（见2）；

——增加了保护装置分类说明（见5.1）；

——增加了保护装置软件版本构成方案（见5.2.1）；

——增加了装置压板设置方式要求（见5.2.2、5.2.3、5.2.4）；

——增加了不同分类装置构成T接差动保护的要求（见5.2.5）；
——增加了智能站GOOSE软压板设置方式（见5.2.8）；

——修改了保护装置的定值要求，规范定值单格式（见5.2.9、规范性附录A）；

——增加了保护装置接口要求（见5.2.10）；

——增加了保护装置显示要求（见5.2.11）；

——增加了保护装置信息输出要求（见5.2.12）；

——增加了保护装置模型文件要求（见5.2.14）；

——增加了保护装置远方控制功能的要求（见5.2.18）；

——增加了保护装置不停电传动断路器的功能要求（见5.2.19）；

——增加了保护装置网络安全技术要求（见5.2.21）；

——进一步明确了保护装置信号接点要求（见5.3）；

——修改了电压互感器二次回路采用单相PT回路专用空气开关的要求（见5.5.3）；

——修改了线路保护配置要求（见6.1）；

——进一步明确了110kV T接线路保护差动保护、相间及接地距离保护、重合闸功能要求（见6.2.1、6.2.2、6.2.6）；
——进一步明确了110kV T接线路保护CT断线逻辑（见6.2.4）

——增加了110kV线路光缆跳闸装置的输入、输出、压板要求（见6.3.3.2、6.3.4.2、6.7.2）；
——增加了110kV线路保护装置端子排设计（见6.6.1、6.6.2）；
——修改了35kV及以下T接线路保护配置原则（见7.1）；

——增加了35kV及以下T接线路差动保护功能要求（见7.2.4）；

——删除了35kV及以下T接线路简易母线保护要求；

——进一步明确了35kV及以下T接线路保护的过流保护、零序过流保护、重合闸功能要求（见7.2.5、7.2.6、7.2.7）；

——增加了35kV及以下T接线路后加速保护要求（见7.2.8）；
——进一步明确了35kV及以下T接线路保护的电压频率保护（见7.2.9）；

——增加了35kV及以下T接线路保护同期合闸功能要求（见7.2.11）；

——修改了35kV及以下T接线路GOOSE输入、GOOSE输出要求（见7.3）；

——增加了35kV及以下T接线路保护开关柜安装技术要求（见8）；

——修改了附录A保护装置定值要求；

——增加了附录B光缆跳闸装置过程层接口和虚端子；

——增加了附录C继电保护信息；

——增加了附录D保护输出报告标准格式中故障测距结果要求。

——增加了附录E线路保护模型要求。

——修改了附录F保护功能软硬压板配置要求；

——增加附录G 35kV及以下开关柜线路保护电缆跳闸装置接口信息；

——增加了附录I保护屏端子排布置要求。

本技术要求的附录A、B、C、E、F、G为规范性附录，附录D、H、I、J为资料性附录。

本技术要求由中国南方电网电力调度控制中心归口并解释。

本技术要求主要起草单位：中国南方电网电力调度控制中心，广州供电局、广州电力设计院、广东电网公司、广西电网公司、云南电网公司、贵州电网公司、海南电网公司、深圳供电局和南京南瑞继保电气有限公司、北京四方继保自动化股份有限公司、国电南京自动化股份有限公司、长园深瑞继保自动化有限公司、许继电气股份有限公司和国电南瑞科技股份有限公司。
本技术要求主要修编人：。

本技术要求为修订，正式颁发后，原2017年版本作废。

执行过程中的意见和建议,请及时反馈至中国南方电网电力调度控制中心。
10 kV～110 kV T接线路保护技术要求

范围
本技术要求规定了南方电网10kV～110kV T接线路保护的技术原则和设计准则。

本技术要求适用于10kV～110kV系统三端T接线路差动保护的新建，扩建及技改工程参照执行。
规范性引用文件
下列文件对于本技术要求的应用时必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本技术要求。

GB/T 14285    继电保护和安全自动装置技术规程

GB/T 15145    输电线路保护装置通用技术条件

GB/T 14598    量度继电器和保护装置 第24部分:电力系统暂态数据交换(COMTRADE)通用格式

GB/T 19520.12  电子设备机械结构 482.6 mm(19in)系列机械结构尺寸 第3-101部分：插箱
及其插件

    GB/T 36572    电力监控系统网络安全防护导则

DL/T 315      电力系统低频减负荷和低频解列装置通用技术条件

DL/T 428      电力系统自动低频减负荷技术规定

DL/T 478      继电保护和安全自动装置通用技术条件

DL/T 667      远动设备及系统第5部分：传输规约第103篇：继电保护设备信息接口配套标准

DL/T 720      电力系统继电保护及安全自动装置柜(屏)通用技术条件

DL/T 769      电力系统微机继电保护技术导则
DL/T 860      变电站通信网络和系统

DL/T 1075     保护测控装置技术条件

DL/T 5103      35 kV～220 kV无人值班变电所设计规程

DL/T 5136     火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程

NB/T 42615    多端线路保护技术要求
Q/CSG 1203005 南方电网电力二次装备技术导则

Q/CSG 1203030 南方电网110kV及以下变电站计算机监控系统技术规范

Q/CSG 1204009 中国南方电网电力监控系统安全防护技术规范
Q/CSG XXX
  继电保护远方不停电传动检验技术要求
术语和定义
      3.1
T接线路 T transmission lines
从连接两侧的线路中分支出一条线路（或变压器）形成如“T”的交流输电线路，称为“T接线路”。
      3.2
纵联电流差动保护 pilot current differential protection

利用通信通道相互传输被保护线路各侧电气量，各侧保护根据本侧和其它侧电流数据分别计算出保护线路上的电流差值，并根据电流差值判别区内外故障的保护，简称为纵差保护。使用光纤通道的纵联电流差动保护称为光纤电流差动保护。
总则
本技术要求旨在规范10 kV～110 kV系统T接线路保护及辅助装置的技术原则、配置原则、组屏方案、端子排设计、压板设置和二次回路设计，提高继电保护设备的标准化水平，为继电保护的制造、设计、管理和运行维护工作提供有利条件，提升继电保护运行、管理水平。

优先通过继电保护装置自身实现相关保护功能，尽可能减少外部输入量，以降低对相关回路和设备的依赖。
优化回路设计，在确保可靠实现继电保护功能的前提下，尽可能减少屏内装置间以及屏间的连线。

本技术要求中110 kV电压等级以双母线接线为例，35kV及以下电压等级以单母分段接线为例。

本技术要求规定了中国南方电网10 kV～110 kV系统的T接线路保护及辅助装置的技术原则和设计准则。本技术要求与《继电保护通用技术规范》构成10 kV～110 kV电压等级T接线路保护的全部技术要求。
35kV及以下保护测控装置应同时满足《110kV及以下变电站计算机监控系统技术规范》中6.3、9.19.1、10.2测控装置的技术要求。
通用技术条件
装置分类说明
装置基本分类，如下：

电缆跳闸装置：适用于常规电缆连接方式进行采样、开入、开出等回路连接的保护装置或保护测控集成装置，35kV及以下电缆跳闸装置还需配置GOOSE输入、输出功能；

光缆跳闸装置：适用于常规电缆连接方式进行采样、GOOSE输入、GOOSE输出的保护装置。

110kV T接线路保护装置

本技术要求规定了110kV T接线路纵联电流差动保护装置的设计要求，每种装置按电缆跳闸装置、光缆跳闸装置两类进行描述。

35kV及以下T接线路保护装置

本技术要求规定了35kV及以下T接线路纵联电流差动保护测控集成装置的设计要求。每种装置按电缆跳闸装置进行描述。

装置通用要求

保护装置的校验码应由保护装置根据软、硬件实际情况自动生成，与软件版本号一一对应。装置软件版本构成方案如下：

装置型号由厂家硬件平台（2~5个数字或字符）、厂家系列代码（2~5个数字或字符）、“基础型号”代码（1个字符）构成；

基础软件版本含有所有选配功能，不随“选配功能”不同而改变；

基础软件版本描述由基础软件版本号、基础软件生成日期、程序校验码（位数由厂家自定义）组成；

保护装置软件版本描述方法，见图1。


[image: image1.emf]XXX-XXXXXX-**-N V1.00 XXXXXX XXXX

①

厂家硬件平台代码 ， 限 2

~

5位 字符

②

厂家保护系列代码 ， 限

2~5

位 数字

③

保护 “基础型号 ”代码

④

-N表示常规装置 ， 常规采样 、 常规跳闸 （ 35kV及以

下保护包含 GOOSE输入 、 输出功能 ）

-DG-N表示南网智能化装置 ， 常规采样 、 GOOSE跳闸

⑤

基础 软件版本

⑥

基础软件生成日期

⑦

程序 校 验码

装置型号


图1 软件版本描述示意图

110kV电缆跳闸装置压板设置方式

保护功能压板：软、硬压板应一一对应，采用“与门”逻辑。但线路保护的“停用重合闸”采用控制字、软压板和硬压板三者构成的“或门”逻辑；

“远方操作”压板：只设硬压板。“远方投退压板”、“远方切换定值区”和“远方修改定值”只设软压板，只能在装置本地操作，三者功能相互独立，分别与“远方操作”硬压板构成“与门”逻辑。当“远方操作”硬压板投入后，上述三个软压板远方功能才有效；

检修状态压板：只设硬压板。对于采用DL/T 860标准时，当“检修状态”硬压板投入，保护装置报文上送带品质位信息。“检修状态”硬压板遥信不置检修标志。

35kV及以下电缆跳闸装置压板设置方式

保护功能压板：软、硬压板应一一对应，采用“与门”逻辑。但线路保护的“停用重合闸”采用软压板和硬压板两者构成的“或门””逻辑；

“远方操作”压板：保护测控集成装置的“远方操作”只设置硬开入，在操作的屏（柜）上设置转换开关，用于远方操作断路器、刀闸等；保护远方操作经该远方操作硬开入控制，“远方投退压板”、“远方切换定值区”、“远方修改定值”和“远方不停电传动”只设软压板，上述四个软压板只能在装置本地操作；四者功能相互独立，分别与“远方操作”开入构成“与门”逻辑。当收到“远方操作”开入后，上述四个软压板远方功能才有效；

检修状态压板：只设硬压板。对于采用DL/T 860标准时，当“检修状态”硬压板投入，保护装置报文上送带品质位信息。“检修状态”硬压板遥信不置检修标志。

110kV光缆跳闸装置压板设置方式
保护功能压板：只设软压板。“停用重合闸”采用控制字和软压板二者构成的“或门”逻辑；
“远方操作”压板：只设硬压板。“远方投退压板”、“远方切换定值区”和“远方修改定值”只设软压板，只能在装置本地操作；三者功能相互独立，分别与“远方操作”硬压板采用“与门”逻辑。当“远方操作”硬压板投入后，上述三个软压板远方功能才有效；

检修状态压板：只设硬压板。对于采用DL/T 860标准时，当“检修状态”硬压板投入，保护装置报文上送带品质位信息。“检修状态”硬压板遥信不置检修标志。

110kV T接线路差动保护应支持电缆跳闸装置和光缆跳闸装置组合的运行方式。

110kV T接线路差动保护故障测距报告应显示故障点距保护安装处的距离，同时清晰指示故障点所在支路。
35kV及以下保护测控集成装置的零序CT测量范围为0.05～20A。

智能站GOOSE软压板设置方式

宜简化保护装置之间、保护装置和智能终端之间的GOOSE软压板；

保护装置应在发送端设置GOOSE输出软压板；

线路保护及辅助装置不设GOOSE接收软压板。

保护装置的定值设置方式

保护测控集成装置中，测控相关参数本技术要求不做规定；

保护装置的定值应按定值清单标准格式设置，定值清单标准格式详见附录A；
保护装置电流、电压和阻抗定值应采用二次值，并输入电流互感器（CT）和电压互感器（PT）的变比等必要的参数；

控制字采用二进制方式显示，遵循功能投退灵活的原则设置。运行中基本不变的、保护分项功能宜设置控制字，如“距离保护Ⅰ段”采用控制字投退；

保护总体功能投/退，如“距离保护”，可由运行人员就地投/退硬压板或远方操作投/退软压板实现；
保护装置的定值范围应包含附录A中规定的上下限。

保护装置应具备以下接口
过程层接口要求见附录B；

对时接口：应支持接收对时系统发出的IRIG-B对时码；
间隔层通信接口：应具备3组相互独立的以太网通信接口；

其它接口：调试接口、打印机接口。

保护装置在正常运行时应能显示电流、电压等必要的参数及运行信息，默认状态下，相关的数值显示为二次值。装置应可选择显示系统的一次值。

保护装置输出的基础信息，可供继电保护在线监测、信息可视化、智能诊断、运维人员选择应用。本技术要求附录B、C只列出了继电保护装置必要的输出信息，保护装置还可输出其它信息。

保护装置动作后，装置打印出的动作信息报告和动作行为报告应符合附录D的要求。

保护装置模型文件应符合附录E的要求。

保护装置应能记录相关保护动作信息，保留16次及以上最新动作报告。每个动作报告最少应包含故障前2个周波、故障后6个周波的数据。

保护装置记录的所有数据应能转换为GB/T 14598规定的电力系统暂态数据交换通用格式。

宜通过站控层网络传输五防联闭锁信息。

远方控制要求

远方控制功能应按照《继电保护通用技术规范》中6.8.11条的要求执行；

为方便远方控制功能，软压板的状态变化以SOE方式实时上送。

不停电条件下传动断路器功能

保护装置应配置相应菜单，允许通过人机界面进行操作，实现不停电传动断路器功能。人机操作界面应采取必要措施，防止误操作；

不停电传动断路器操作时，电缆跳闸装置应能通过传动跳闸出口继电器直接传动跳开断路器；光缆跳闸装置应能通过传动跳闸出口GOOSE直接传动跳开断路器。
不停电传动断路器操作时，保护装置应能驱动对应的跳闸出口继电器闭合，继电器闭合时间建议取40～100ms，同时正确点亮装置面板跳闸指示灯；

不停电传动断路器操作期间，保护装置应能正确输出相应的状态变位、告警、动作等信息；

为便于进行事后分析，不停电传动断路器操作应形成对应的动作报告和录波文件；

保护装置自检异常或者判断出外回路异常时，应采取必要措施，禁止操作人员通过保护装置进行不停电传动断路器操作；

保护装置处于不停电传动操作状态时，应不影响装置其余保护功能运行；

保护装置应在重合闸充电完成时，才允许进行不停电传动；

保护装置应具备远方执行不停电传动功能。远方不停电传动采用使能、控制两个节点，均采用增强型控制模式；操作前需先使能，使能开放时间默认初始值30分钟，超过开放时间应自动关闭使能；同时增设“远方不停电传动”软压板，仅允许装置就地修改；仅当远方操作硬压板、“远方不停电传动”软压板均投入时，才允许进行远方不停电操作。远方不停电传动软压板投入后应只能支持远方不停电传动，退出后应只能支持就地不停电传动；
不停电传动采用三相传动方式，传动控制信号为“不停电传动”，远方不停电传动和装置就地不停电传动都应发送该信号；
远方不停电传动建模应按照《继电保护远方不停电传动检验技术要求》中5.1.1条的要求执行。
保护测控集成装置应能具备间隔层直接输出一次浮点值遥测，且CT、PT变比必须可设置，更改变比时只需更改装置参数里面的变比即可更改装置输出的一次浮点值。
网络安全技术要求

应符合《中华人民共和国网络安全法》、《电力监控系统安全防护规定》（国家发改委14号令）、《电力监控系统安全防护总体方案等安全防护方案和评估规范》（国能安全〔2015〕36号）、《电力行业信息安全等级保护基本要求》（电监信息[2012]62号）、《中国南方电网电力监控系统安全防护技术规范》（Q/CSG1204009）、《电力监控系统网络安全防护导则》等相关要求。

应满足《中国南方电网电力监控系统安全防护技术规范》（Q/CSG1204009）中所对应的安全等级的等级保护要求。

装置应采用不同的CPU实现保护功能和人机接口功能。

保护具备抗站控层网络攻击能力，在ARP、DOS等攻击下，装置不死机不重启，保护动作性能不受影响。

保护装置应按网络安全要求完善入侵防范措施，禁止开启高风险的服务和端口、以及和业务无关的端口。保护宜只开放必要的通信端口功能，关闭其他网络通信端口（调试功能除外）。保护应关闭与监控、远动、保信、智能录波器等装置通信无关的服务和端口。

保护装置运行口禁止采用telnet、ftp、sftp、http、https协议。保护装置配置文件的上传和下装应采用调试口，保护装置仅在投入检修压板时开启调试口的文件上传和下装功能，退出检修压板时自动关闭调试口的telnet、ftp、sftp、http、https协议。

保护装置应具备用户身份标识和鉴别功能。保护装置支持用户数量不少于3个，至少包含管理员，操作员1（用于修改参数、配置、定值、软压板），操作员2（用于不停电传动）。操作员进入装置进行参数修改前需要输入密码进行身份鉴别，操作完成保存时需再次输入密码实现二次鉴别。不停电传动输入密码进行使能允许操作时视作一次鉴别，选择传动相（侧）输入密码视作第二次鉴别。仅对保护装置进行参数查看，可以不需要身份鉴别。保护装置应支持密码修改功能，并校验输入的密码复杂度，确保输入密码不少于4位、不使用重复性或连续性数字符（如1111、1234等）等要求。
保护装置应具备身份鉴别失败处理功能。保护装置面板上默认身份鉴别失败5次后锁定2分钟。
保护装置应具备安全审计功能。安全审计记录内容及规范格式要求如下，审计内容按：时间戳（包括年月日时分秒）、主体（就地操作应标识身份，远程操作应标识IP地址）、客体（到菜单级）、描述（如记录修改的定值区号）、结果（成功、失败）；审计记录格式上可按字段组合成一条记录，也可为一条包含审计内容的语句。安全审计记录应形成独立类型并独立保存，防止被其它类型事件覆盖。安全审计记录信息保存应满足不少于2048条。
保护装置应具备备份和恢复功能。保护装置的备份和恢复可通过维护人员导入、导出装置配置等方式实现，导入和导出方式应满足生产控制大区的网络安全要求。
装置信号接点
保护装置

保护动作信号：任一保护元件动作且已发保护跳闸出口命令；电缆跳闸装置输出开关量，光缆跳闸装置输出GOOSE；
重合闸动作信号：重合闸动作且已发重合闸出口命令；电缆跳闸装置输出开关量，光缆跳闸装置输出GOOSE；
运行异常告警信号：保护外部回路或内部元器件异常但保护功能仍具备的异常情况，如：CT断线、PT断线、过负荷告警等；

通道告警信号：投入使用的光纤通道发生丢帧、误码等异常；电缆跳闸装置输出开关量，光缆跳闸装置输出GOOSE；
装置故障告警信号：装置自身故障导致保护退出运行，如：直流失电、CPU芯片出错等。

操作箱（插件）

事故总信号：合后位置与跳闸位置同时为1时输出事故总信号接点；

控制回路断线信号：断路器既不在合闸位置也不在跳闸位置时输出控制回路断线信号接点。

保护配置及二次回路通用要求

保护配置及组屏要求

应遵循“强化主保护，简化后备保护和二次回路”的原则进行保护配置；

线路宜采用保护、操作回路和电压切换回路（若有）一体化的微机型继电保护装置，保护应能反映被保护线路的各种故障及异常状态； 
两台及以上保护装置安装在同一保护屏内时，应方便单台保护装置退出、消缺或试验。

操作箱（插件）设计要求

操作箱（插件）的防跳功能应方便取消，跳闸位置监视与合闸回路的连接应便于断开；跳闸回路与合闸位置监视应方便在外部固定连接；

操作箱（插件）中的断路器跳、合闸压力闭锁功能应方便取消；

保护装置先上电而操作箱（插件）后上电时，不应误启动重合闸；

操作电源的自动空气开关（以下简称空开）应设在操作箱（插件）所在屏内；

操作箱（插件）应具备以下功能：

手合、手跳回路；

保护跳闸回路；

永跳回路；

断路器压力闭锁回路；（仅用于110kV操作箱或操作插件）

断路器防跳回路；

与相关保护配合的断路器位置；

跳闸及合闸位置监视回路；

控制回路断线信号（含直流电源监视功能）；

事故总信号。

电压切换箱（插件）设计要求

隔离刀闸辅助接点采用双位置输入方式；

电压切换回路采用保持继电器接点；

切换继电器同时动作信号，应采用保持继电器接点；切换继电器回路断线或直流消失信号，应采用不保持继电器接点。


对保护通信接口设备和保护通道的要求

线路纵联保护采用复用光纤通道时，应采用2 Mbit/s数字接口，通道误码率应小于10-7；

线路光纤电流差动保护禁止采用光纤通道自愈环，收、发通道应保持路由一致；

传输信息的通道设备应满足传输时间、可靠性的要求。其传输时间应符合下列要求：

线路纵联保护信息的数字通道传输时间应不大于15 ms，点对点的数字式通道传输时间应不大于5 ms；

信息传输接收装置在对侧发信信号消失后，收信输出的返回时间应不大于通道传输时间。

光缆连接要求

在保护室和通信机房均设光纤配线柜，光纤配线柜的容量、数量宜按照变电站远景规模配置；

保护室或各保护小室的光纤配线柜至通信机房光纤配线柜采用单模光缆。光缆敷设2条，为双重化配置。每条光缆纤芯数量应按照变电站远景规模配置，并留有备用芯；

保护室光纤配线柜至保护屏、通信机房光纤配线柜至接口屏宜使用尾纤连接。尾纤应使用FC型连接器与设备连接，尾纤数量按每个通道3条（2条主用，1条备用）配置；

光缆通过光纤配线屏转接，不宜采用直熔方式。

转换开关及按钮设置原则

保护屏的门轴应在左侧（正视屏体），按钮设置原则如下：

集中组屏，每层布置1台装置时：按钮布置在装置左侧；

集中组屏，每层布置2台装置时：左侧装置按钮布置在其左侧，右侧装置布置在其右侧；

就地安装，按钮布置在装置右侧，转换开关布置在装置正下方。

打印机设置原则

继电保护装置采用全站后台集中打印方式时，至少配置一台通过串口打印的移动针式打印机。保护装置采用独立打印方式时，每面保护屏内设一台打印机，一面屏内布置两台及以上装置时，应设打印转换开关。

照明灯设置原则

保护屏内如装有照明灯具，应经专用交流空气开关手动控制，禁止采用门控开关控制。

装置编号原则

装置编号原则见表1。

表1 装置编号原则

	序号
	装置类型
	装置编号
	屏端子编号

	1
	线路保护
	1n
	1D

	2
	操作箱（插件）
	4n
	4D

	3
	交流电压切换箱（插件）
	7n
	7D

	注1：线路保护采用保护、操作回路和电压切换回路合一的装置时，装置编号为1n，屏端子编号分别为1D（保护相关端子）、4D（操作回路相关端子）和7D（电压切换回路相关端子）。

注2：当同一面屏内布置两台及以上同类型装置时，以1-*n、2-*n等表示，“*”代表装置编号。例如：两回线路保护装置安装在同一面屏时，装置编号分别为1-1n、2-1n。


保护屏背面端子排分段原则
直流电源：*ZD；

交流电压（空开前）：7UD；

交流电压（空开后）：*UD；

交流电流：*ID；

强电开入：*QD；

弱电开入：*RD；

出口回路：*CD；

与保护配合：*PD；

中央信号：*XD；

遥信：*YD；

录波：*LD；

网络通信：TD（该段按屏设置）；

交流电源：JD；

备用端子：BD。

注1：“*”为装置编号的数字部分，详见表1；

注2：e）项直流空开输出端子宜接入QD；

注3：h）项指非保护类装置与保护配合的相关端子。

保护屏背面端子排布置原则

端子排设置应遵循“装置分区，功能分段”的原则；

每台装置区内端子排按功能段独立编号，每段应预留备用端子；每侧端子排至少各集中预留20个备用端子。同一屏内布置两台装置时，端子排宜分别布置在两侧；

公共端、同名出口端采用端子连线，配置足够连接端子；每个端子的对外端口只允许接一根导线；

一面屏内布置2个及以上间隔设备时，端子排按间隔集中布置，每个间隔按装置排列；一面屏内按左右排列布置2台及以上装置时，端子排与相关装置的空气开关应布置在同一侧，避免屏内同一装置的二次回路电缆相互交叉；
交流电流和交流电压采用试验端子；跳闸出口（CD段）采用红色端子；正、负电源之间，跳、合闸引出端子与正电源之间、交流电源与直流回路之间，均应适当隔开，至少间隔1个空端子。端子排间应留有足够的空间，便于外部电缆的引接。

压板设置原则

压板设置遵循“满足运行，适当简化”的原则；

压板布置遵循“装置分排，功能分区”的原则；

压板不宜超过5排，每排设置不超过9个压板，不足一排时，用备用压板补齐。分区布置出口压板和功能压板；

原则上压板自左至右排列顺序为：跳合闸出口压板、其它开出压板和功能压板。一面屏内按上下排列布置2台及以上装置时，对应压板的排列顺序应该与装置的排列顺序一致。压板布置详见附录I、J；

保护跳合闸出口压板采用红色，功能压板采用黄色，其他压板和正常时不用的压板采用浅驼色；

压板采用普通分立式、线簧式。普通分立式压板的底座色采用浅驼色，压板旋钮和中间连接片采用红、黄色，禁止取下压板旋钮和中间连接片，以防混淆颜色。线簧式压板颜色通过压板上内嵌的标签纸底色来体现。

对相关设备及回路的要求

对断路器的要求

断路器防跳功能宜由断路器本体机构实现；

断路器跳、合闸压力异常闭锁功能应由断路器本体机构实现；

弹簧操作机构的断路器，储能电机的工作电源宜采用交流电源，不能以弹簧未储能接点切断合闸回路电流，当无法满足而采用重动时，储能接点重动回路应采用直流电源。

对操作回路的相关要求

采用断路器机构防跳回路时，操作箱（插件）跳位监视应串联断路器常闭辅助接点、断路器机构防跳继电器常闭接点后接入合闸回路，监视其完整性，防止跳位继电器被保持；

当断路器操作机构本体配置了相应的压力闭锁回路时，应取消串接在操作箱（插件）跳合闸控制回路中的压力接点；

操作箱（插件）跳、合闸出口应经过断路器机构控制回路中远方/就地转换开关的远方位置接点，以防止二次回路试验时引起检修中的断路器误跳、合闸；

对电流互感器和电压互感器的要求

保护用电流互感器的配置及二次绕组的分配应避免出现保护死区，同时应尽可能减轻电流互感器本身故障时造成的影响；

保护用电流互感器应采用P级，其暂态系数不小于2；

电压互感器保护用绕组的二次回路应采用互感器额定电流为4～6A完全独立的单相PT回路专用空气开关，并实现有效监视。保护屏内PT回路使用额定电流为1 A的专用空气开关。

对保护屏的相关要求

屏顶不设小母线；

保护屏柜下部应设有截面不小于100mm2的与屏体连接良好的二次专用接地铜排母线，铜排应提供两排螺丝连接孔，每排不少于20个孔。螺丝孔径为Ф5.2mm，孔中心纵向至铜排长边距离为10mm，还应配套提供铜螺丝组件（含螺杆、螺帽、垫片、弹簧垫片、线耳）。外界地网接地点采用两个Ф10mm规格螺丝连接孔及相应铜螺丝组件，分别布置在铜排两端，距铜排端部50mm；

分立式压板，压板的开口端应装在上方，并应满足：压板在落下过程中必须和相邻压板有足够的距离，保证在操作压板时不会碰到相邻的压板；压板在扭紧螺栓后能可靠地接通回路；穿过保护屏的压板导电杆必须有绝缘套，并距屏孔有明显距离；压板拧紧后不应接地；

断路器的跳合闸线圈回路应接至压板上方。

保护屏上、下两排压板间应预留足够间距，以便粘贴标签框和标识分隔框线；

保护屏上所有保护装置、操作回路的直流电源空开应相互独立。

110 kV T接线路差动保护及辅助装置技术要求
110kV T接线路线路保护配置原则

每回110 kV三端T接线路应配置一套含重合闸功能的主后一体的光纤电流差动保护。

纵联电流差动保护基础型号代码为T，无选配功能。

110kV T接线路保护技术原则

纵联电流差动保护

6.2.1.1 T接线路的光纤通道采用环形通道连接，宜按照本侧通道一与对侧1通道二相连，对侧1通道一与对侧2通道二相连，对侧2通道一与本侧通道二相连的方式，如图2所示。


[image: image2.emf]光

发

光纤

2048kbit/s

光

收

光

发

光

收

光

收

光

发

光

发

光

收

通道一

通道二

通道二

通道一

光发 光发 光收 光收

通道一 通道二

本侧 （

A

侧 ）

对侧

1

（

B

侧 ）

对侧

2

（

C

侧 ）


图2  T接线路保护的光纤通道连接方式
6.2.1.2 纵联电流差动保护采用比率制动特性。

6.2.1.3 纵联电流差动保护启动元件和本侧差动元件同时动作才允许差动保护出口。应考虑线路其它侧断路器处于跳闸位置时，差动保护应能可靠动作。线路各侧的纵联电流差动保护装置均应设置本侧独立的电流启动元件，必要时可用交流电压量等作为辅助启动元件，但应考虑在PT断线时对辅助启动元件的影响。差动电流不能单独作为装置的启动元件。

6.2.1.4 配置零序差动保护，经100ms固定延时跳闸。

6.2.1.5 线路空充时，差动保护不应降低灵敏度，延时应不超过40ms。

6.2.1.6 纵联电流差动保护应具有CT断线闭锁、CT饱和检测及CT变比补偿（线路保护应允许线路各侧变比不同）功能。

CT饱和检测时间应不大于5ms。

CT断线时，应退出零差及断线相差动功能，同时断线相投入CT断线差动保护功能，CT断线差流定值可整定；未断线相的相电流差动正常投入。

6.2.1.7 纵联电流差动保护应具有CRC检测、固定码位检测和帧检测功能。

6.2.1.8 纵联电流差动保护电流定值按本侧CT变比计算，各侧CT变比由装置自动获取，装置不再设置“CT变比调整系数”定值项。

6.2.1.9 每套纵联电流差动保护装置均可设定线路各侧识别码。线路各侧装置应互相交换识别码，识别码校验出错、光纤单芯交叉（如图3）时告警并闭锁差动保护。


[image: image3.emf]光

发

光纤

2048kbit/s

光

收

光

发

光

收

光

收

光

发

光

发

光

收

通道一

通道二

通道二

通道一

光发 光发 光收 光收

通道一 通道二

本侧 （

A

侧 ）

对侧

1

（

B

侧）

对侧

2

（

C

侧 ）


图3  T接线路保护通道光纤单芯交叉连接方式
6.2.1.10 纵联电流差动保护装置应具有通道监视功能，如实时记录并累计丢帧、错误帧等通道状态数据，并能进行通讯误码计数，通道中断或误码率过高时应发告警信号，必要时闭锁差动保护。

6.2.1.11 远方跳闸可经控制字选择是否经本侧启动判据闭锁；

6.2.1.12 差动保护应能适应过渡电阻缓慢变化的高阻接地故障；

6.2.1.13 纵联电流差动保护应能适应三侧差动、任意两侧差动的运行方式，并能根据压板投退实现差动方式的灵活切换。

6.2.1.14 装置应能在主界面显示三侧差动、通道一两侧差动、通道二两侧差动及差动保护退出状态。

6.2.1.15 保护装置设置“光纤通道一”和“光纤通道二”通道压板，用于确定差动保护采用三侧差动方式、两侧差动方式、差动退出方式。两侧装置的对应通道压板均投入时，该通道才投入运行，否则该通道退出。除两侧差动方式外，同一通道两侧通道压板状态不一致时，装置发“通道压板不一致”告警信号。两侧差动方式时，装置不检测非运行通道两侧装置通道压板是否一致的状态。

6.2.1.16 三侧装置之间三个通道均投入或者三侧装置之间仅有一个通道退出的情况下，各侧装置为“三侧差动方式”；两侧装置之间有且仅有对应通道的压板均投入的情况下，装置为两侧差动方式；其它通道压板组合方式下，差动保护为退出方式。差动保护方式如表2所示。

表2 差动保护方式（以图2连接方式为例）
	A侧装置
	B侧装置
	C侧装置
	差动方式
	告警信息

	通道一（A站-B站）
	通道二（A站-C站）
	通道一（B站-C站）
	通道二（B站-A站）
	通道一（C站-A站）
	通道二（C站-B站）
	
	

	1
	1
	1
	1
	1
	1
	三侧差动
	

	0
	1
	1
	0
	1
	1
	三侧差动
	

	1
	1
	0
	1
	1
	0
	三侧差动
	

	1
	0
	1
	1
	0
	1
	三侧差动
	

	1
	1
	1
	1
	0
	1
	三侧差动
	“通道X通道压板不一致”

	1
	1
	1
	1
	1
	0
	三侧差动
	“通道X通道压板不一致”

	0
	1
	1
	1
	1
	1
	三侧差动
	“通道X通道压板不一致”

	1
	0
	1
	1
	1
	1
	三侧差动
	“通道X通道压板不一致”

	1
	1
	0
	1
	1
	1
	三侧差动
	“通道X通道压板不一致”

	1
	1
	1
	0
	1
	1
	三侧差动
	“通道X通道压板不一致”

	1
	0
	0
	1
	1/0
	1/0
	AB两侧差动
	

	0
	1
	1/0
	1/0
	1
	0
	AC两侧差动
	

	1/0
	1/0
	1
	0
	0
	1
	BC两侧差动
	

	其它方式
	差动退出
	“通道X压板不一致”

	注：表中“1”表示投入该压板，“0”表示退出该压板。


6.2.1.17 三侧差动方式，三侧装置之间全部通道投入情况下，当一个通道异常时，装置应告警，并由能接受另两端数据的一侧装置进行差动计算，另两侧装置根据该侧的跳闸信息可直接跳闸。三侧差动方式，三侧装置之间仅两个通道投入情况下，当一个通道异常时，装置应采取可靠措施防止差动保护不正确动作，必要时闭锁差动保护。两侧差动方式，该两侧装置仅监测该组通道的通道状态，通道发生异常时，装置应采取可靠措施防止差动保护不正确动作，必要时闭锁差动保护。

6.2.1.18 保护装置设置“纵联差动保护”压板，该压板用于保护装置差动功能的投退。三侧差动方式下，仅三侧保护装置的差动功能压板均投入时，三侧保护装置投入差动保护功能；任一侧差动保护压板退出时，三侧差动保护功能退出。两侧差动方式下，对应两侧装置的差动功能压板均投入时，该两侧保护装置投入差动保护功能；对应两侧装置的任一侧差动保护压板退出时，两侧差动保护功能退出。

6.2.1.19 三侧差动方式下，各侧差动保护功能压板状态不一致时，三侧装置均应报“差动投退不一致”告警；两侧差动方式下，对应两侧装置的差动功能压板状态不一致时，对应的两侧保护装置应报“差动投退不一致”告警。

6.2.1.20 装置通道压板投入，对应通道发生异常时，装置应发通道异常告警信号；装置通道压板退出，对应通道发生异常时，装置不发通道异常告警信号。

6.2.1.21 保护装置的双通道应相互独立，单通道故障时不得影响另一通道运行。

6.2.1.22 保护装置应具备与SDH设备2M光口直连通信的功能。 

相间及接地距离保护

设置三段相间距离和三段接地距离保护，各段可分别投退，各段定值和时间可独立整定；

远后备段保护，应采取措施解决中长线路躲负荷阻抗和灵敏度要求之间的矛盾；

距离保护I、Ⅱ段是否经振荡闭锁受“振荡闭锁元件”控制字控制；距离Ⅲ段固定不经振荡闭锁；

重合闸后加速距离保护固定加速距离Ⅱ段，是否经振荡闭锁受“振荡闭锁元件”控制字控制；

手动合闸固定加速相间距离和接地距离保护Ⅲ段，应考虑措施防止手合于空载变压器时保护误动；

相间及接地距离Ⅲ段动作固定闭锁重合闸；相间及接地距离Ⅱ段动作可经控制字选择是否闭锁重合闸。

零序过流保护

设置四段定时限零序过流保护。各段是否带方向经控制字选择，PT断线时带方向的段自动退出方向；

零序功率方向元件，应采用自产零序电压和自产零序电流。在零序电压二次值3U0不小于1V的情况下，应保证零序方向元件的正确性；

设置不小于100 ms短延时的零序后加速段保护，在手动合闸或自动重合时投入使用；

零序Ⅲ、Ⅳ段动作经控制字选择是否闭锁重合闸。

CT断线处理原则

表3  110kV T接线路保护电流互感器二次回路断线的处理原则
	序号
	保护元件
	处理方式

	1
	零序保护
	零序Ⅰ段
	不闭锁零序Ⅰ段

	
	
	零序Ⅱ段
	不闭锁零序Ⅱ段

	
	
	零序Ⅲ段
	不闭锁零序Ⅲ段、零序Ⅳ段

	
	
	零序Ⅳ段
	

	2
	后备距离
	距离Ⅰ段
	不闭锁距离Ⅰ段

	
	
	距离Ⅱ段
	不闭锁距离Ⅱ段

	
	
	距离Ⅲ段
	不闭锁距离Ⅲ段

	3
	纵联差动保护
	闭锁零差，断线相差动门槛抬高至“CT断线后分相差动定值”

	4
	非断线侧告警
	长期有差流、对侧CT断线

	5
	差流越限告警后
	CT断线导致的差流越限，处理同CT断线

	6
	CT断线逻辑
	自动复归

	7
	CT断线后分相差定值
	固定定值（非自定义定值）


PT断线过电流保护

PT断线自动退出距离保护，自动投入PT断线过电流保护；

当距离保护和零序过流保护投入压板均退出时，PT断线过电流保护退出；

PT断线过电流保护设两段，每段一时限；

系统电压恢复过程中，正序电压大于0.5Un时，PT断线元件延时500ms返回，恢复正常逻辑。

自动重合闸技术要求

当重合闸采用检母无压方式（表4 注1）或非同期方式（表4注3）时，Ux断线不应报警，不闭锁重合闸。采用其它重合闸方式时，Ux断线应告警并闭锁重合闸；

当重合闸采用检线无压方式（表4 注2）或非同期方式（表4注3）时，母线PT断线不闭锁重合闸。采用其它重合闸方式时，母线PT断线固定闭锁重合闸；

检同期重合闸所采用的线路电压应该是自适应的，装置可接入任意相间或相电压；

设置“停用重合闸”功能压板；

应具有检母线无压线路有压方式、检母线有压线路无压方式、检母线无压线路无压方式和检同期方式，四种方式可组合使用，检无压方式在有压后自动转为检同期方式。重合闸启动后，应能满足最长等待时间10 min的要求；

具有保护启动以及断路器位置不对应启动重合闸功能，分别设立“保护启动重合闸”和“TWJ启动重合闸”控制字来投退对应功能，“保护启动重合闸”控制字退出时，保护动作应闭锁重合闸；

后加速保护、远跳保护（适用于线路-变压器组变高无断路器接线方式）动作出口的同时，应闭锁重合闸；

应具有外部开入闭锁重合闸功能，任何时候收到该信号，重合闸立即放电；

重合闸启动前，收到压力低闭锁重合闸信号，经延时放电；重合闸启动后，收到压力低闭锁重合闸信号，不放电；

控制回路断线告警延时应大于开关正常分合闸时辅助接点切换时间，控制回路断线告警应闭锁重合闸。

重合于发展性或转换性故障时，保护应正确动作。

表4 重合闸控制字

	序号
	重合闸方式
	整定方式
	备注

	1
	检母无压线有压
	0，1
	

	2
	检母有压线无压
	0，1
	

	3
	检母无压线无压
	0，1
	

	4
	检同期
	0，1
	

	注1：1～3项中，仅当第1、3项同时置“1”时，为“检母无压”方式。

注2：1～3项中，仅当第2、3项同时置“1”时，为“检线无压”方式。

注3：当第1～4项同时置“0”时，为“非同期重合闸”方式。


过负荷保护

过负荷告警，设一段一时限。

纵联电流差动保护功能要求及模拟量、开关量接口

主要功能

纵联电流差动保护；

相间和接地距离保护；

零序过流保护；

PT断线过电流保护；

三相一次重合闸；

过负荷告警；
适应负荷频繁波动场合。
模拟量输入

本线电流Ia、Ib、Ic、3I0（可选）；

Ua、Ub、Uc、Ux。

开关量输入

电缆跳闸装置开关量输入

纵联差动保护硬压板；

光纤通道一硬压板；

光纤通道二硬压板；
距离保护硬压板；

零序过流保护硬压板；

停用/闭锁重合闸；

远方操作硬压板；

检修状态硬压板；

远方跳闸；

压力低（弹簧未储能）闭重；

断路器跳闸位置(可选，方式一)；

断路器合闸位置（可选，方式一）；

HWJ1（可选，方式二）；

HWJ2（可选，方式二）；

TWJ（可选，方式二）；

合后位置（可选）；

信号复归。

光缆跳闸装置开关量输入

常规开关量输入

远方操作硬压板；

检修状态硬压板；

信号复归。

GOOSE输入

断路器位置（双点）；

闭锁重合闸；

压力低（弹簧未储能）闭重；

控制回路断线1闭重（当无控制回路断线2时，定义为控制回路断线闭重）；

控制回路断线2闭重（可选）；

HWJ1；

HWJ2（可选）；

TWJ；

合后位置（可选）；

远方跳闸。

开关量输出

电缆跳闸装置开关量输出
保护跳闸（1组＋1组备用）；

重合闸（1组）；

保护动作信号（2组不保持接点、1组保持接点（可选））；

重合闸动作信号（2组不保持接点、1组保持接点（可选））；


运行异常告警（2组不保持接点）；

通道一告警（1组不保持接点）、通道二告警（1组不保持接点）；

装置故障告警（2组不保持接点）；

过负荷告警（1组不保持接点）。

光缆跳闸装置开关量输出
GOOSE出口

保护跳闸；

重合闸；

永跳，与4）项二选一；

闭锁重合闸，与3）项二选一；

启动失灵。

GOOSE信号输出

保护动作；

重合闸动作；

通道一告警；

通道二告警；
过负荷告警。

信号接点输出

运行异常告警（2组不保持）；

装置故障告警（2组不保持）。

操作箱（插件）开关量接口

手合、手跳；

至合闸线圈；

至跳闸线圈；


保护跳闸（不闭锁重合闸）；

永跳（闭锁重合闸）；

保护合闸；

与保护配合的断路器位置、闭锁重合闸接点等（对于保护操作一体装置，应采用内部连线）；

与备自投配合的合后接点或手跳接点等；

防跳回路；

压力闭锁回路；

跳闸及合闸位置监视回路；

控制回路断线信号（1组不保持接点）；

事故总信号（1组不保持接点）。

电压切换箱（插件）开关量接口

Ⅰ母电压输入；

Ⅱ母电压输入；

切换后电压输出接点；

Ⅰ母隔离刀闸位置输入；

Ⅱ母隔离刀闸位置输入；

切换继电器同时动作信号（1组保持接点）；

回路断线或直流消失信号（1组不保持接点）。

组屏原则及方案

每1至2回线路保护组1面屏。

电缆跳闸装置端子排设计


两回线路组一面屏（线路1保护+线路2保护+打印机（可选））

背面左侧自上而下依次排列如下：

直流电源段（1-ZD）：本间隔所有装置直流电源均取自该段；

电压切换区

交流电压段（1-7UD）：外部输入电压及切换后电压；

强电开入段（1-7QD）：用于电压切换；

信号段（1-7YD）：电压切换信号；

线路保护区

交流电压段（1-1UD）：保护装置输入电压（空开后）；

交流电流段（1-1ID）：保护装置输入电流；

强电开入段（1-1QD）：用于保护；

弱电开入段（1-1RD）：用于保护；

出口段（1-1CD）：保护跳、合闸等；

信号段（1-1XD）：保护动作、重合闸动作、装置告警等；

遥信段（1-1YD）：保护动作、重合闸动作、装置告警等；

录波段（1-1LD）：保护动作、重合闸动作；

操作箱装置区

开入段（1-4QD）：接收跳、合闸，重合闸压力闭锁等开入信号；

出口段（1-4CD）：跳、合本断路器；

与保护配合段（1-4PD）：与保护配合；

信号段（1-4YD）：控制回路断线、事故总信号等；

备用段（1BD）：备用端子。

背面右侧自上而下依次排列如下

直流电源段（2-ZD）：本间隔所有装置直流电源均取自该段；

电压切换区

交流电压段（2-7UD）：外部输入电压及切换后电压；

强电开入段（2-7QD）：用于电压切换；

信号段（2-7YD）：电压切换信号；

线路保护区

交流电压段（2-1UD）：保护装置输入电压（空开后）；

交流电流段（2-1ID）：保护装置输入电流；

强电开入段（2-1QD）：用于保护；

弱电开入段（2-1RD）：用于保护；

出口段（2-1CD）：保护跳、合闸等；

信号段（2-1XD）：保护动作、重合闸动作、装置告警等；

遥信段（2-1YD）：保护动作、重合闸动作、装置告警等；

录波段（2-1LD）：保护动作、重合闸动作；

操作箱插件区

开入段（2-4QD）：接收跳、合闸，重合闸压力闭锁等开入信号；

出口段（2-4CD）：跳、合本断路器；

与保护配合段（2-4PD）：与保护配合；

信号段（2-4YD）：控制回路断线、事故总信号等；

网络通信段（TD）：本屏网络通信、打印接线和IRIG-B码对时等；

交流电源段（JD）：打印机电源；

备用段（2BD）：备用端子。

光缆跳闸装置端子排设计


两回线路组一面屏（线路1保护＋线路2保护＋打印机（可选））

背面左侧自上而下依次排列如下：

直流电源段（1-ZD）：本间隔所有装置直流电源均取自该段；

电压切换区

交流电压段（1-7UD）：外部输入电压及切换后电压；

强电开入段（1-7QD）：用于电压切换；

信号段（1-7YD）：电压切换信号；

线路保护区

交流电压段（1-1UD）：保护装置输入电压（空开后）；

交流电流段（1-1ID）：保护装置输入电流；

弱电开入段（1-1RD）：用于保护；

遥信段（1-1YD）：保护动作、重合闸动作、装置告警等；

备用段（1BD）：备用端子。

背面右侧自上而下依次排列如下

直流电源段（2-ZD）：本间隔所有装置直流电源均取自该段；

电压切换区

交流电压段（2-7UD）：外部输入电压及切换后电压；

强电开入段（2-7QD）：用于电压切换；

信号段（2-7YD）：电压切换信号；

线路保护区

交流电压段（2-1UD）：保护装置输入电压（空开后）；

交流电流段（2-1ID）：保护装置输入电流；

弱电开入段（2-1RD）：用于保护；

遥信段（2-1YD）：保护动作、重合闸动作、装置告警等；

交流电源段（JD）：打印机电源；

备用段（2BD）：备用端子。

压板、转换开关及按钮布置

电缆跳闸装置压板

出口压板：保护跳闸、重合闸；

功能压板：纵联差动保护硬压板、光纤通道一硬压板、光纤通道二硬压板、距离保护硬压板、零序过流保护硬压板、停用重合闸、远方操作硬压板；

其他压板：检修状态硬压板。

光缆跳闸装置压板

功能压板：远方操作硬压板；

其他压板：检修状态硬压板。

转换开关

打印切换开关。

按钮

复归按钮。

35kV及以下T接线路差动保护及辅助装置技术要求
35kV及以下T接线路保护配置原则

存在整定配合困难的35kV及以下新能源并网或多侧电源的三端T接线路，应配置一套含重合闸功能的主后一体的光纤电流差动保护。

对特殊需求的35kV T接线路，为保证可靠性要求，保护配置可参照110kV T接线路。

对三端以上的多端配电线路，不具备差动保护技术条件的，可不配置光纤电流差动保护。

35kV及以下T接线路电流差动保护基础型号代码为T，无选配功能。

35kV及以下T接线路保护技术原则
应采用保护、测控一体化装置，三相操作插件应含在装置内。

装置应具备满足运行要求的软报文告警信号，信号要求详见附录C。

35kV及以下T接线路保护装置内部的零序电流互感器应能满足不同二次额定电流的要求。

纵联电流差动保护

35kV及以下T接线路的差动保护不配置零序差动保护功能，其它技术要求按照6.2.1条执行。
过电流保护

设三段定时限过电流保护，各段方向和复压闭锁可经控制字投退；

带方向和经复压闭锁的过电流保护在PT断线时，自动退出方向和复压闭锁，变为纯过流保护。

零序过流保护

设两段零序过流保护，不带方向。第一段动作于跳闸，第二段可经控制字整定为跳闸或告警。

零序电流输入采用外接方式。

重合闸功能

线路保护装置应具备一次重合闸和二次重合闸功能，并可通过控制字选择投入一次或二次重合闸；

重合闸应具有检母线无压线路有压方式、检线路无压母线有压方式、检线路无压母线无压和检同期方式，四种方式可组合使用，检无压方式不含检同期功能；重合闸方式可通过控制字实现，其定义见表5。重合闸启动后，应能满足最长等待时间10 min的要求；

表5 重合闸控制字

	序号
	重合闸方式
	整定方式
	备注

	1
	检母无压线有压
	0，1
	----

	2
	检母有压线无压
	0，1
	----

	3
	检母无压线无压
	0，1
	----

	4
	检同期
	0，1
	----

	注1：第1、2、3、4项多项置“1”时，投入对应的多种重合闸方式。

注2：当1~4项同时置“0”时，为“非同期重合闸”方式。

注3：1～3项中，仅当第1、3项同时置“1”时，为“检母无压”方式。

注4：1～3项中，仅当第2、3项同时置“1”时，为“检线无压”方式。


当重合闸采用检母无压方式（表5 注3）或非同期方式（表5注2）时，Ux断线不应报警，不闭锁重合闸。采用其它重合闸方式时，Ux断线应告警并闭锁重合闸；

当重合闸采用检线无压方式（表5 注4）或非同期方式（表5注2）时，母线PT断线不闭锁重合闸。采用其它重合闸方式时，母线PT断线固定闭锁重合闸；

检同期重合闸所采用的线路电压应该是自适应的，装置可接入任意相间或相电压；

检同期重合闸方式从保护跳闸开始计时，出口前应经过检同期条件确认；其它重合闸方式从满足检定条件开始计时。

设置“停用重合闸”软、硬功能压板。可遥控实现重合闸功能投退；

具有保护启动以及断路器位置不对应启动重合闸功能，分别设立“保护启动重合闸”和“TWJ启动重合闸”控制字来投退对应功能，“保护启动重合闸”控制字退出时，保护动作应闭锁重合闸；

重合闸可选择是否经大电流闭锁；

应具有外部开入闭锁重合闸功能，任何时候收到该信号，重合闸即放电；

重合闸启动前，收到弹簧未储能闭锁重合闸或控制回路断线告警信号，经延时后放电；重合闸启动后，收到弹簧未储能闭锁重合闸或控制回路断线告警信号，重合闸不放电；

三相二次重合闸功能要求如下：

重合闸时序按图4、图5所示时序执行。


[image: image4.emf]时间

第一次

重合闸时间

T1

保护第一次跳闸 第一次重合闸

第二次重合

闸

闭锁时

间

T2

重合闸充电时间

T4

重合闸整组复归 ， 可

以进行第二轮动作

瞬时性故障切除 ， 保护不再跳闸


图4 瞬时性故障时二次重合闸时序


[image: image5.emf]时间

第一次

重合闸时间

T1

保护第一次跳闸 第一次重合闸

第二次重合

闸

闭锁时

间

T2

若保护再次跳闸

则闭锁第二次重合闸

重合闸充电时间

T4

第二次重合闸 保护第二次跳闸

第二次

重合闸时间

T3

重合闸整组复归 ， 可

以进行第二轮动作

重合闸

充电时间

T4

若保护再次跳闸

则闭锁重合闸，不再重合


图5 永久性故障时二次重合闸时序

时序图中各时间涵义如下：

Tl：第一次重合闸时间，从“保护第一次跳闸”开始计时；

T2：第二次重合闸闭锁时间，从“第一次重合闸动作命令发出”开始计时；

T3：第二次重合闸时间，从“保护第二次跳闸”开始计时；

T4：重合闸充电时间，从重合成功开始计时。

线路断路器合闸回路中串接的弹簧储能接点不应影响二次重合闸功能的实现。

后加速保护

设置一段开放时间为3s的后加速过电流保护，可通过控制字投退。

电压频率保护

装置配置低频减载、过频解列、低压解列和过压解列功能，上述功能可遥控投退。

低频减载

低频减载应含低电压闭锁及低电流等闭锁条件。设两轮：

第一轮：经频率滑差df/dt闭锁，经短延时出口。可由控制字投退；

第二轮：经低频率长延时出口。可由控制字投退。

过频解列

设置一段过频解列保护。

低压解列

设置一段相间低电压解列保护，三个线电压中任意一个小于低电压定值经延时跳闸出口；

PT断线瞬时闭锁低压解列保护，延时10s报装置运行异常告警信号；

应采取措施防止PT二次空开跳开导致低压解列误动的情况；
低压解列可经控制字投退电压滑差闭锁功能。

过压解列

设置一段过电压解列保护，三个线电压中任意一个大于过压解列定值，经延时跳闸出口。

零序过压解列

设置一段零序过电压解列保护；

应采取措施防止PT二次空开跳开导致零序过压解列误动的情况。

过负荷保护

设一段一时限过负荷告警。

同期功能

具备断路器合闸同期功能（含重合闸），应能检测和比较断路器两侧PT二次电压的幅值、相角和频率，自动捕捉同期点，发出合闸命令，以满足断路器的同期合闸要求。PT断线时，不应造成非同期合闸。装置应支持站控层对需要同期操作的断路器进行“检无压”、“检同期”、“不检”等功能的选择。
35kV及以下T接线路保护功能要求及开关量接口

主要功能
纵联电流差动保护；

过电流保护；

零序过流保护；

重合闸；

低频减载；

过频解列；

低压解列；

过压解列；

零序过压解列；

过负荷告警；

同期功能。

模拟量输入

保护电流：Ia、Ib、Ic、3I0；

测量电流：Ica、Icb、Icc；

电压：Ua、Ub、Uc、Ux。

开关量输入

纵联差动保护硬压板；

光纤通道一硬压板；

光纤通道二硬压板；
频率保护硬压板（用于低频减载和过频解列）；
电压保护硬压板（用于低压解列、过压解列和零序过压解列）；

停用/闭锁重合闸；

检修状态硬压板；

远方跳闸动作开入；

远方操作开入；

手合同期；

弹簧未储能；

信号复归；

备用开入（不少于12个）；

GOOSE输入

永跳（闭锁重合闸）；

保护跳闸；

保护合闸；

远方跳闸开入。

开关量输出

常规开关量输出

保护跳闸（1组）；

重合闸出口（1组）；

遥控：断路器跳、合（1组）；手车进、出（1组），手车复归（1个）；接地刀闸合、分（1组）；地刀复归（1个）。

信号接点输出

保护动作信号（1组不保持接点）；

重合闸动作信号（1组不保持接点）；

运行异常告警（可与“故障告警信号”合并，1组不保持接点）；

装置故障告警（1组不保持接点）；

通道一告警（1组不保持接点）、通道二告警（1组不保持接点）；
过负荷告警（1组不保持接点）。

GOOSE信号输出

保护动作；

重合闸动作；

断路器位置（双点）；

手跳（单点）

合后位置（单点）；

通道一告警；
通道二告警。

注：第4）、5）项可二选一。
操作插件开关量接口

手合、手跳；

至合闸线圈；

至跳闸线圈；

保护跳闸（启动重合闸）；

永跳（闭锁重合闸）；

与保护配合的断路器位置；

与备自投配合的合后接点或手跳接点等；

防跳回路；

跳闸及合闸位置监视回路；

控制回路断线信号（1组不保持接点）；

事故总信号（1组不保持接点）。

组屏原则及方案

35kV配电装置户外安装时，保护装置组屏安装在控制室内，每面保护屏装设不超过4套保护装置。户内安装时，保护装置就地安装在开关柜内。

端子排设计

自左（上）到右（下）依次排列如下：

直流电源段（ZD）：保护装置电源；

交流电压段（UD）：保护、计量外部输入电压（空开前）；

交流电压段（1UD）：保护、计量装置输入电压（空开后）；

交流电流段（1ID）：保护装置输入电流；

保护强电开入段（1QD）：保护相关开入；

操作强电开入段（4QD）：操作线圈相关开入；

出口段（4CD）：操作出口相关；

信号段（1YD）：保护动作、重合闸动作、告警、控制回路断线等；

网络通信段（TD）：网络通信、IRIG-B码对时；

交流电源段（JD）：照明、打印机等；

备用段（BD）：备用端子。

压板、转换开关及按钮布置

压板

出口压板：保护跳闸、重合闸、遥控压板（3组跳、合闸）；

功能压板：纵联差动保护硬压板、光纤通道一硬压板、光纤通道二硬压板、频率保护硬压板、电压保护硬压板、停用重合闸；

其他压板：检修状态硬压板。

按钮

复归按钮。

转换开关

远方/就地、手合/手分。

35kV及以下T接线路保护装置开关柜安装技术要求
结构、外观

装置的结构和外观应满足以下要求：

保护装置箱体外形尺寸高宜在262mm~268mm范围内，宽宜在140mm~154mm范围内，装置嵌入柜内深度（含连接器）不超过260mm（箱体部分不超过200mm），前面板突出安装面部分不超过25mm；

保护装置表面涂覆的颜色无明显的色差和眩光，表面无砂粒、起皱和流痕等缺陷；

装置便于整体安装、拆卸及更换。
安装方式及安装尺寸

装置的安装方式及安装尺寸应满足以下要求：

保护装置可开关柜柜门嵌入安装，也可组屏安装，安装螺栓直径不小于M5；
保护装置宜采用左右两侧安装固定方式，安装辅件尺寸符合GB/T 19520.12-2009的规定，采用腰形安装孔；

单台保护装置开关柜安装，开孔尺寸为268mm（高）×155mm（宽），安装孔水平方向中心孔距为170mm，垂直方向中心孔距为190.5mm，如图6所示；
两台装置开关柜安装时采用非拼装独立安装方式，两台装置的相邻安装孔水平方向中心孔距为60mm，垂直方向中心孔距为190.5mm，如图7所示。
[image: image6.png]ToTET 3

o b

;

17002
6504

FREERGIRAE





图6  单台装置开关柜安装开孔尺寸示意图

[image: image7.png](102 (002
16504 185504
FRELUFIRAE ﬂ FREERFIRTE ;ﬁ

105101
i)

1905801
26r00





图7  两台装置开关柜安装示意图


（规范性附录）
装置定值清单标准格式

110kV T接线路纵联电流差动保护

纵联电流差动保护设备参数定值
表A.1  纵联电流差动保护设备参数定值

	类别
	序号
	参数名称
	参数范围（In为1A或5A）
	单位

	基本

参数
	
	定值区号
	1～30
	无

	
	
	厂站名称
	满足8个汉字长度
	无

	
	
	一次设备名称
	满足16个汉字长度
	无

	CT
	
	CT一次额定值
	1～9999
	A

	
	
	CT二次额定值
	1或5
	A

	PT
	
	PT一次线电压
	1～150
	kV

	通道
	
	通道一类型
	专用光纤、复用光纤
	无

	
	
	通道二类型
	专用光纤、复用光纤
	无

	注1：PT二次额定线电压为100V。


纵联电流差动保护定值

表A.2  纵联电流差动保护定值

	类别
	序号
	定值名称
	定值范围（In为1A或5A）
	单位
	备注

	公共

定值
	
	变化量启动电流定值
	(0.05～0.5) In
	A
	

	
	
	零序启动电流定值
	(0.05～0.5) In
	A
	

	纵联

电流

差动

保护
	
	差动动作电流定值
	(0.05～20) In
	A
	分相差动和零序差动共用

	
	
	CT断线后分相差动定值
	(0.05～20) In
	A
	

	
	
	本侧识别码
	0～65535
	无
	

	
	
	通道一对侧识别码
	0～65535
	无
	

	
	
	通道二对侧识别码
	0～65535
	无
	

	后备

保护

和重

合闸
	
	线路正序阻抗定值
	(0.05～655)/ In
	Ω
	按保护安装处到T接点整定

	
	
	线路正序灵敏角
	30～89
	°
	

	
	
	线路零序阻抗定值
	(0.05～655)/ In
	Ω
	按保护安装处到T接点整定

	
	
	线路零序灵敏角
	30～89
	°
	

	
	
	线路总长度
	0～655
	km
	按保护安装处到T接点整定

	
	
	接地距离Ⅰ段定值
	(0.05～200)/ In
	Ω
	阻抗定值

	
	
	接地距离Ⅰ段时间
	0～10
	s
	

	
	
	接地距离Ⅱ段定值
	(0.05～200)/ In
	Ω
	阻抗定值

	
	
	接地距离Ⅱ段时间
	0.01～10
	s
	

	
	
	接地距离Ⅲ段定值
	(0.05～200)/ In
	Ω
	阻抗定值

	
	
	接地距离Ⅲ段时间
	0.01～10
	s
	

	
	
	相间距离Ⅰ段定值
	(0.05～200)/ In
	Ω
	阻抗定值

	
	
	相间距离Ⅰ段时间
	0～10
	s
	

	
	
	相间距离Ⅱ段定值
	(0.05～200)/ In
	Ω
	阻抗定值

	
	
	相间距离Ⅱ段时间
	0.01～10
	s
	

	
	
	相间距离Ⅲ段定值
	(0.05～200)/ In
	Ω
	阻抗定值

	
	
	相间距离Ⅲ段时间
	0.01～10
	s
	

	
	
	PT断线过流Ⅰ段定值
	(0.05～20) In
	A
	

	
	
	PT断线过流Ⅰ段时间
	0.01～10
	s
	

	
	
	PT断线过流Ⅱ段定值
	(0.05～20) In
	A
	

	
	
	PT断线过流Ⅱ段时间
	0.01～10
	s
	

	
	
	零序过流Ⅰ段定值
	(0.05～20) In
	A
	

	
	
	零序过流Ⅰ段时间
	0～10
	s
	

	
	
	零序过流Ⅱ段定值
	(0.05～20) In
	A
	

	
	
	零序过流Ⅱ段时间
	0.01～10
	s
	

	
	
	零序过流Ⅲ段定值
	(0.05～20) In
	A
	

	
	
	零序过流Ⅲ段时间
	0.01～10
	s
	

	
	
	零序过流Ⅳ段定值
	(0.05～20) In
	A
	

	
	
	零序过流Ⅳ段时间
	0.01～10
	s
	

	
	
	零序过流加速段定值
	(0.05～20) In
	A
	

	
	
	过负荷告警定值
	(0.05～20) In
	A
	

	
	
	过负荷告警时间
	0.01～10
	s
	

	
	
	同期合闸角
	0～90
	°
	

	
	
	重合闸时间
	0.1～10
	s
	

	自定义
	
	振荡闭锁过流
	(0.05～20)In
	A
	

	
	
	负荷限制电阻定值
	(0.05～200)/In
	Ω
	所有电阻共用定值

	
	
	零序补偿系数KZ
	0～2
	无
	

	
	
	零序电抗补偿系数KX
	-0.33～10
	无
	

	
	
	零序电阻补偿系数KR
	-0.33～10
	无
	

	
	
	接地距离偏移角
	0，15，30
	°
	

	
	
	相间距离偏移角
	0，15，30
	°
	

	
	
	接地距离附加段定值
	(0.05～200)/In
	Ω
	

	
	
	相间距离附加段定值
	(0.05～200)/In
	Ω
	

	
	
	固定角度差定值
	0～359
	°
	

	注1：厂家可根据实际情况设置自定义定值项。

注2：定值范围应包含上下限。
	


纵联电流差动保护控制字

表A.3 纵联电流差动保护控制字

	类别
	序号
	控制字名称
	整定方式
	整定值

	纵联电流

差动保护
	
	纵联差动保护
	0，1
	

	后备

保护

和重

合闸
	
	振荡闭锁元件
	0，1
	

	
	
	距离保护Ⅰ段
	0，1
	

	
	
	距离保护Ⅱ段
	0，1
	

	
	
	距离保护Ⅲ段
	0，1
	

	
	
	零序过流Ⅰ段
	0，1
	

	
	
	零序过流Ⅱ段
	0，1
	

	
	
	零序过流Ⅲ段
	0，1
	

	
	
	零序过流Ⅳ段
	0，1
	

	
	
	零序过流Ⅰ段经方向
	0，1
	

	
	
	零序过流Ⅱ段经方向
	0，1
	

	
	
	零序过流Ⅲ段经方向
	0，1
	

	
	
	零序过流Ⅳ段经方向
	0，1
	

	
	
	距离Ⅱ段闭锁重合闸
	0，1
	

	
	
	零序Ⅲ、Ⅳ段闭锁重合闸
	0，1
	

	
	
	多相故障闭锁重合闸
	0，1
	

	
	
	停用重合闸
	0，1
	

	
	
	重合闸检同期
	0，1
	

	
	
	重合闸检母无压线有压
	0，1
	

	
	
	重合闸检母有压线无压
	0，1
	

	
	
	重合闸检母无压线无压
	0，1
	

	
	
	TWJ启动重合闸
	0，1
	

	
	
	保护启动重合闸
	0，1
	

	自定义
	
	通道一差动保护
	0，1
	

	
	
	通道二差动保护
	0，1
	

	
	
	通道一通信内时钟
	0，1
	

	
	
	通道二通信内时钟
	0，1
	

	
	
	远跳经启动闭锁
	0，1
	

	
	
	通道环回试验
	0，1
	

	
	
	接地距离附加段
	0，1
	

	
	
	相间距离附加段
	0，1
	

	
	
	过负荷告警
	0，1
	

	
	
	控制回路1断线自检
	0，1
	

	
	
	控制回路2断线自检
	0，1
	

	
	
	负荷限制距离
	0，1
	

	
	
	冲击性负荷
	0，1
	

	
	
	PT断线检测投入
	0，1
	

	
	
	快速距离保护
	0，1
	

	注1：厂家可根据实际情况设置自定义控制字项。


纵联电流差动保护软压板

表A.4 纵联电流差动保护软压板

	类别
	序号
	控制字名称
	压板方式
	与硬压板逻辑关系

	软压板
	
	纵联差动保护软压板
	0，1
	与（电缆跳闸装置）1

	
	
	光纤通道一软压板
	0，1
	与（电缆跳闸装置）1

	
	
	光纤通道二软压板
	0，1
	与（电缆跳闸装置）1

	
	
	距离保护软压板
	0，1
	与（电缆跳闸装置）1

	
	
	零序过流保护软压板
	0，1
	与（电缆跳闸装置）1

	
	
	停用重合闸软压板
	0，1
	或（电缆跳闸装置）1

	
	
	远方投退压板软压板
	0，1
	无硬压板

	
	
	远方切换定值区软压板
	0，1
	无硬压板

	
	
	远方修改定值软压板
	0，1
	无硬压板

	
	
	远方不停电传动软压板
	0，1
	无硬压板

	注1：光缆跳闸装置无此硬压板。


35kV及以下T接线路纵联电流差动保护测控

纵联电流差动保护测控设备参数定值

表A.5  纵联电流差动保护测控设备参数定值

	类别
	序号
	参数名称
	参数范围（In为1A或5A）
	单位

	基本

参数
	
	定值区号
	1～XX
	无

	
	
	厂站名称
	满足8个汉字长度
	无

	
	
	一次设备名称
	满足16个汉字长度
	无

	CT
	
	保护CT一次额定值
	1～9999
	A

	
	
	保护CT二次额定值
	1或5
	A

	
	
	零序CT一次额定值
	1～9999
	A

	
	
	零序CT二次额定值
	1或5
	A

	PT
	
	PT一次线电压
	1～75
	kV

	注1：PT二次额定线电压为100V。

注2：定值区不少于10组。


纵联电流差动保护测控设备保护定值

表A.6  纵联电流差动保护测控设备保护定值

	类别
	序号
	定值名称
	定值范围（In为1A或5A）
	单位

	纵联电流

差动保护
	
	变化量启动电流定值
	(0.05～3)In
	A

	
	
	零序启动电流定值
	(0.05～3)In
	A

	
	
	差动动作电流定值
	(0.05～20)In
	A

	
	
	CT断线后分相差动定值
	(0.05～20)In
	A

	
	
	本侧识别码
	0～65535
	无

	
	
	通道一对侧识别码
	0～65535
	无

	
	
	通道二对侧识别码
	0～65535
	无

	过流保护
	
	过流Ⅰ段定值
	(0.05～20)In
	A

	
	
	过流Ⅰ段时间
	0～10
	s

	
	
	过流Ⅱ段定值
	(0.05～20)In
	A

	
	
	过流Ⅱ段时间
	0.1～10
	s

	
	
	过流Ⅲ段定值
	(0.05～20)In
	A

	
	
	过流Ⅲ段时间
	0.1～10
	s

	
	
	过流低电压定值
	10～100
	V

	
	
	过流负序电压定值
	2～57
	V

	
	
	零序过流Ⅰ段定值
	0.05～20
	A

	
	
	零序过流Ⅰ段时间
	0～10
	s

	
	
	零序过流Ⅱ段定值
	0.05～20
	A

	
	
	零序过流Ⅱ段时间
	0.1～10
	s

	
	
	过流加速段定值
	(0.05～20)In
	A

	
	
	过流加速段时间
	0.01～10
	s

	过负荷
	
	过负荷告警定值
	(0.05～20)In
	A

	
	
	过负荷告警时间
	1～3600
	s

	重合闸
	
	重合闸同期角度
	10～90
	°

	
	
	重合闸同期压差闭锁定值
	10～50
	V

	
	
	重合闸同期频差闭锁定值
	0.02～2
	Hz

	
	
	闭锁重合闸电流定值
	(0.05～20)In
	A

	
	
	一次重合闸时间
	0.1～120
	s

	
	
	二次重合闸闭锁时间
	0.1～120
	s

	
	
	二次重合闸时间
	0.1～300
	s

	
	
	重合闸充电时间
	0.1～300
	s

	频率保护
	
	低频减载频率定值
	45～49.5
	Hz

	
	
	低频减载电压闭锁定值
	30～100
	V

	
	
	低频减载电流闭锁定值
	(0.05～20)In
	A

	
	
	低频减载滑差闭锁定值
	0.5～20
	Hz/s

	
	
	低频减载第一轮时间
	0.1～40
	s

	
	
	低频减载第二轮时间
	0.1～40
	s

	
	
	过频解列频率定值
	50.5～55
	Hz

	
	
	过频解列时间
	0.1～40
	s

	电压保护
	
	低压解列电压定值
	30～100
	V

	
	
	电压变化率闭锁定值
	10～200
	V/s

	
	
	低压解列时间
	0.1～40
	s

	
	
	过压解列电压定值
	100～160
	V

	
	
	过压解列时间
	0.1～40
	s

	
	
	零序过压解列电压定值
	2～160
	V

	
	
	零序过压解列时间
	0.1～40
	s

	自定义
	
	零序过流加速段定值
	(0.05～20)In
	A

	
	
	零序过流加速段时间
	0.01～10
	s

	注1：厂家可根据实际情况设置自定义定值项。


纵联电流差动保护测控设备保护控制字

表A.7 纵联电流差动保护测控设备保护控制字

	类别
	序号
	控制字名称
	整定方式
	整定值

	纵联电流

差动保护
	
	纵联差动保护
	0，1
	

	
	
	远跳经启动闭锁
	0，1
	

	过流保护
	
	过流保护Ⅰ段
	0，1
	

	
	
	过流保护Ⅱ段
	0，1
	

	
	
	过流保护Ⅲ段
	0，1
	

	
	
	过流Ⅰ段经方向
	0，1
	

	
	
	过流Ⅱ段经方向
	0，1
	

	
	
	过流Ⅲ段经方向
	0，1
	

	
	
	过流Ⅰ段经电压
	0，1
	

	
	
	过流Ⅱ段经电压
	0，1
	

	
	
	过流Ⅲ段经电压
	0，1
	

	
	
	过流后加速保护
	0，1
	

	
	
	过流加速段经电压
	0，1
	

	
	
	零序过流Ⅰ段
	0，1
	

	
	
	零序过流Ⅱ段
	0，1
	“1”代表跳闸；“0”代表告警

	
	
	过负荷告警
	0，1
	

	重合闸
	
	一次重合闸
	0，1
	

	
	
	二次重合闸
	0，1
	

	
	
	TWJ启动重合闸
	0，1
	

	
	
	保护启动重合闸
	0，1
	

	
	
	重合闸检同期
	0，1
	

	
	
	重合闸检母无压线有压
	0，1
	

	
	
	重合闸检母有压线无压
	0，1
	

	
	
	重合闸检母无压线无压
	0，1
	

	
	
	大电流闭锁重合闸
	0，1
	

	频率保护
	
	低频减载第一轮
	0，1
	

	
	
	低频减载第二轮
	0，1
	

	
	
	低频减载经滑差闭锁
	0，1
	

	
	
	低频减载经低流闭锁
	0，1
	

	
	
	过频解列
	0，1
	

	电压保护
	
	低压解列
	0，1
	

	
	
	低压解列经滑差闭锁
	0，1
	

	
	
	过压解列
	0，1
	

	
	
	零序过压解列
	0，1
	

	自定义
	
	PT断线检测
	0，1
	

	
	
	通道环回试验
	0，1
	

	注1：厂家可根据实际情况设置自定义控制字项。


纵联电流差动保护测控软压板

表A.8 纵联电流差动保护测控软压板

	类别
	序号
	控制字名称
	压板方式
	与硬压板逻辑关系

	软压板
	
	纵联差动保护软压板
	0，1
	与

	
	
	光纤通道一软压板
	0，1
	与

	
	
	光纤通道二软压板
	0，1
	与

	
	
	停用重合闸软压板
	0，1
	或

	
	
	低频减载软压板
	0，1
	与

	
	
	过频解列软压板
	0，1
	与

	
	
	低压解列软压板
	0，1
	与

	
	
	过压解列软压板
	0，1
	与

	
	
	零序过压解列软压板
	0，1
	与

	
	
	远方投退压板软压板
	0，1
	无硬压板

	
	
	远方切换定值区软压板
	0，1
	无硬压板

	
	
	远方修改定值软压板
	0，1
	无硬压板

	
	
	远方不停电传动软压板
	0，1
	无硬压板



（规范性附录）
智能站装置过程层接口和虚端子
110kV T接线路保护光缆跳闸装置

110kV T接线路保护接口数量基本要求

表B.1 线路保护装置接口数量基本要求

	设备名称
	MMS接口
	GOOSE接口
	备注

	线路保护装置
	3个
	2个组网口
	


110kV T接线路保护装置GOOSE输入虚端子

表B.2  GOOSE输入虚端子

	序号
	信号名称
	软压板
	引用路径
	对应MMS信号描述
	对应MMS信号数据集
	备注

	
	断路器位置
	无
	
	断路器跳闸位置
	dsRelayDin
	双点（保护用）

	
	闭锁重合闸-1
	无
	
	闭锁重合闸
	
	保护用

	
	闭锁重合闸-2
	无
	
	
	
	保护用

	
	闭锁重合闸-3
	无
	
	
	
	保护用

	
	闭锁重合闸-4
	无
	
	
	
	保护用

	
	闭锁重合闸-5
	无
	
	
	
	保护用

	
	闭锁重合闸-6
	无
	
	
	
	保护用

	
	压力低(弹簧未储能)闭重
	无
	
	压力低(弹簧未储能)闭重
	dsRelayDin
	保护用

	
	控制回路断线1闭重
	无
	
	闭锁重合闸
	
	保护用；当无控制回路断线2时，定义为：控制回路断线闭重

	
	控制回路断线2闭重
	无
	
	
	
	保护用，可选

	
	HWJ1
	无
	
	HWJ1
	
	保护用

	
	HWJ2
	无
	
	HWJ2
	
	保护用，可选

	
	TWJ
	无
	
	TWJ
	
	保护用

	
	合后位置
	无
	
	/
	
	保护用，可选

	
	远方跳闸-1
	无
	
	远方跳闸
	
	保护用

	
	远方跳闸-2
	无
	
	
	
	保护用

	
	远方跳闸-3
	无
	
	
	
	保护用

	
	远方跳闸-4
	无
	
	
	
	保护用

	
	远方跳闸-5
	无
	
	
	
	保护用

	
	远方跳闸-6
	无
	
	
	
	保护用


110kV T接线路保护装置GOOSE输出虚端子

表B.3  GOOSE输出虚端子

	序号
	信号名称
	软压板
	引用路径
	对应MMS信号描述
	对应MMS信号数据集
	备注

	
	保护跳闸
	保护跳闸
	PIGO/*PTRC*.Tr.general
	保护跳闸
	dsTripInfo
	保护用

	
	重合闸
	重合闸
	PIGO/*RREC*.Op.general
	重合闸动作
	
	保护用

	
	闭锁重合闸
	闭锁重合闸
	PIGO/*PTRC*.BlkRecST.stVal
	闭锁重合闸出口
	dsRelayDin
	保护用

	
	永跳
	永跳
	PIGO/*PTRC*.BlkRecST.stVal
	永跳出口（与第3项二选一）
	
	保护用

与3项二选一

	
	启动失灵
	启动失灵
	PIGO/*PTRC*.StrBF.general
	/
	/
	保护用

	
	保护动作
	
	PIGO/*GGIO*.Ind*.stVal
	保护动作
	dsTripInfo
	保护用

	
	重合闸动作
	
	PIGO/*GGIO*.Ind*.stVal
	重合闸动作
	
	保护用

	
	过负荷告警
	
	PIGO/*GGIO*.Ind*.stVal
	过负荷告警
	dsWarning
	保护用

	
	通道一告警
	
	PIGO/*GGIO*.Ind*.stVal
	通道故障
	
	保护用

	
	通道二告警
	
	PIGO/*GGIO*.Ind*.stVal
	通道故障
	
	保护用


35kV及以下T接线路保护测控集成装置

35kV及以下T接线路保护测控集成装置接口数量基本要求

表B.4 线路保护装置接口数量基本要求

	设备名称
	MMS接口
	GOOSE接口
	备注

	线路保护测控装置
	3个
	2个组网口
	


35kV及以下T接线路保护测控集成装置GOOSE输入虚端子

表B.5  GOOSE输入虚端子

	序号
	信号名称
	软压板
	引用路径
	对应MMS信号描述
	对应MMS信号数据集
	备注

	
	永跳1
	无
	
	永跳1
	dsRelayDin
	闭锁重合闸

	
	永跳2
	无
	
	永跳2
	
	闭锁重合闸

	
	永跳3
	无
	
	永跳3
	
	闭锁重合闸

	
	永跳4
	无
	
	永跳4
	
	闭锁重合闸

	
	永跳5
	无
	
	永跳5
	
	闭锁重合闸

	
	永跳6
	无
	
	永跳6
	
	闭锁重合闸

	
	保护跳闸1
	无
	
	保护跳闸1
	
	启动重合闸

	
	保护跳闸2
	无
	
	保护跳闸2
	
	启动重合闸

	
	保护跳闸3
	无
	
	保护跳闸3
	
	启动重合闸

	
	保护跳闸4
	无
	
	保护跳闸4
	
	启动重合闸

	
	保护跳闸5
	无
	
	保护跳闸5
	
	启动重合闸

	
	保护跳闸6
	无
	
	保护跳闸6
	
	启动重合闸

	
	保护合闸1
	无
	
	保护合闸1
	
	

	
	保护合闸2
	无
	
	保护合闸2
	
	

	
	保护合闸3
	无
	
	保护合闸3
	
	

	
	保护合闸4
	无
	
	保护合闸4
	
	

	
	保护合闸5
	无
	
	保护合闸5
	
	

	
	保护合闸6
	无
	
	保护合闸6
	
	

	
	远方跳闸开入1
	无
	
	远方跳闸开入1
	
	

	
	远方跳闸开入2
	无
	
	远方跳闸开入2
	
	

	
	远方跳闸开入3
	无
	
	远方跳闸开入3
	
	

	
	远方跳闸开入4
	无
	
	远方跳闸开入4
	
	

	
	远方跳闸开入5
	无
	
	远方跳闸开入5
	
	

	
	远方跳闸开入6
	无
	
	远方跳闸开入6
	
	

	注1：“保护跳闸1~6”是否启动重合闸还需要经“保护启动重合闸”控制字控制。


35kV及以下T接线路保护测控集成装置GOOSE输出虚端子

表B.6 GOOSE输出虚端子

	序号
	信号名称
	软压板
	引用路径
	对应MMS信号描述
	对应MMS信号数据集
	备注

	
	保护动作
	
	PIGO/*GGIO*.Ind*.stVal
	保护动作
	dsTripInfo
	

	
	合闸动作
	
	PIGO/*GGIO*.Ind*.stVal
	合闸动作
	
	

	
	通道一告警
	
	PIGO/*GGIO*.Ind*.stVal
	/
	/
	

	
	通道二告警
	
	PIGO/*GGIO*.Ind*.stVal
	/
	/
	

	
	断路器位置
	
	PIGO/*XCBR*.Pos.stVal
	/
	/
	双点

	
	手跳STJ
	
	PIGO/*GGIO*.Ind*.stVal
	/
	/
	注1

	
	合后位置
	
	PIGO/*GGIO*.Ind*.stVal
	/
	/
	注1

	注1：6、7项可二选一，可同时输出。



（规范性附录）
继电保护信息

保护装置应提供详细的信息，本附录中的信息为最小集。本附录中用“M”表示该功能存在时，该信息为必选项，“O”表示该信息为可选项。对于不能完整显示标准名称的装置，厂家应在说明书中提供与标准名称相应的对照表。

110kV电缆跳闸线路保护装置继电保护信息

110kV T接线路保保护动作信息
表C.1 110kV T接线路保护动作信息

	序号
	数据集
	信息名称
	是否强制（M/O）
	说明
	信息

级别
	是否记入日志

(Y/N)
	是否产生报告

(Y/N)

	
	dsTripInfo
	保护启动
	M
	保护启动
	2/3
	Y
	Y

	
	
	分相差动动作
	M
	分相差动动作和零序差动动作可分开输出也可合并为“纵联差动保护动作”。 
	1
	Y
	Y

	
	
	零序差动动作
	M
	
	1
	Y
	Y

	
	
	纵联差动保护动作
	M
	
	1
	Y
	Y

	
	
	远方跳闸动作
	M
	
	1
	Y
	Y

	
	
	接地距离Ⅰ段动作
	M
	距离Ⅰ段保护动作
	1
	Y
	Y

	
	
	相间距离Ⅰ段动作
	M
	
	1
	Y
	Y

	
	
	接地距离Ⅱ段动作
	M
	距离Ⅱ段保护动作
	1
	Y
	Y

	
	
	相间距离Ⅱ段动作
	M
	
	1
	Y
	Y

	
	
	接地距离Ⅲ段动作
	M
	距离Ⅲ段保护动作
	1
	Y
	Y

	
	
	相间距离Ⅲ段动作
	M
	
	1
	Y
	Y

	
	
	距离手合加速动作
	M
	距离手合加速动作和距离Ⅱ、Ⅲ段加速动作可分开输出也可合并为“距离加速动作”
	1
	Y
	Y

	
	
	距离Ⅱ段加速动作
	M
	
	1
	Y
	Y

	
	
	距离Ⅲ段加速动作
	M
	
	1
	Y
	Y

	
	
	距离加速动作
	M
	
	1
	Y
	Y

	
	
	零序过流Ⅰ段动作
	M
	零序过流Ⅰ段保护动作
	1
	Y
	Y

	
	
	零序过流Ⅱ段动作
	M
	零序过流Ⅱ段保护动作
	1
	Y
	Y

	
	
	零序过流Ⅲ段动作
	M
	零序过流Ⅲ段保护动作
	1
	Y
	Y

	
	
	零序过流Ⅳ段动作
	M
	零序过流Ⅳ段保护动作
	1
	Y
	Y

	
	
	零序过流加速动作
	M
	手合或重合时零序过流加速动作
	1
	Y
	Y

	
	
	重合闸动作
	M
	发出重合闸命令
	1
	Y
	Y

	
	
	TWJ启动重合闸
	O
	开关位置与合后位置不对应时发出启动重合闸命令
	1
	Y
	Y

	
	
	PT断线过流Ⅰ段动作
	M
	PT断线过流Ⅰ段动作
	1
	Y
	Y

	
	
	PT断线过流Ⅱ段动作
	M
	PT断线过流Ⅱ段动作
	1
	Y
	Y

	
	
	保护动作
	M
	保护动作
	1
	Y
	Y

	
	dsDriveInfo
	南网传动动作
	M
	南网不停电传动动作
	1
	Y
	Y


110kV T接线路保护告警信息

表C.2 110kV T接线路保护告警信息

	序号
	数据集
	信息名称
	是否强制（M/O）
	说明
	信息级别
	信息分类
	是否记入日志

(Y/N)
	是否产生报告

(Y/N)

	
	接点
	装置故障
	M
	装置自身故障导致保护退出运行，如装置失电或dsAlarm信号触发
	2
	-
	N
	N

	
	
	运行异常
	M
	本表中dsWarning除对时异常外任一信号触发
	2
	-
	N
	N

	
	dsAlarm
	保护CPU插件异常
	M
	保护CPU插件出现异常，主要包括程序、定值、数据存储器出错等
	2
	1
	Y
	Y

	
	
	模拟量采集错
	M
	保护的模拟量采集系统出错
	2
	4
	Y
	Y

	
	
	开出异常
	M
	开出回路发生异常
	2
	2
	Y
	Y

	
	dsWarning
	PT断线
	M
	保护用的电压回路断线
	2
	4/7
	Y
	Y

	
	
	同期电压异常
	M
	同期判断用的电压回路断线，通常为单相电压
	2
	4/7
	Y
	Y

	
	
	CT断线
	M
	电流回路断线
	2
	4/7
	Y
	Y

	
	
	长期有差流
	M
	长期有不正常的差动电流存在
	2
	5/7
	Y
	Y

	
	
	控制回路断线
	O
	控制回路断线
	2
	7
	Y
	Y

	
	
	过负荷告警
	O
	过负荷
	2
	7
	Y
	Y

	
	
	管理CPU插件异常
	O
	管理CPU插件上有关芯片出现异常
	2
	1
	Y
	Y

	
	
	开入异常
	O
	开入回路发生异常
	2
	3
	Y
	Y

	
	
	电源异常
	O
	直流电源异常或光耦电源异常等
	2
	1
	Y
	Y

	
	
	差动投退不一致
	M
	差动保护装置的差动保护投入不一致
	2
	8
	Y
	Y

	
	
	通道一通道压板不一致
	M
	差动保护装置的通道一压板投入不一致
	2
	8
	Y
	Y

	
	
	通道二通道压板不一致
	M
	差动保护装置的通道二压板投入不一致
	2
	8
	Y
	Y

	
	
	通道一告警
	M
	光纤通道一发生异常
	2
	5
	Y
	Y

	
	
	通道二告警
	M
	光纤通道二发生异常
	2
	5
	Y
	Y

	
	
	对时异常
	M
	对时异常
	3
	8
	Y
	Y

	
	
	检修告警
	M
	装置检修
	2
	-
	Y
	Y

	
	dsRelayBlk
	闭锁主保护
	M
	纵联差动保护闭锁
	2
	-
	Y
	Y

	
	
	闭锁远方跳闸
	M
	远方跳闸功能闭锁
	2
	-
	Y
	Y

	
	
	闭锁距离保护
	M
	任一投入的距离保护闭锁
	2
	-
	Y
	Y

	
	
	闭锁零序过流
	M
	任一投入的零序过流闭锁
	2
	-
	Y
	Y

	
	
	闭锁重合闸
	M
	装置具有重合闸功能，重合闸不允许
	2
	-
	Y
	Y

	注1：告警信息分类包括：1.CPU插件异常、2.开出异常、3.开入异常、4.交流异常、5.纵联通道异常、6.通信异常、7.系统异常、8.其他异常。

注2：“-”表示此项不涉及信息分类；涉及多种可能分类，用“/”分隔开。


110kV T接线路保护功能状态信息输出与保护功能闭锁信息对应关系

表C.3 110kV T接线路保护功能状态信息和保护功能闭锁信息对应关系

	序号
	保护功能状态数据集

dsRelayState
	是否强制（M/O）
	说明
	保护功能闭锁数据集

dsRelayBlk

	
	差动A相有效
	M
	适用于纵联差动
	闭锁主保护

	
	差动B相有效
	M
	
	

	
	差动C相有效
	M
	
	

	
	零序差动有效
	M
	
	

	
	远方跳闸有效
	M
	
	闭锁远方跳闸

	
	距离保护Ⅰ段有效
	M
	适用于距离保护
	闭锁距离保护

	
	距离保护Ⅱ段有效
	M
	
	

	
	距离保护Ⅲ段有效
	M
	
	

	
	零序过流Ⅰ段有效
	M
	适用于零序过流
	闭锁零序过流

	
	零序过流Ⅱ段有效
	M
	
	

	
	零序过流Ⅲ段有效
	M
	
	

	
	零序过流Ⅳ段有效
	M
	
	

	
	重合闸有效
	M
	适用于重合闸
	闭锁重合闸


110kV T接线路保护状态变位信息

表C.4 110kV T接线路保护状态变位信息
	序号
	数据集
	信息名称
	是否

强制（M/O）
	说明
	信息级别
	是否记入日志

(Y/N)
	是否产生报告

(Y/N)

	
	dsRelayEna
	纵联差动保护软压板
	M
	保护功能软压板
	5
	Y
	Y

	
	
	光纤通道一软压板
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	光纤通道二软压板
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	距离保护软压板
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	零序过流保护软压板
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	停用重合闸软压板
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	远方投退压板软压板
	M
	远方功能软压板，远方不可投退
	5
	Y
	Y

	
	
	远方切换定值区软压板
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	远方修改定值软压板
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	远方不停电传动软压板
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	dsRelayDin


	纵联差动保护硬压板
	M
	保护功能硬压板
	5
	Y
	Y

	
	
	光纤通道一硬压板
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	光纤通道二硬压板
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	距离保护硬压板
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	零序过流保护硬压板
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	停用/闭锁重合闸
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	信号复归
	O
	
	5
	Y
	Y

	
	
	远方操作硬压板
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	检修状态硬压板
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	断路器跳闸位置
	O
	
	5
	Y
	Y

	
	
	HWJ1
	O
	
	5
	Y
	Y

	
	
	HWJ2
	O
	
	5
	Y
	Y

	
	
	TWJ
	O
	
	5
	Y
	Y

	
	
	合后位置
	O
	
	5
	Y
	Y

	
	
	远方跳闸
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	
压力低(弹簧未储能)闭重
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	重合闸充电完成
	M
	重合闸充电完成
	5
	Y
	Y

	
	
	三侧差动方式
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	通道一两侧差动方式
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	通道二两侧差动方式
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	差动退出方式
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	dsDriveInfo
	不停电传动使能
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	不停电传动
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	dsRelayState
	差动A相有效
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	差动B相有效
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	差动C相有效
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	零序差动有效
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	远方跳闸有效
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	距离保护Ⅰ段有效
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	距离保护Ⅱ段有效
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	距离保护Ⅲ段有效
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	零序过流Ⅰ段有效
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	零序过流Ⅱ段有效
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	零序过流Ⅲ段有效
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	零序过流Ⅳ段有效
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	重合闸有效
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	PT断线过流Ⅰ段有效
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	PT断线过流Ⅱ段有效
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	过负荷有效
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	dsDeviceState
	运行
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	异常
	M
	
	2
	Y
	Y

	
	
	检修
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	纵联保护闭锁
	M
	
	2
	Y
	Y

	
	
	充电完成
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	保护跳闸
	M
	
	1
	Y
	Y

	
	
	重合闸
	M
	
	1
	Y
	Y

	
	
	跳位
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	合位
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	Ⅰ母
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	Ⅱ母
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	dsRelayFunEn
	纵联差动保护投入
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	距离保护投入
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	零序过流保护投入
	M
	
	5
	Y
	Y


110kV T接线路保护中间节点信息

表C.5 110kV T接线路保护中间节点信息

	序号
	信息名称
	是否强制（M/O）
	说明

	
	保护启动
	M
	保护启动部分

	
	本侧启动
	O
	

	
	对侧启动
	O
	

	
	对侧三跳位置
	O
	保护选相部分

	
	选出A相
	M
	

	
	选出B相
	M
	

	
	选出C相
	M
	

	
	选相失败
	O
	

	
	分相差动A相动作
	M
	差动保护动作部分

	
	分相差动B相动作
	M
	

	
	分相差动C相动作
	M
	

	
	零序差动动作
	O
	

	
	振荡开放
	O
	距离保护部分(其中，满足该段保护条件后启动)

	
	接地距离Ⅰ段动作
	M
	

	
	相间距离Ⅰ段动作
	M
	

	
	接地距离Ⅱ段启动
	M
	

	
	接地距离Ⅱ段动作
	M
	

	
	相间距离Ⅱ段启动
	M
	

	
	相间距离Ⅱ段动作
	M
	

	
	接地距离Ⅲ段启动
	M
	

	
	接地距离Ⅲ段动作
	M
	

	
	相间距离Ⅲ段启动
	M
	

	
	相间距离Ⅲ段动作
	M
	

	
	阻抗相近加速动作
	O
	距离保护部分（其中，满足该段保护条件后启动）

	
	距离Ⅱ段加速动作
	O
	

	
	距离Ⅲ段加速动作
	O
	

	
	距离加速动作
	O
	

	
	零序过流Ⅰ段启动
	M
	零序保护部分（其中，满足该段保护条件后启动）

	
	零序过流Ⅰ段动作
	M
	

	
	零序过流Ⅱ段启动
	M
	

	
	零序过流Ⅱ段动作
	M
	

	
	零序过流Ⅲ段启动
	M
	

	
	零序过流Ⅲ段动作
	M
	

	
	零序过流Ⅳ段启动
	M
	

	
	零序过流Ⅳ段动作
	M
	

	
	零序过流加速动作
	M
	

	
	重合闸充电完成
	O
	重合闸部分

	
	跳位启重合
	M
	

	
	闭锁重合闸
	O
	

	
	PT断线过流Ⅰ段启动
	O
	PT断线保护部分

	
	PT断线过流Ⅰ段动作
	M
	

	
	PT断线过流Ⅱ段启动
	O
	

	
	PT断线过流Ⅱ段动作
	M
	

	
	保护跳闸
	M
	动作公共部分

	
	永跳
	O
	

	
	PT断线
	M
	告警部分

	
	A相CT断线
	O
	

	
	B相CT断线
	O
	

	
	C相CT断线
	O
	

	
	南网传动动作
	M
	南网不停电传动部分


110kV T接线路保护遥测及在线监视信息输出

表C.6 线路保护遥测及在线监视信息

	序号
	数据集
	信息名称
	是否强制（M/O）
	说明
	信息级别
	是否记入日志(Y/N)
	是否产生报告(Y/N)

	
	dsRelayAin
	保护电压A相
	M
	保护遥测
	5
	N
	N

	
	
	保护电压B相
	M
	
	5
	N
	N

	
	
	保护电压C相
	M
	
	5
	N
	N

	
	
	保护零序电压
	O
	
	5
	N
	N

	
	
	保护同期电压
	M
	
	5
	N
	N

	
	
	保护电流A相
	M
	
	5
	N
	N

	
	
	保护电流B相
	M
	
	5
	N
	N

	
	
	保护电流C相
	M
	
	5
	N
	N

	
	
	保护零序电流
	O
	
	5
	N
	N

	
	
	保护差流A相
	O
	
	5
	N
	N

	
	
	保护差流B相
	O
	
	5
	N
	N

	
	
	保护差流C相
	O
	
	5
	N
	N

	
	dsAin
	装置电压XXV
	M
	XX为具体电压数值，根据各自厂家自行定义
	5
	N
	N

	
	
	装置温度
	M
	装置内部温度
	5
	N
	N

	
	
	纵联通道一接收光强
	M
	保护通道光强
	5
	N
	N

	
	
	纵联通道一发送光强
	O
	
	5
	N
	N

	
	
	纵联通道二接收光强
	M
	
	5
	N
	N

	
	
	纵联通道二发送光强
	O
	
	5
	N
	N

	
	
	纵联通道一延时
	M
	保护通道状态统计
	5
	N
	N

	
	
	纵联通道一对侧识别码
	M
	
	5
	N
	N

	
	
	纵联通道一误帧总数
	O
	
	5
	N
	N

	
	
	纵联通道一丢帧总数
	M
	
	5
	N
	N

	
	
	纵联通道一失步总数
	O
	
	5
	N
	N

	
	
	纵联通道二延时
	M
	
	5
	N
	N

	
	
	纵联通道二对侧识别码
	M
	
	5
	N
	N

	
	
	纵联通道二误帧总数
	O
	
	5
	N
	N

	
	
	纵联通道二丢帧总数
	M
	
	5
	N
	N

	
	
	纵联通道二失步总数
	O
	
	5
	N
	N


35kV及以下T接线路保护装置继电保护信息

35kV及以下T接线路保护动作信息

表C.7 35kV及以下T接线路保护动作信息

	序号
	数据集
	信息名称
	是否强制（M/O）
	说明
	信息级别
	是否记入日志

(Y/N)
	是否产生报告

(Y/N)

	
	dsTripInfo
	保护启动
	M 
	
	2/3
	Y
	Y

	
	
	纵联差动保护动作
	M
	纵联电流差动保护
	1
	Y
	Y

	
	
	远方跳闸动作
	M
	仅适用于纵联电流差动保护
	1
	Y
	Y

	
	
	过流Ⅰ段动作
	M
	过流保护动作
	1
	Y
	Y

	
	
	过流Ⅱ段动作
	M
	
	1
	Y
	Y

	
	
	过流Ⅲ段动作
	M
	
	1
	Y
	Y

	
	
	过流加速段动作
	M
	手合或重合时过流加速动作
	1
	Y
	Y

	
	
	零序过流Ⅰ段动作
	M
	零序过流保护动作
	1
	Y
	Y

	
	
	零序过流Ⅱ段动作
	M
	
	1
	Y
	Y

	
	
	低频减载第一轮动作
	M
	低频减载保护动作
	1
	Y
	Y

	
	
	低频减载第二轮动作
	M
	
	1
	Y
	Y

	
	
	过频解列动作
	M
	过频解列保护动作
	1
	Y
	Y

	
	
	低压解列动作
	M
	低压解列保护动作
	1
	Y
	Y

	
	
	过压解列动作
	M
	过压解列保护动作
	1
	Y
	Y

	
	
	零序过压解列动作
	M
	零序过压解列保护动作
	1
	Y
	Y

	
	
	一次重合闸动作
	M
	重合闸功能
	1
	Y
	Y

	
	
	二次重合闸动作
	M
	
	1
	Y
	Y

	
	
	保护动作
	M
	保护动作
	1
	Y
	Y

	
	
	GOOSE永跳动作
	M
	GOOSE永跳
	1
	Y
	Y

	
	
	GOOSE保护跳闸动作
	M
	GOOSE保护跳闸
	1
	Y
	Y

	
	
	GOOSE保护合闸动作
	M
	GOOSE保护合闸
	1
	Y
	Y

	
	
	合闸动作
	M
	该信号描述也可采用“合闸动作_GO”，
与过程层输出信号“合闸动作”对应
	1
	Y
	Y

	
	dsDriveInfo
	南网传动动作
	M
	南网不停电传动动作
	1
	Y
	Y


35kV及以下T接线路保护告警信息

表C.8 35kV及以下T接线路保护告警信息

	序号
	数据集
	信息名称
	是否强制（M/O）
	说明
	信息

级别
	信息分类
	是否记入日志

(Y/N)
	是否产生报告

(Y/N)

	
	接点
	装置故障
	M
	装置自身故障导致保护退出运行，如装置失电或dsAlarm信号触发
	2
	-
	N
	N

	
	
	运行异常
	M
	本表中dsWarning除对时异常外任一信号触发
	2
	-
	N
	N

	
	dsAlarm
	CPU插件异常
	M
	CPU插件出现异常，主要包括程序、定值、数据存储器出错等
	2
	1
	Y
	Y

	
	
	模拟量采集错
	M
	模拟量采集系统出错
	2
	4
	Y
	Y

	
	
	开出异常
	M
	开出回路发生异常
	2
	2
	Y
	Y

	
	dsWarning
	PT断线
	M
	保护用的电压回路断线
	2
	4/7
	Y
	Y

	
	
	同期电压异常
	M
	同期判断用的电压回路断线，通常为单相电压
	2
	4/7
	Y
	Y

	
	
	CT断线
	M
	电流回路断线
	2
	4/7
	Y
	Y

	
	
	TWJ异常
	O
	
	2
	7
	Y
	Y

	
	
	长期有差流
	M
	长期有不正常的差动电流存在
	2
	5/7
	Y
	Y

	
	
	差动投退不一致
	M
	差动保护装置的差动保护投入不一致
	2
	8
	Y
	Y

	
	
	通道一告警
	M
	光纤通道一发生异常
	2
	5
	Y
	Y

	
	
	通道二告警
	M
	光纤通道二发生异常
	2
	5
	Y
	Y

	
	
	控制回路断线
	M
	控制回路断线或异常
	2
	7
	Y
	Y

	
	
	接地告警
	O
	小电流接地选线功能
	2
	7
	Y
	Y

	
	
	过负荷告警
	O
	过负荷告警功能
	2
	7
	Y
	Y

	
	
	零序过流告警
	M
	
	2
	7
	Y
	Y

	
	
	弹簧未储能告警
	M
	弹簧储能机构储能状态
	2
	7
	Y
	Y

	
	
	对时异常
	M
	装置对时异常
	3
	8
	Y
	Y

	
	
	GOOSE总告警
	O
	GOOSE所有异常的总报警
	2
	6
	Y
	Y

	
	
	检修告警
	M
	装置检修
	2
	-
	Y
	Y

	
	
	光口X-X发送功率越上限告警
	M
	过程层光强告警
X-X为过程层光口逻辑端口号
	2
	8
	Y
	Y

	
	
	光口X-X发送功率越下限告警
	M
	
	2
	8
	Y
	Y

	
	
	光口X-X接收功率越下限告警
	M
	
	2
	8
	Y
	Y

	
	dsCommstate
	GOOSE数据异常
	O
	GOOSE异常的信号
	2
	6
	Y
	Y

	
	
	GOOSE链路中断
	O
	链路中断
	2
	6
	Y
	Y

	
	dsRelayBlk
	闭锁主保护
	M
	纵联差动保护闭锁
	2
	-
	Y
	Y

	
	
	闭锁过流保护
	M
	过流保护闭锁
	2
	-
	Y
	Y

	
	
	闭锁零序过流保护
	M
	零序过流闭锁
	2
	-
	Y
	Y

	
	
	闭锁频率保护
	M
	低频减载和过频解列闭锁
	2
	-
	Y
	Y

	
	
	闭锁电压保护
	M
	低压解列、过压解列和零序过压解列闭锁
	2
	-
	Y
	Y

	
	
	闭锁重合闸
	M
	装置具有重合闸功能，重合闸不允许
	2
	-
	Y
	Y

	
	注1：告警信息分类包括：1.CPU插件异常、2.开出异常、3.开入异常、4.交流异常、5.纵联通道异常、6.通信异常、7.系统异常、8.其他异常。

注2：“-”表示此项不涉及信息分类；涉及多种可能分类，用“/”分隔开。


35kV及以下T接线路保护功能状态信息输出与保护功能闭锁信息对应关系

表C.9 35kV及以下T接线路保护功能状态信息和保护功能闭锁信息对应关系

	序号
	保护功能状态数据集

dsRelayState
	是否强制（M/O）
	说明
	保护功能闭锁数据集

dsRelayBlk

	
	差动A相有效
	M
	适用于纵联差动
	闭锁主保护

	
	差动B相有效
	M
	
	

	
	差动C相有效
	M
	
	

	
	远方跳闸有效
	M
	
	

	
	过流Ⅰ段有效
	M
	适用于过流保护
	闭锁过流保护

	
	过流Ⅱ段有效
	M
	
	

	
	过流Ⅲ段有效
	M
	
	

	
	过流加速段有效
	M
	
	

	
	零序过流Ⅰ段有效
	M
	适用于零序过流
	闭锁零序过流保护

	
	零序过流Ⅱ段有效
	M
	
	

	
	低频减载第一轮有效
	M
	适用于频率保护和电压保护
	闭锁频率保护和闭锁电压保护

	
	低频减载第二轮有效
	M
	
	

	
	过频解列保护有效
	M
	
	

	
	低压解列保护有效
	M
	
	

	
	过压解列保护有效
	M
	
	

	
	零序过压解列保护有效
	M
	
	

	
	重合闸有效
	M
	适用于重合闸
	闭锁重合闸


35kV及以下T接线路保护状态变位信息

表C.10 35kV及以下T接线路保护状态变位信息

	序号
	数据集
	信息名称
	是否强制（M/O）
	说明
	信息

级别
	是否记入日志

(Y/N)
	是否产生报告

(Y/N)

	
	dsRelayEna
	纵联差动保护软压板
	M
	保护功能软压板
	5
	Y
	Y

	
	
	光纤通道一软压板
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	光纤通道二软压板
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	停用重合闸软压板
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	低频减载软压板
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	过频解列软压板
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	低压解列软压板
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	过压解列软压板
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	零序过压解列软压板
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	远方投退压板软压板
	M
	远方功能压板，远方不可投退
	5
	Y
	Y

	
	
	远方切换定值区软压板
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	远方修改定值软压板
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	远方不停电传动软压板
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	dsRelayDin
	纵联差动保护硬压板
	M
	保护功能硬压板
	5
	Y
	Y

	
	
	光纤通道一硬压板
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	光纤通道二硬压板
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	频率保护硬压板
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	电压保护硬压板
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	跳闸位置
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	合闸位置
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	合后位置
	O
	
	5
	Y
	Y

	
	
	停用/闭锁重合闸
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	弹簧未储能开入
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	远方跳闸动作开入
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	永跳1
	O
	
	5
	Y
	Y

	
	
	---
	O
	
	5
	Y
	Y

	
	
	永跳6
	O
	
	5
	Y
	Y

	
	
	保护跳闸1
	O
	
	5
	Y
	Y

	
	
	---
	O
	
	5
	Y
	Y

	
	
	保护跳闸6
	O
	
	5
	Y
	Y

	
	
	保护合闸1
	O
	
	5
	Y
	Y

	
	
	---
	O
	
	5
	Y
	Y

	
	
	保护合闸6
	O
	
	5
	Y
	Y

	
	
	远方跳闸开入1
	O
	
	5
	Y
	Y

	
	
	---
	O
	
	5
	Y
	Y

	
	
	远方跳闸开入6
	O
	
	5
	Y
	Y

	
	
	信号复归
	O
	
	5
	Y
	Y

	
	
	检修状态硬压板
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	重合闸充电完成
	M
	装置内部判断重合闸充电完成信号的输入
	5
	Y
	Y

	
	
	GOOSE检修不一致
	O
	
	2
	Y
	Y

	
	
	三侧差动方式
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	通道一两侧差动方式
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	通道二两侧差动方式
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	差动退出方式
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	dsDriveInfo
	不停电传动使能
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	不停电传动
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	dsDin
	断路器位置
	O
	遥信开入
	5
	N
	Y

	
	
	遥信开入1
	M
	
	5
	N
	Y

	
	
	…
	M
	
	5
	N
	Y

	
	
	遥信开入10
	M
	
	5
	N
	Y

	
	
	远方操作硬压板
	M
	保护/测控操作投入
	5
	N
	Y

	
	
	手合同期开入
	O
	
	5
	N
	Y

	
	dsRelayState
	差动A相有效
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	差动B相有效
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	差动C相有效
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	远方跳闸有效
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	过流Ⅰ段有效
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	过流Ⅱ段有效
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	过流Ⅲ段有效
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	过流加速段有效
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	零序过流Ⅰ段有效
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	零序过流Ⅱ段有效
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	低频减载第一轮有效
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	低频减载第二轮有效
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	过频解列保护有效
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	低压解列保护有效
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	过压解列保护有效
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	零序过压解列保护有效
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	重合闸有效
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	dsDeviceState
	运行
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	异常
	M
	
	2
	Y
	Y

	
	
	检修
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	跳闸
	M
	
	1
	Y
	Y

	
	
	合闸
	M
	
	1
	Y
	Y

	
	
	充电完成
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	跳位
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	合位
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	dsRelayFunEn
	纵联差动保护投入
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	低频减载第一轮投入
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	低频减载第二轮投入
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	过频解列投入
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	低压解列投入
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	过压解列投入
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	零序过压解列投入
	M
	
	5
	Y
	Y


35kV及以下T接线路保护中间节点信息

表C.11 35kV及以下T接线路保护中间节点信息

	序号
	信息名称
	是否强制（M/O）
	说明

	
	保护启动
	M 
	启动部分

	
	纵联差动保护动作
	M
	纵联差动保护

	
	远方跳闸动作
	M
	

	
	过流Ⅰ段动作
	M
	过流保护部分

	
	过流Ⅱ段动作
	M
	

	
	过流Ⅲ段动作
	M
	

	
	过流加速段动作
	M
	

	
	零序过流Ⅰ段动作
	M
	零序过流部分

	
	零序过流Ⅱ段动作
	M
	

	
	低频减载第一轮动作
	M
	低频减载部分

	
	低频减载第二轮动作
	M
	

	
	过频解列动作
	M
	过频解列部分

	
	低压解列动作
	M
	低压解列部分

	
	过压解列动作
	M
	过压解列部分

	
	零序过压解列动作
	M
	零序过压解列部分

	
	一次重合闸动作
	M
	重合闸部分

	
	二次重合闸动作
	M
	

	
	闭锁重合闸
	M
	

	
	充电完成
	M
	

	
	PT断线
	M
	告警部分

	
	CT断线
	O
	

	
	GOOSE保护跳闸动作
	M
	

	
	GOOSE永跳动作
	M
	GOOSE永跳

	
	GOOSE保护合闸动作
	M
	GOOSE合闸

	
	南网传动动作
	M
	南网不停电传动部分


35kV及以下T接线路保护遥测及在线监视信息输出

表C.12 线路保护遥测及在线监视信息

	序号
	数据集
	信息名称
	是否强制（M/O）
	说明
	信息级别
	是否记入日志(Y/N)
	是否产生报告(Y/N)

	
	dsRelayAin
	A相电压
	M
	保护遥测
	5
	N
	N

	
	
	B相电压
	M
	
	5
	N
	N

	
	
	C相电压
	M
	
	5
	N
	N

	
	
	自产零序电压
	O
	
	5
	N
	N

	
	
	同期电压
	M
	
	5
	N
	N

	
	
	保护A相电流
	M
	
	5
	N
	N

	
	
	保护B相电流
	M
	
	5
	N
	N

	
	
	保护C相电流
	M
	
	5
	N
	N

	
	
	零序电流
	M
	
	5
	N
	N

	
	
	A相差流
	O
	
	5
	N
	N

	
	
	B相差流
	O
	
	5
	N
	N

	
	
	C相差流
	O
	
	5
	N
	N

	
	dsAin
	装置电压XXV
	M
	XX为具体电压数值，根据各自厂家自行定义
	5
	N
	N

	
	
	装置温度
	M
	装置内部温度
	5
	N
	N

	
	
	光口X-X发送功率
	M
	过程层光强

X-X为过程层光口逻辑端口号
	5
	N
	N

	
	
	光口X-X接收功率
	M
	
	5
	N
	N

	
	
	纵联通道一接收光强
	O
	保护通道光强
	5
	N
	N

	
	
	纵联通道一发送光强
	O
	
	5
	N
	N

	
	
	纵联通道二接收光强
	O
	
	5
	N
	N

	
	
	纵联通道二发送光强
	O
	
	5
	N
	N

	
	
	纵联通道一延时
	O
	保护通道状态统计
	5
	N
	N

	
	
	纵联通道一对侧识别码
	O
	
	5
	N
	N

	
	
	纵联通道一误帧总数
	O
	
	5
	N
	N

	
	
	纵联通道一丢帧总数
	O
	
	5
	N
	N

	
	
	纵联通道一失步总数
	O
	
	5
	N
	N

	
	
	纵联通道二延时
	O
	
	5
	N
	N

	
	
	纵联通道二对侧识别码
	O
	
	5
	N
	N

	
	
	纵联通道二误帧总数
	O
	
	5
	N
	N

	
	
	纵联通道二丢帧总数
	O
	
	5
	N
	N

	
	
	纵联通道二失步总数
	O
	
	5
	N
	N


110kV T接线路保护光缆跳闸装置继电保护信息

110kV T接线路保护动作信息

表C.13 110kV T接线路保护动作信息

	序号
	数据集
	信息名称
	是否强制（M/O）
	说明
	信息

级别
	是否记入日志

(Y/N)
	是否产生报告

(Y/N)

	
	dsTripInfo
	保护启动
	M
	保护启动
	2/3
	Y
	Y

	
	
	分相差动动作
	M
	分相差动动作和零序差动动作可分开输出也可合并为“纵联差动保护动作”。 
	1
	Y
	Y

	
	
	零序差动动作
	M
	
	1
	Y
	Y

	
	
	纵联差动保护动作
	M
	
	1
	Y
	Y

	
	
	远方跳闸动作
	M
	仅适用纵联差动保护
	1
	Y
	Y

	
	
	接地距离Ⅰ段动作
	M
	距离Ⅰ段保护动作
	1
	Y
	Y

	
	
	相间距离Ⅰ段动作
	M
	
	1
	Y
	Y

	
	
	接地距离Ⅱ段动作
	M
	距离Ⅱ段保护动作
	1
	Y
	Y

	
	
	相间距离Ⅱ段动作
	M
	
	1
	Y
	Y

	
	
	接地距离Ⅲ段动作
	M
	距离Ⅲ段保护动作
	1
	Y
	Y

	
	
	相间距离Ⅲ段动作
	M
	
	1
	Y
	Y

	
	
	距离手合加速动作
	M 
	距离手合加速动作和距离Ⅱ、Ⅲ段加速动作可分开输出也可合并为“距离加速动作”
	1
	Y
	Y

	
	
	距离Ⅱ段加速动作
	M
	
	1
	
	

	
	
	距离Ⅲ段加速动作
	M
	
	1
	Y
	Y

	
	
	距离加速动作
	M
	
	1
	Y
	Y

	
	
	零序过流Ⅰ段动作
	M
	零序过流Ⅰ段保护动作
	1
	Y
	Y

	
	
	零序过流Ⅱ段动作
	M
	零序过流Ⅱ段保护动作
	1
	Y
	Y

	
	
	零序过流Ⅲ段动作
	M
	零序过流Ⅲ段保护动作
	1
	Y
	Y

	
	
	零序过流Ⅳ段动作
	M
	零序过流Ⅳ段保护动作
	1
	Y
	Y

	
	
	零序过流加速动作
	M
	手合或重合时零序过流加速动作
	1
	Y
	Y

	
	
	重合闸动作
	M
	发出重合闸命令
	1
	Y
	Y

	
	
	不对应启动重合闸
	O
	开关位置与合后位置不对应时发出启动重合闸命令
	1
	Y
	Y

	
	
	PT断线过流Ⅰ段动作
	M
	PT断线过流Ⅰ段动作
	1
	Y
	Y

	
	
	PT断线过流Ⅱ段动作
	M
	PT断线过流Ⅱ段动作
	1
	Y
	Y

	
	
	保护动作
	M
	保护动作
	1
	Y
	Y

	
	
	保护跳闸
	M
	该信号描述也可采用“保护跳闸_GO”，
与过程层输出信号“保护跳闸”对应
	1
	Y
	Y

	
	dsDriveInfo
	南网传动动作
	M
	南网不停电传动动作
	1
	Y
	Y


110kV T接线路保护告警信息

表C.14 110kV T接线路保护告警信息
	序号
	数据集
	信息名称
	是否强制（M/O）
	说明
	信息

级别
	信息分类
	是否记入日志

(Y/N)
	是否产生报告

(Y/N)

	
	接点
	装置故障
	M
	装置自身故障导致保护退出运行，如装置失电或dsAlarm信号触发
	2
	-
	N
	N

	
	
	运行异常
	M
	dsWarning任一信号触发
	2
	-
	N
	N

	
	dsAlarm
	保护CPU插件异常
	M
	保护CPU插件出现异常，主要包括程序、定值、数据存储器出错等
	2
	1
	Y
	Y

	
	
	模拟量采集错
	M
	模拟量采集系统出错
	2
	4
	Y
	Y

	
	dsWarning
	PT断线
	M
	保护用的电压回路断线
	2
	4/7
	Y
	Y

	
	
	同期电压异常
	M
	同期判断用的电压回路断线，通常为单相电压
	2
	4/7
	Y
	Y

	
	
	CT断线
	M
	电流回路断线
	2
	4/7
	Y
	Y

	
	
	长期有差流
	M
	长期有不正常的差动电流存在
	2
	5/7
	Y
	Y

	
	
	过负荷告警
	O
	过负荷
	2
	7
	Y
	Y

	
	
	管理CPU插件异常
	O
	管理CPU插件上有关芯片出现异常
	2
	1
	Y
	Y

	
	
	开入异常
	O
	开入回路发生异常
	2
	3
	Y
	Y

	
	
	电源异常
	O
	直流电源异常或光耦电源异常等
	2
	1
	Y
	Y

	
	
	差动投退不一致
	M
	差动保护装置的差动保护投入不一致
	2
	8
	Y
	Y

	
	
	通道一通道压板不一致
	M
	差动保护装置的通道一压板投入不一致
	2
	8
	Y
	Y

	
	
	通道二通道压板不一致
	M
	差动保护装置的通道二压板投入不一致
	2
	8
	Y
	Y

	
	
	通道一告警
	M
	通道一发生异常
	2
	5
	Y
	Y

	
	
	通道二告警
	M
	通道二发生异常
	2
	5
	Y
	Y

	
	
	对时异常
	M
	对时异常
	3
	8
	Y
	Y

	
	
	GOOSE总告警
	M
	GOOSE所有异常的总报警
	2
	6
	Y
	Y

	
	
	检修告警
	M
	装置检修
	2
	-
	Y
	Y

	
	
	光口X-X发送功率越上限告警
	M
	过程层光强告警
X-X为过程层光口逻辑端口号
	2
	8
	Y
	Y

	
	
	光口X-X发送功率越下限告警
	M
	
	2
	8
	Y
	Y

	
	
	光口X-X接收功率越下限告警
	M
	
	2
	8
	Y
	Y

	
	dsRelayBlk
	闭锁主保护
	M
	纵联差动保护闭锁
	2
	-
	Y
	Y

	
	
	闭锁远方跳闸
	M
	远方跳闸功能闭锁
	2
	-
	Y
	Y

	
	
	闭锁距离保护
	M
	任一投入的距离保护闭锁
	2
	-
	Y
	Y

	
	
	闭锁零序过流
	M
	任一投入的零序过流闭锁
	2
	-
	Y
	Y

	
	
	闭锁重合闸
	M
	装置具有重合闸功能，重合闸不允许
	2
	-
	Y
	Y

	
	注1：告警信息分类包括：1.CPU插件异常、2.开出异常、3.开入异常、4.交流异常、5.纵联通道异常、6.通信异常、7.系统异常、8.其他异常。

注2：“-”表示此项不涉及信息分类；涉及多种可能分类，用“/”分隔开。


110kV T接线路保护功能状态信息输出与保护功能闭锁信息对应关系

表C.15 110kV T接线路保护功能状态信息和保护功能闭锁信息对应关系

	序号
	保护功能状态数据集

dsRelayState
	是否强制（M/O）
	说明
	保护功能闭锁数据集

dsRelayBlk

	
	差动A相有效
	M
	适用于纵联差动
	闭锁主保护

	
	差动B相有效
	M
	
	

	
	差动C相有效
	M
	
	

	
	零序差动有效
	M
	
	

	
	远方跳闸有效
	M
	
	闭锁远方跳闸

	
	距离保护Ⅰ段有效
	M
	适用于距离保护
	闭锁距离保护

	
	距离保护Ⅱ段有效
	M
	
	

	
	距离保护Ⅲ段有效
	M
	
	

	
	零序过流Ⅰ段有效
	M
	适用于零序过流
	闭锁零序过流

	
	零序过流Ⅱ段有效
	M
	
	

	
	零序过流Ⅲ段有效
	M
	
	

	
	零序过流Ⅳ段有效
	M
	
	

	
	重合闸有效
	M
	适用于重合闸
	闭锁重合闸


110kV T接线路保护状态变位信息

表C.16 110kV T接线路保护状态变位信息
	序号
	数据集
	信息名称
	是否

强制（M/O）
	说明
	信息

级别
	是否记入日志

(Y/N)
	是否产生报告

(Y/N)

	
	dsRelayEna
	纵联差动保护软压板
	M
	保护功能软压板
	5
	Y
	Y

	
	
	光纤通道一软压板
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	光纤通道二软压板
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	距离保护软压板
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	零序过流保护软压板
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	停用重合闸软压板
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	远方投退压板软压板
	M
	远方功能压板，远方不可投退
	5
	Y
	Y

	
	
	远方切换定值区软压板
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	远方修改定值软压板
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	远方不停电传动软压板
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	保护跳闸软压板
	M
	保护跳闸压板数量依据工程确定
	5
	Y
	Y

	
	dsRelayDin
	远方操作硬压板
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	检修状态硬压板
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	断路器跳闸位置
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	HWJ1
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	HWJ2
	O
	
	5
	Y
	Y

	
	
	TWJ
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	远方跳闸
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	闭锁重合闸
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	压力低(弹簧未储能)闭重
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	重合闸充电完成
	M
	重合闸充电完成
	5
	Y
	Y

	
	
	三侧差动方式
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	通道一两侧差动方式
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	通道二两侧差动方式
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	差动退出方式
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	信号复归
	O
	
	5
	Y
	Y

	
	
	GOOSE检修不一致
	M
	
	2
	Y
	Y

	
	
	闭锁重合闸出口
	O
	该信号描述也可采用“闭锁重合闸出口_GO”，
与过程层输出信号“闭锁重合闸”对应
	5
	Y
	Y

	
	
	永跳出口
	O
	该信号描述也可采用“永跳出口_GO”，
与过程层输出信号“永跳”对应
	5
	Y
	Y

	
	dsDriveInfo
	不停电传动使能
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	不停电传动
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	dsRelayState
	差动A相有效
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	差动B相有效
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	差动C相有效
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	零序差动有效
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	远方跳闸有效
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	距离保护Ⅰ段有效
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	距离保护Ⅱ段有效
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	距离保护Ⅲ段有效
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	零序过流Ⅰ段有效
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	零序过流Ⅱ段有效
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	零序过流Ⅲ段有效
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	零序过流Ⅳ段有效
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	重合闸有效
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	PT断线过流Ⅰ段有效
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	PT断线过流Ⅱ段有效
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	过负荷有效
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	dsDeviceState
	运行
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	异常
	M
	
	2
	Y
	Y

	
	
	检修
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	纵联保护闭锁
	M
	
	2
	Y
	Y

	
	
	充电完成
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	保护跳闸
	M
	
	1
	Y
	Y

	
	
	重合闸
	M
	
	1
	Y
	Y

	
	
	跳位
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	合位
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	Ⅰ母
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	Ⅱ母
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	dsRelayFunEn
	纵联差动保护投入
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	距离保护投入
	M
	
	5
	Y
	Y

	
	
	零序过流保护投入
	M
	
	5
	Y
	Y


110kV T接线路保护中间节点信息

表C.17 110kV T接线路保护中间节点信息

	序号
	信息名称
	是否强制（M/O）
	说明

	
	保护启动
	M
	保护启动部分

	
	本侧启动
	O
	

	
	对侧1启动
	O
	

	
	对侧2启动
	O
	

	
	对侧1三跳位置
	O
	保护选相部分

	
	对侧1三跳位置
	O
	

	
	选出A相
	M
	

	
	选出B相
	M
	

	
	选出C相
	M
	

	
	选相失败
	O
	

	
	分相差动A相动作
	M
	差动保护动作部分

	
	分相差动B相动作
	M
	

	
	分相差动C相动作
	M
	

	
	零序差动动作
	O
	

	
	振荡开放
	O
	距离保护部分(其中，满足该段保护条件后启动)

	
	接地距离Ⅰ段动作
	M
	

	
	相间距离Ⅰ段动作
	M
	

	
	接地距离Ⅱ段启动
	M
	

	
	接地距离Ⅱ段动作
	M
	

	
	相间距离Ⅱ段启动
	M
	

	
	相间距离Ⅱ段动作
	M
	

	
	接地距离Ⅲ段启动
	M
	

	
	接地距离Ⅲ段动作
	M
	

	
	相间距离Ⅲ段启动
	M
	

	
	相间距离Ⅲ段动作
	M
	

	
	阻抗相近加速动作
	O
	距离保护部分（其中，满足该段保护条件后启动）

	
	距离Ⅱ段加速动作
	O
	

	
	距离Ⅲ段加速动作
	O
	

	
	距离加速动作
	O
	

	
	零序过流Ⅰ段启动
	M
	零序保护部分（其中，满足该段保护条件后启动）

	
	零序过流Ⅰ段动作
	M
	

	
	零序过流Ⅱ段启动
	M
	

	
	零序过流Ⅱ段动作
	M
	

	
	零序过流Ⅲ段启动
	M
	

	
	零序过流Ⅲ段动作
	M
	

	
	零序过流Ⅳ段启动
	M
	

	
	零序过流Ⅳ段动作
	M
	

	
	零序过流加速动作
	M
	

	
	重合闸充电完成
	O
	重合闸部分

	
	跳位启重合
	M
	

	
	闭锁重合闸
	O
	

	
	PT断线过流Ⅰ段启动
	O
	PT断线保护部分

	
	PT断线过流Ⅰ段动作
	M
	

	
	PT断线过流Ⅱ段启动
	O
	

	
	PT断线过流Ⅱ段动作
	M
	

	
	保护跳闸
	M
	动作公共部分

	
	永跳
	O
	

	
	PT断线
	M
	告警部分

	
	A相CT断线
	O
	

	
	B相CT断线
	O
	

	
	C相CT断线
	O
	

	
	南网传动动作
	M
	南网不停电传动部分


110kV T接线路保护遥测及在线监视信息输出

表C.18 线路保护遥测及在线监视信息

	序号
	数据集
	信息名称
	是否强制（M/O）
	说明
	信息级别
	是否记入日志(Y/N)
	是否产生报告(Y/N)

	
	dsRelayAin
	保护电压A相
	M
	保护遥测
	5
	N
	N

	
	
	保护电压B相
	M
	
	5
	N
	N

	
	
	保护电压C相
	M
	
	5
	N
	N

	
	
	保护零序电压
	O
	
	5
	N
	N

	
	
	保护同期电压
	M
	
	5
	N
	N

	
	
	保护电流A相
	M
	
	5
	N
	N

	
	
	保护电流B相
	M
	
	5
	N
	N

	
	
	保护电流C相
	M
	
	5
	N
	N

	
	
	保护零序电流
	O
	
	5
	N
	N

	
	
	保护差流A相
	O
	
	5
	N
	N

	
	
	保护差流B相
	O
	
	5
	N
	N

	
	
	保护差流C相
	O
	
	5
	N
	N

	
	dsAin
	装置电压XXV
	M
	XX为具体电压数值，根据各自厂家自行定义
	5
	N
	N

	
	
	装置温度
	M
	装置内部温度
	5
	N
	N

	
	
	光口XX发送功率
	M
	过程层光强
	5
	N
	N

	
	
	光口XX接收功率
	M
	
	5
	N
	N

	
	
	纵联通道一接收光强
	M
	保护通道光强
	5
	N
	N

	
	
	纵联通道一发送光强
	O
	
	5
	N
	N

	
	
	纵联通道二接收光强
	M
	
	5
	N
	N

	
	
	纵联通道二发送光强
	O
	
	5
	N
	N

	
	
	纵联通道一延时
	M
	保护通道状态统计
	5
	N
	N

	
	
	纵联通道一对侧识别码
	M
	
	5
	N
	N

	
	
	纵联通道一误帧总数
	O
	
	5
	N
	N

	
	
	纵联通道一丢帧总数
	M
	
	5
	N
	N

	
	
	纵联通道一失步总数
	O
	
	5
	N
	N

	
	
	纵联通道二延时
	M
	
	5
	N
	N

	
	
	纵联通道二对侧识别码
	M
	
	5
	N
	N

	
	
	纵联通道二误帧总数
	O
	
	5
	N
	N

	
	
	纵联通道二丢帧总数
	M
	
	5
	N
	N

	
	
	纵联通道二失步总数
	O
	
	5
	N
	N


线路保护装置面板指示灯规范

110kV电缆跳闸线路保护装置面板指示灯规范

表C.19 110kV电缆跳闸线路保护面板指示灯

	面板显示灯
	颜色
	状态
	含义

	运行
	绿
	非自保持
	亮：装置运行

灭：装置故障导致失去所有保护

	异常
	红
	非自保持
	亮：任意告警信号动作；

灭：运行正常；

	检修
	红
	非自保持
	亮：检修状态；

灭：运行状态；

	纵联保护闭锁
	红
	非自保持
	亮：纵联保护被闭锁；

灭：纵联保护正常或未投入；

	充电完成
	绿
	非自保持
	亮：重合闸充电完成；

灭：重合闸充电未完成；

	保护跳闸
	红
	自保持
	亮：保护跳闸；

灭：保护未跳闸；

	重合闸
	红
	自保持
	亮：重合闸动作；

灭：重合闸没有动作

	跳位
	绿
	非自保持
	亮：开关分闸位置；

灭：开关不在分闸位置；

	合位
	红
	非自保持
	亮：开关合闸位置；

灭：开关不在合闸位置；

	Ⅰ母
	绿
	非自保持
	亮：Ⅰ母刀闸合闸位置；

灭：Ⅰ母刀闸不在合闸位置；

	Ⅱ母
	绿
	非自保持
	亮：Ⅱ母刀闸合闸位置；

灭：Ⅱ母刀闸不在合闸位置；


35kV及以下T接线路保护装置面板指示灯规范

表C.20 35kV及以下T接线路保护面板指示灯

	面板显示灯
	颜色
	状态
	含义

	运行
	绿
	非自保持
	亮：装置运行

灭：装置故障导致失去所有保护

	异常
	红
	非自保持
	亮：任意告警信号动作；

灭：运行正常；

	检修
	红
	非自保持
	亮：检修状态；

灭：运行状态；

	跳闸
	红
	自保持
	亮：保护跳闸；

灭：保护未跳闸；

	合闸
	红
	自保持
	亮：合闸动作；

灭：合闸没有动作

	充电完成
	绿
	非自保持
	亮：重合闸充电完成，重合闸允许；

灭：不允许重合闸，停用重合闸；

	跳位
	绿
	非自保持
	亮：开关分闸位置；

灭：开关不在分闸位置；

	合位
	红
	非自保持
	亮：开关合闸位置；

灭：开关不在合闸位置；


110kV光缆跳闸线路保护装置面板指示灯规范

表C.21 110kV光缆跳闸线路保护面板指示灯

	面板显示灯
	颜色
	状态
	含义

	运行
	绿
	非自保持
	亮：装置运行

灭：装置故障导致失去所有保护

	异常
	红
	非自保持
	亮：任意告警信号动作；

灭：运行正常；

	检修
	红
	非自保持
	亮：检修状态；

灭：运行状态；

	纵联保护闭锁
	红
	非自保持
	亮：纵联保护被闭锁；

灭：纵联保护正常或未投入；

	充电完成
	绿
	非自保持
	亮：重合闸充电完成；

灭：重合闸充电未完成；

	保护跳闸
	红
	自保持
	亮：保护跳闸；

灭：保护未跳闸；

	重合闸
	红
	自保持
	亮：重合闸动作；

灭：重合闸没有动作

	跳位
	绿
	非自保持
	亮：开关分闸位置；

灭：开关不在分闸位置；

	合位
	红
	非自保持
	亮：开关合闸位置；

灭：开关不在合闸位置；

	Ⅰ母
	绿
	非自保持
	亮：Ⅰ母刀闸合闸位置；

灭：Ⅰ母刀闸不在合闸位置；

	Ⅱ母
	绿
	非自保持
	亮：Ⅱ母刀闸合闸位置；

灭：Ⅱ母刀闸不在合闸位置；



（资料性附录）
保护输出报告标准格式

110kV T接线路保护

对保护动作信息报告的要求

为了使运行人员尽快了解事故状况以便及时、有效地处理事故，保护动作信息报告应为中文简述，包含以下内容：

装置型号，版本；

XXXX年XX月XX日XX时：XX分：XX秒.XXX毫秒；

XXXX保护启动；

XXXX保护动作。

对保护动作行为报告的要求

供继电保护专业人员分析事故的保护动作行为记录的内容应包括：

保护启动及动作过程中各相关元件动作行为、动作时序和开关量输入、开关量输出的变位情况的记录，故障相电压、电流幅值、差流幅值，故障测距结果等，见表D.1。

表D.1 线路保护动作行为报告的标准格式

	类别
	时间
	描述

	保

护

动

作

情

况
	年-月-日时：分：秒.毫秒
	保护启动

	
	XXXX ms
	XX保护动作

	
	XXXX ms
	重合闸动作

	
	XXXX ms
	XX保护动作

	
	...
	相关动作参数

	启

动

时

开

入

量

状

态
	
	保护启动时各开入量状态

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	启

动

后

开

关

量

状

态

变

位
	XXXX ms，XXXX  0—>1
	按时间顺序，保护启动后开关量状态变位

	
	...
	

	
	...
	

	
	XXXX ms，XXXX  1—>0
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


保护在故障过程中的交流相电压、相电流和零序过流幅值、相位录波记录；

保护定值清单。

35kV及以下T接线路保护

对保护动作信息报告的要求

为了使运行人员尽快了解事故状况以便及时、有效地处理事故，保护动作信息报告应为中文简述，包含以下内容：

装置型号，版本；

XXXX年XX月XX日XX时：XX分：XX秒.XXX毫秒；

XXXX保护启动；

XXXX保护动作。

对保护动作行为报告的要求

供继电保护专业人员分析事故的保护动作行为记录的内容应包括：
保护启动及动作过程中各相关元件动作行为、动作时序和开关量输入、开关量输出的变位情况的记录，差电流幅值等，见表D.2

表D.2线路保护动作行为报告的标准格式

	类别
	时间
	描述

	保

护

动

作

情

况
	年-月-日时：分：秒.毫秒
	保护启动

	
	XXXX ms
	XX保护动作

	
	XXXX ms
	重合闸动作

	
	XXXX ms
	XX保护动作

	
	...
	相关动作参数

	启

动

时

开

入

量

状

态
	
	保护启动时各开入量状态

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	启

动

后

开

关

量

状

态

变

位
	XXXX ms，XXXX  0—>1
	按时间顺序，保护启动后开关量状态变位

	
	...
	

	
	...
	

	
	XXXX ms，XXXX  1—>0
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


保护在故障过程中的交流相电压、相电流和零序过流幅值、相位录波记录；

保护定值清单。


（规范性附录）
线路保护模型

线路保护逻辑节点列表

本线路保护模型主要面向线路保护。线路保护包含下列逻辑节点，其中标注M的为必选、标注O的为根据保护实现可选。

表E.1　110kV T接线路保护逻辑节点列表

	功能类
	逻辑节点
	逻辑节点类
	M/O
	备注
	LD

	基本逻辑节点
	管理逻辑节点
	LLN0
	M
	
	PROT 

	
	物理设备逻辑节点
	LPHD
	M
	
	

	主保护
	纵联差动
	PDIF
	M
	
	

	
	零序差动
	PDIF
	M
	
	

	
	分相差动
	PDIF
	M
	
	

	通道
	纵联通道
	PSCH
	M
	
	

	
	远方跳闸
	PSCH
	O
	
	

	后备保护
	快速距离保护
	PDIS
	O
	
	

	
	接地距离Ⅰ段
	PDIS
	M
	
	

	
	接地距离Ⅱ段
	PDIS
	M
	
	

	
	接地距离Ⅲ段
	PDIS
	M
	
	

	
	相间距离Ⅰ段
	PDIS
	M
	
	

	
	相间距离Ⅱ段
	PDIS
	M
	
	

	
	相间距离Ⅲ段
	PDIS
	M
	
	

	
	距离手合加速段
	PDIS
	O
	为距离加速保护时根据保护实际实现可选
	

	
	距离Ⅱ段加速
	PDIS
	O
	
	

	
	距离Ⅲ段加速
	PDIS
	O
	
	

	
	距离加速
	PDIS
	O
	
	

	
	零序过流Ⅰ段
	PTOC
	M
	
	

	
	零序过流Ⅱ段
	PTOC
	M
	
	

	
	零序过流Ⅲ段
	PTOC
	M
	
	

	
	零序过流Ⅳ段
	PTOC
	M
	
	

	
	零序过流加速段
	PTOC
	M
	
	

	
	PT断线过流Ⅰ段
	PTOC
	M
	
	

	
	PT断线过流Ⅱ段
	PTOC
	M
	
	

	
	过负荷告警
	PTOC
	M
	
	

	
	振荡闭锁
	RPSB
	M
	
	

	保护动作
	跳闸逻辑
	PTRC
	M
	
	PROT

	保护辅助功能
	重合闸
	RREC
	O
	
	

	
	故障定位
	RFLO
	M
	
	

	保护输入接口
	线路或母线电压互感器
	TVTR
	O
	
	

	
	线路电流互感器
	TCTR
	O
	
	

	
	保护开入
	GGIO
	M
	可多个
	

	保护自检
	保护自检告警
	GGIO
	M
	可多个
	

	保护测量
	保护测量
	MMXU
	M
	可多个
	

	基本逻辑节点
	管理逻辑节点
	LLN0
	M
	
	LD0

	
	物理设备逻辑节点
	LPHD
	M
	
	

	在线监测
	温度监测
	STMP
	O
	可多个
	

	
	通道光强监测
	SCLI
	O
	可多个
	

	
	电源电压监测
	SPVT
	O
	可多个
	

	保护录波
	管理逻辑节点
	LLN0
	M
	
	RCD

	
	物理设备逻辑节点
	LPHD
	M
	
	

	
	故障录波
	RDRE
	M
	
	

	基本逻辑节点
	管理逻辑节点
	LLN0
	M
	
	CTRL

	
	物理设备逻辑节点
	LPHD
	M
	
	

	控制
	遥控
	CSWI
	O
	
	

	
	同期
	RSYN
	O
	
	

	基本逻辑节点
	管理逻辑节点
	LLN0
	M
	
	MEAS

	
	物理设备逻辑节点
	LPHD
	M
	
	

	测量
	遥测
	MMXU
	O
	
	

	保护GOOSE过程
层接口
	管理逻辑节点
	LLN0
	M
	
	PIGO

	
	物理设备逻辑节点
	LPHD
	M
	
	

	
	位置输入
	GGIO
	O
	
	

	
	其他输入
	GGIO
	O
	可多个
	

	
	跳闸出口
	PTRC
	O
	
	

	
	重合闸出口
	RREC
	O
	
	

	
	远跳输出
	PSCH
	O
	
	

	
	其他输出
	GGIO
	O
	可多个
	


表E.2　35kV及以下T接线路保护逻辑节点列表

	功能类
	逻辑节点
	逻辑节点类
	M/O
	备注
	LD

	基本逻辑节点
	管理逻辑节点
	LLN0
	M
	
	PROT 

	
	物理设备逻辑节点
	LPHD
	M
	
	

	主保护
	纵联差动保护
	PDIF
	M
	
	

	
	纵联通道
	PSCH
	M
	
	

	
	远方跳闸
	PSCH
	M
	
	

	后备保护
	过流Ⅰ段
	PVOC
	M
	
	

	
	过流Ⅱ段
	PVOC
	M
	
	

	
	过流Ⅲ段
	PVOC
	M
	
	

	
	过流加速段
	PVOC
	M
	
	

	
	零序过流Ⅰ段
	PTOC
	M
	
	

	
	零序过流Ⅱ段
	PTOC
	M
	
	

	
	过负荷告警
	PTOC
	M
	
	

	频率保护
	低频减载第一轮
	PTUF
	M
	
	

	
	低频减载第二轮
	PTUF
	M
	
	

	
	过频解列
	PTOF
	M
	
	

	电压保护
	低压解列
	PTUV
	M
	
	

	
	过压解列
	PTOV
	M
	
	

	
	零序过压解列
	PTOV
	M
	
	

	保护动作
	跳闸逻辑
	PTRC
	M
	
	

	保护辅助功能
	重合闸
	RREC
	M
	
	

	
	大电流闭锁重合闸
	RREC
	M
	
	

	
	故障定位
	RFLO
	O
	
	

	保护输入接口
	线路或母线电压互感器
	TVTR
	O
	
	

	
	线路电流互感器
	TCTR
	O
	
	

	
	保护开入
	GGIO
	M
	可多个
	

	保护自检
	保护自检告警
	GGIO
	M
	可多个
	

	保护测量
	保护测量
	MMXU
	M
	可多个
	

	
	单相测量
	MMXN
	O
	可多个
	

	基本逻辑节点
	管理逻辑节点
	LLN0
	M
	
	MEAS

	
	物理设备逻辑节点
	LPHD
	M
	
	

	遥测
	遥测
	MMXU
	M
	可多个
	

	
	单相遥测
	MMXN
	O
	可多个
	

	基本逻辑节点
	管理逻辑节点
	LLN0
	M
	
	CTRL

	
	物理设备逻辑节点
	LPHD
	M
	
	

	遥控
	遥控
	CSWI
	M
	
	

	
	同期
	RSYN
	M
	
	

	
	接地选跳
	GAPC
	O
	
	

	基本逻辑节点
	管理逻辑节点
	LLN0
	M
	
	LD0

	
	物理设备逻辑节点
	LPHD
	M
	
	

	在线监测
	温度监测
	STMP
	O
	可多个
	

	
	通道光强监测
	SCLI
	O
	可多个
	

	
	电源电压监测
	SPVT
	O
	可多个
	

	保护录波
	管理逻辑节点
	LLN0
	M
	
	RCD

	
	物理设备逻辑节点
	LPHD
	M
	
	

	
	故障录波
	RDRE
	M
	
	

	保护GOOSE过程
层接口
	管理逻辑节点
	LLN0
	M
	
	PIGO

	
	物理设备逻辑节点
	LPHD
	M
	
	

	
	永跳输入
	GGIO
	O
	
	

	
	保护跳闸输入
	GGIO
	O
	可多个
	

	
	保护合闸输入
	GGIO
	O
	
	

	
	其它输入
	GGIO
	O
	
	

	
	信号输出
	GGIO
	O
	可多个
	

	
	位置输出
	XCBR
	O
	
	


线路保护建模说明：

a）
过流保护、PT断线过流保护均是PTOC的不同实例；

b）
远跳、远传使用PSCH模型，远跳、远传收发信和动作信号采用标准强制的ProTx、

ProRx、Op信号；

c）
重合闸检同期相关定值在自动重合闸RREC中扩充，不单独建模。

线路保护标准逻辑节点类定义

本附录列出了统一扩充逻辑节点类的定义，其它逻辑节点类和数据类应符合DL/T 

860.74要求；扩充信号和定值的命名空间为“CN MODEL: 2016”，在装置的ICD模型的dataNs

中应标明；统一扩充的数据用E表示，EO为各厂商统一规范的自定义数据。

表E.3　逻辑节点零LLN0

	属性名
	属性类型
	全称
	M/O
	中文语义

	公用逻辑节点信息

	Mod
	INC
	Mode
	M
	模式

	Beh
	INS
	Behaviour
	M
	行为

	Health
	INS
	Health
	M
	健康状态

	NamPlt
	LPL
	Name
	M
	逻辑节点铭牌

	Loc
	SPS
	Local operation for complete logical device
	O
	就地位置

	控制

	LEDRs
	SPC
	LED reset
	O
	复归LED

	FuncEna1
	SPC
	Function 1 enabled
	ECSG
	保护功能软压板1

	FuncEna2
	SPC
	Function 2 enabled
	ECSG
	保护功能软压板2

	CBFlt
	SPC
	Current Breaker Flaut 
	ECSG
	事故总信号及人工复归

	SetInfProc
	SPC
	Parse Protect Setting File 
	ECSG
	解析定值文件

	SetInfMade
	SPC
	Create Setting File
	ECSG
	生成定值文件

	StaInfMade
	SPC
	Create Status File
	ECSG
	生成状态文件

	AlmInfMade
	SPC
	Create Alarm File
	ECSG
	生成动态告警文件

	状态信息

	RemSetEna
	SPS
	Enable modify setting remotely
	ECSG
	远方修改定值

	RemGrpEna
	SPS
	Enable modify setting group remotely
	ECSG
	远方切换定值区

	RemGoEna
	SPS
	Enable control GOOSE out strap remotely
	ECSG
	远方控制GOOSE

	SelfRstFlt
	SPS
	Self Reset Current Breaker Flaut
	ECSG
	自复归事故总信号

	SetProcSuc
	SPS
	Parse Setting File Success
	ECSG
	定值文件解析成功

	SetProcFal
	SPS
	Parse Setting File Failure
	ECSG
	定值文件解析失败

	SetMadeSuc
	SPS
	Create Setting File Success
	ECSG
	定值文件生成成功

	SetMadeFal
	SPS
	Create Setting File Failure
	ECSG
	定值文件生成失败

	DevProcSuc
	SPS
	Create Device File Success
	ECSG
	档案文件更新成功

	DevProcFal
	SPS
	Create Device File Failure
	ECSG
	档案文件更新失败

	StaMadeSuc
	SPS
	Create Status File Success
	ECSG
	状态文件生成成功

	StaMadeFal
	SPS
	Create Status File Failure
	ECSG
	状态文件生成失败

	AlmMadeSuc
	SPS
	Create AlarmFile Success
	ECSG
	动态告警文件生成成功

	AlmMadeFal
	SPS
	Create Alarm File Failure
	ECSG
	动态告警文件生成失败


注：
模型中加入两个通用的保护功能投退软压板，若不够可按尾缀继续追加，具体含义功能由保护

装置通过映射不同的短地址和不同的描述来决定。

表E.4　保护通道PSCH

	属性名
	属性类型
	全称
	M/O
	中文语义

	公用逻辑节点信息
	

	Mod
	INC
	Mode
	M
	模式

	Beh
	INS
	Behaviour
	M
	行为

	Health
	INS
	Health
	M
	健康状态

	NamPlt
	LPL
	Name
	M
	逻辑节点铭牌

	控制
	

	OpStrp
	SPC
	Op strap
	C
	远跳或远传压板

	状态信息
	

	ProTx
	SPS
	Teleprotection signal transmitted
	M
	纵联保护发信或远跳保护发信

	ProRx
	SPS
	Teleprotection signal received
	M
	纵联保护收信或远跳保护收信

	Str
	ACD
	Carrier Send
	M
	启动

	Op
	ACT
	Operate
	M
	纵联保护动作或远跳保护动作

	定值信息

	Type
	ING
	Channel Type
	ECSG
	通道类型

	LocChnID
	ING
	Local channel ID
	ECSG
	本侧识别码

	RemChnID
	ING
	Remote channel ID
	ECSG
	对侧识别码

	ChkTmh
	ING
	Channel check time
	EO
	通道交换时间定值

	PermSchTyp
	SPG
	Permissive scheme type
	ECSG
	允许式通道

	UnBlkEna
	SPG
	Unblock Enable
	ECSG
	解除闭锁功能

	WeakEnd
	SPG
	Mode of Weak End
	ECSG
	弱电源侧

	IntClkMod
	SPG
	Internal Clock Mode
	ECSG
	通信内时钟

	AutChk
	SPG
	Auto check Mode
	EO
	自动交换通道

	ChnSpd
	SPG
	Channel Speed，0：64K，1：2M
	EO
	通道速率

	StrEnaRT
	SPG
	Remote Trip Blocked by Local Startup 
	EO
	远跳受本侧启动控制

	RemTrEna
	SPG
	Remote Trip Function Enable
	EO
	远跳功能

	ChPhSegMod
	SPG
	Phase segregated channel mode_defined
	EO
	分相式命令


表E.5　保护跳闸PTRC

	属性名
	属性类型
	全称
	M/O
	中文语义

	公用逻辑节点信息
	

	Mod
	INC
	Mode
	M
	模式

	Beh
	INS
	Behaviour
	M
	行为

	Health
	INS
	Health
	M
	健康状态

	NamPlt
	LPL
	Name
	M
	逻辑节点铭牌

	控制
	

	TrStrp
	SPC
	Trip strap
	ECSG
	跳闸出口压板

	StrBFStrp
	SPC
	Start breaker failure strap
	ECSG
	启动失灵出口压板

	BlkRecStrp
	SPC
	Block recloser starp
	ECSG
	闭锁重合出口压板

	状态信息
	

	Tr
	ACT
	Trip
	C
	跳闸

	Op
	ACT
	Operate
	C
	动作

	Str
	ACD
	Start
	O
	启动

	StrBF
	ACT
	Start breaker failure
	ECSG
	启动失灵

	BlkRecST
	SPS
	Block reclosing
	ECSG
	闭锁重合

	定值信息

	TPTrMod
	SPG
	Three Pole Trip Mode
	ECSG
	三相跳闸模式

	Z2BlkRec
	SPG
	Zone 2 fault blocking recloser
	ECSG
	距离Ⅱ段闭锁重合闸

	I2BlkRec
	SPG
	Ioc 2 fault blocking recloser
	ECSG
	零序Ⅱ段闭锁重合闸

	MPFltBlkRec
	SPG
	multi-phase fault blocking recloser
	ECSG
	多相故障闭锁重合闸


注1：
对于M/O栏内条件C， Tr、Op状态信息中至少应该使用一个，建议两个都输出，Op用于报信号，

Tr为经过出口压板的跳闸信号。

注2：
断路器保护、变压器保护、母线保护等涉及到多个断路器的跳闸输出，应为每一个断路器建立

PTRC实例。这些装置的出口压板应使用相关断路器PTRC的出口压板，而不应另扩充出口压板。

表E.6　差动保护PDIF
	属性名
	属性类型
	全称
	M/O
	中文语义

	公用逻辑节点信息
	

	Mod
	INC
	Mode
	M
	模式

	Beh
	INS
	Behaviour
	M
	行为

	Health
	INS
	Health
	M
	健康状态

	NamPlt
	LPL
	Name
	M
	逻辑节点铭牌

	状态信息
	

	Str
	ACD
	Start
	M
	启动

	Op
	ACT
	Operate
	M
	动作

	测量信息
	

	DifAClc
	WYE
	Differential Current
	O
	差动电流

	RstA
	WYE
	Restraint Mode
	O
	制动电流

	定值信息

	LinCapac
	ASG
	Line capacitance (for load currents)
	O
	线路正序容抗

	线路差动保护扩充

	LinCapac0
	ASG
	Zero Sequence Line Capacitance
	ECSG
	线路零序容抗

	LocShRX
	ASG
	X value of Local Shunt Reactor
	ECSG
	电抗器阻抗定值

	LocNRX
	ASG
	X value of Local Reactor of Neutral Point
	ECSG
	中性点电抗器阻抗定值

	CTFact
	ASG
	CT Factor
	ECSG
	CT变比系数

	StrValSG
	ASG
	PDIF operate value
	ECSG
	差动动作电流定值

	CTBrkVal
	ASG
	PDIF operate value when CT broken
	ECSG
	CT断线差流定值

	Enable
	SPG
	Enable
	ECSG
	投入

	CTBlkEna
	SPG
	CT broken Block PDIF Enable
	ECSG
	CT断线闭锁差动

	RemShRX
	ASG
	X value of Local Shunt Reactor
	EO
	对侧电抗器阻抗

	RemNRX
	ASG
	X value of Local Reactor of Neutral Point
	EO
	对侧中性点电抗器阻抗

	CCCEna
	SPG
	Capacitive Current Compensate Enable
	EO
	电容电流补偿

	BrkDifEna
	SPG
	Break value　PDIF Enable
	EO
	突变量差动保护投入

	Dif0BlkRec
	SPG
	Zero sequence PDIF　blocking recloser
	EO
	零序差动动作永跳


表E.7　距离保护PDIS
	属性名
	属性类型
	全称
	M/O
	中文语义

	公用逻辑节点信息
	

	Mod
	INC
	Mode
	M
	模式

	Beh
	INS
	Behaviour
	M
	行为

	Health
	INS
	Health
	M
	健康状态

	NamPlt
	LPL
	Name
	M
	逻辑节点铭牌

	状态信息
	

	Str
	ACD
	Start
	M
	启动

	Op
	ACT
	Operate
	M
	动作

	定值信息

	PhStr
	ASG
	Phase Start Value
	O
	相间阻抗定值

	GndStr
	ASG
	Groud Start Value
	O
	接地阻抗定值

	RisLod
	ASG
	Resistive Reach for Load Area
	O
	负荷限制电阻

	OpDlTmms
	ING
	Operate Time Delay
	O
	时间定值

	PhDlTmms
	ING
	Operate Time Delay
	O
	相间时间定值

	GndDlTmms
	ING
	Operate Time Delay
	O
	接地时间定值

	LinAng
	ASG
	Line Angle
	O
	线路正序灵敏角

	K0Fact
	ASG
	Residual Compensation Factor K0
	O
	零序补偿系数KZ

	线路保护扩充

	StrVal
	ASG
	
	ECSG
	阻抗定值（在不同的实例中分别表示相间和接地阻抗）

	Z1
	ASG
	Positive sequence line impedance
	ECSG
	线路正序阻抗定值

	Z0
	ASG
	Zero sequence line impedance
	ECSG
	线路零序阻抗定值

	LinAng0
	ASG
	Zero sequence line angle
	ECSG
	线路零序灵敏角

	Enable
	SPG
	Enable
	ECSG
	投入

	K0FactX
	ASG
	Residual Compensation Factor KX
	EO
	零序电抗补偿系数KX

	K0FactR
	ASG
	Residual Compensation Factor KR
	EO
	零序电阻补偿系数KR

	SpdupEna
	SPG
	Speedup Enable
	EO
	距离加速投入

	RisLodEna
	SPG
	Resistive Reach for Load Area Enable 
	EO
	负荷限制投入

	StrValR
	ASG
	Positive sequence line resistance
	EO
	电阻定值（在不同的实例中分别表示相间和接地阻抗）

	StrValX
	ASG
	Positive sequence line reactance
	EO
	电抗定值（在不同的实例中分别表示相间和接地阻抗）

	SedBlkRec
	SPG
	2nd　fault blocking recloser
	EO
	距离Ⅱ段永跳投入

	TrdBlkRec
	SPG
	3rd　fault blocking recloser
	EO
	距离Ⅲ段永跳投入

	LineAngOfsPG
	ASG
	Ground offset angle
	ECSG 
	接地距离偏移角

	LineAngOfsPP
	ASG
	Line offset angle
	ECSG
	相间距离偏移角


注1：相间、阻抗采用不同的实例，不同的时限也是不同的保护实例。

表E.8　过流保护PTOC
	属性名
	属性类型
	全称
	M/O
	中文语义

	公用逻辑节点信息
	

	Mod
	INC
	Mode
	M
	模式

	Beh
	INS
	Behaviour
	M
	行为

	Health
	INS
	Health
	M
	健康状态

	NamPlt
	LPL
	Name
	M
	逻辑节点铭牌

	状态信息
	

	Str
	ACD
	Start
	M
	启动

	Op
	ACT
	Operate
	M
	动作

	定值信息

	StrVal
	ASG
	Start Value
	O
	动作定值

	MinOpTmms
	ING
	Minimum Operate Time
	O
	最小动作时间

	OpDlTmms
	ING
	Operate Delay Time
	O
	时间定值

	DirEna
	SPG
	Directional Mode Enable
	ECSG
	经方向

	DirToBus
	SPG
	Direction To Bus
	ECSG
	方向指向母线（元件用）

	Enable
	SPG
	Enable
	ECSG
	投入

	OCBlkRec
	SPG
	Inverse zero sequence trip blocking recloser
	EO
	零序反时限永跳投入

	VolBlk
	SPG
	zero sequence voltage blocking
	EO
	3U0突变量闭锁投入

	SpdupEna
	SPG
	Speedup Enable
	EO
	加速段投入


表E.9　复压闭锁过流保护PVOC
	属性名
	属性类型
	全称
	M/O
	中文语义

	公用逻辑节点信息
	

	Mod
	INC
	Mode
	M
	模式

	Beh
	INS
	Behaviour
	M
	行为

	Health
	INS
	Health
	M
	健康状态

	NamPlt
	LPL
	Name
	M
	逻辑节点铭牌

	状态信息
	

	Str
	ACD
	Start
	M
	启动

	Op
	ACT
	Operate
	M
	动作

	定值信息

	StrVal
	ASG
	Start Value
	O
	动作定值

	OpDlTmms
	ING
	Operate Delay Time
	O
	时间定值

	BlkValVpp
	ASG
	Block Value Vpp
	ECSG
	低电压闭锁定值

（线电压，用于复压闭锁）

	BlkValV2
	ASG
	Block Value V2
	ECSG
	负序电压闭锁定值

（相电压，用于复压闭锁）

	BlkDirEna
	SPG
	Directional Mode Enable
	EO
	经方向闭锁投入

	BlkVolEna
	SPG
	Voltage Block Enable
	EO
	经复压闭锁投入

	Enable
	SPG
	Enable
	ECSG
	投入


表E.10　低频减载PTUF
	属性名
	属性类型
	全称
	M/O
	中文语义

	公用逻辑节点信息
	

	Mod
	INC
	Mode
	M
	模式

	Beh
	INS
	Behaviour
	M
	行为

	Health
	INS
	Health
	M
	健康状态

	NamPlt
	LPL
	Name
	M
	逻辑节点铭牌

	状态信息
	

	Str
	ACD
	Start
	M
	启动

	Op
	ACT
	Operate
	M
	动作

	BlkV
	SPS
	Blocked because of voltage
	O
	电压闭锁

	定值信息

	StrVal
	ASG
	Start Value
	O
	动作定值

	OpDlTmms
	ING
	Operate Delay Time
	O
	动作延时时间

	BlkVal
	ASG
	Voltage Block Value
	O
	电压闭锁定值

	Enable
	SPG
	Enable
	EO
	低频减载保护投入

	RteHzVal
	ASG
	df/dt Block Value
	EO
	滑差闭锁定值

	RteHzEna
	SPG
	df/dt Block Enable
	EO
	滑差闭锁投入

	CurBlkVal
	ASG
	Current Block Value
	EO
	电流闭锁定值

	CurBlkEna
	SPG
	Current Block Enable
	EO
	电流闭锁投入


表E.11　低压解列PTUV
	属性名
	属性类型
	全称
	M/O
	中文语义

	公用逻辑节点信息
	

	Mod
	INC
	Mode
	M
	模式

	Beh
	INS
	Behaviour
	M
	行为

	Health
	INS
	Health
	M
	健康状态

	NamPlt
	LPL
	Name
	M
	逻辑节点铭牌

	状态信息
	

	Str
	ACD
	Start
	M
	启动

	Op
	ACT
	Operate
	M
	动作

	定值信息

	StrVal
	ASG
	Start Value
	O
	动作定值

	OpDlTmms
	ING
	Operate Delay Time
	O
	动作延时时间

	Enable
	SPG
	Enable
	EO
	低电压保护投入

	BlkVal
	ASG
	Current Block Value
	EO
	电流闭锁定值

	BlkValEna
	SPG
	Current Block Enable
	EO
	电流闭锁投入

	RteUBlkVal
	ASG
	du/dt Block Value
	EO
	电压滑差闭锁定值

	RteUBlkEna
	SPG
	du/dt Block Enable
	EO
	电压滑差闭锁投入


表E.12　过频解列PTOF
	属性名
	属性类型
	全称
	M/O
	中文语义

	公用逻辑节点信息
	

	Mod
	INC
	Mode
	M
	模式

	Beh
	INS
	Behaviour
	M
	行为

	Health
	INS
	Health
	M
	健康状态

	NamPlt
	LPL
	Name
	M
	逻辑节点铭牌

	状态信息
	

	Str
	ACD
	Start
	M
	启动

	Op
	ACT
	Operate
	M
	动作

	BlkV
	SPS
	Blocked because of voltage
	O
	电压闭锁

	定值信息

	StrVal
	ASG
	Start Value
	O
	动作定值

	OpDlTmms
	ING
	Operate Delay Time
	O
	动作延时时间

	BlkVal
	ASG
	Voltage Block Value
	O
	电压闭锁定值

	Enable
	SPG
	Enable
	EO
	过频解列保护投入


表E.13　过压解列PTOV
	属性名
	属性类型
	全称
	M/O
	中文语义

	公用逻辑节点信息
	

	Mod
	INC
	Mode
	M
	模式

	Beh
	INS
	Behaviour
	M
	行为

	Health
	INS
	Health
	M
	健康状态

	NamPlt
	LPL
	Name
	M
	逻辑节点铭牌

	状态信息
	

	Str
	ACD
	Start
	M
	启动

	Op
	ACT
	Operate
	M
	动作

	定值信息

	StrVal
	ASG
	Start Value
	O
	动作定值

	OpDlTmms
	ING
	Operate Delay Time
	O
	动作延时时间

	Enable
	SPG
	Enable
	ECSG
	投入


表E.14　振荡闭锁RPSB
	属性名
	属性类型
	全称
	M/O
	中文语义

	公用逻辑节点信息
	

	Mod
	INC
	Mode
	M
	模式

	Beh
	INS
	Behaviour
	M
	行为

	Health
	INS
	Health
	M
	健康状态

	NamPlt
	LPL
	Name
	M
	逻辑节点铭牌

	定值信息

	BlkValASG
	ASG
	Block current value for PSB
	EO
	振荡闭锁过流定值

	Enable
	SPG
	Enable
	ECSG
	振荡闭锁元件（控制字）

	BlkZ1Ena
	SPG
	Unblock 1st distance　for PSB
	EO
	距离Ⅰ段不经振荡闭锁

	BlkZ2Ena
	SPG
	Unblock　2nd distance　for PSB
	EO
	距离Ⅱ段不经振荡闭锁


表E.15　110kV T接线路保护装置自动重合闸RREC

	属性名
	属性
类型
	全称
	M/O
	中文语义

	公用逻辑节点信息
	

	Mod
	INC
	Mode
	M
	模式

	Beh
	INS
	Behaviour
	M
	行为

	Health
	INS
	Health
	M
	健康状态

	NamPlt
	LPL
	Name
	M
	逻辑节点铭牌

	控制
	

	OpStrp
	SPC
	Operate strap
	E
	重合闸出口软压板

	PhRecEna
	SPC
	Phase Reclosing
	ECSG
	按相重合闸

	StopRecEna
	SPC
	Phase Reclosing
	ECSG
	停用重合闸

	状态信息
	

	Op
	ACT
	Operate （used here to provide close to XCBR）
	M
	重合闸动作信号

	AutoRecSt
	INS
	Auto Reclosing Status
	M
	重合闸状态

	定值信息

	SPRecTmms
	ING
	single pole reclose time delay in ms
	ECSG
	单相重合闸时间

	TPRecTmms
	ING
	triple pole reclose time delay in ms
	ECSG
	三相重合闸时间

	RecDifAng
	ASG
	Reclose Angle
	ECSG
	同期合闸角

	RecChkSyn
	SPG
	Reclose check synchronousness
	ECSG
	重合闸检同期方式

	RecChkDea
	SPG
	Reclose check dead line
	ECSG
	重合闸检无压方式

	SPRChkLiv
	SPG
	SP recolse check live line
	ECSG
	单相重合闸检线路有压

	OpnStrSPR
	SPG
	Breaker open start SP recloser
	ECSG
	TWJ启动单相重合闸

	OpnStrTPR
	SPG
	Breaker open start TP recloser
	ECSG
	TWJ启动三相重合闸

	ChkLivLin
	SPG
	Following reclose check live line
	ECSG
	后合检线路有压

	StopRec
	SPG
	Stop recloseer
	ECSG
	停用重合闸

	DeaLinLivB
	SPG
	Dead Line & Live Bus Enable
	ECSG
	检线无压母有压投入

	DeaBusLivL
	SPG
	Dead Bus & Live Line Enable
	ECSG
	检母无压线有压投入

	DeaBusDeaL
	SPG
	Dead Bus & Dead Line Enable
	ECSG
	检母无压线无压投入

	OpTrgRec
	SPG
	Op trip enable recloser
	ECSG
	保护启动重合闸投入


表E.16　35kV及以下T接线路保护装置自动重合闸RREC
	属性名
	属性类型
	全称
	M/O
	中文语义

	公用逻辑节点信息
	

	Mod
	INC
	Mode
	M
	模式

	Beh
	INS
	Behaviour
	M
	行为

	Health
	INS
	Health
	M
	健康状态

	NamPlt
	LPL
	Name
	M
	逻辑节点铭牌

	控制
	

	OpStrp
	SPC
	Operate strap
	E
	重合闸出口软压板

	StopRecEna
	SPC
	Stop Reclosing
	ECSG
	停用重合闸软压板

	状态信息
	

	Op
	ACT
	Operate （used here to provide close to XCBR）
	M
	重合闸动作信号

	Op1
	ACT
	1st Operate
	ECSG
	一次重合闸动作

	Op2
	ACT
	2nd Operate
	ECSG
	二次重合闸动作

	AutoRecSt
	INS
	Auto Reclosing Status
	M
	重合闸状态

	定值信息

	TPRecTmms
	ING
	triple pole reclose time delay in ms
	ECSG
	三相重合闸时间

	Rec1Tmms
	ING
	first relcose time delay in ms
	O
	一次重合闸时间

	Rec2Tmms
	ING
	second relcose time delay in ms
	O
	二次重合闸时间

	RecBlkTmms
	ING
	block recloser time delay in ms
	ECSG
	重合闸闭锁时限

	RecChaTmms
	ING
	Reclose Charger Time
	ECSG
	重合闸充电时间

	RecDifAng
	ASG
	Reclose Angle
	ECSG
	同期合闸角

	RecDifV
	ASG
	Difference Voltage
	ECSG
	重合闸同期压差闭锁定值

	RecDifHz
	ASG
	Difference Frequency
	ECSG
	重合闸同期频差闭锁定值

	CurBlkVal
	ASG
	Current Block Value
	ECSG
	闭锁重合闸电流定值

	RecChkSyn
	SPG
	Reclose check synchronousness
	ECSG
	重合闸检同期方式

	RecChkDea
	SPG
	Reclose check dead line
	ECSG
	重合闸检无压方式

	TPRecMod
	SPG
	Triple pole recloser mode
	ECSG
	三相重合闸

	InhRec
	SPG
	Inhibit Recloser
	ECSG
	禁止重合闸

	StopRec
	SPG
	Stop Recloser
	ECSG
	停用重合闸

	Rec1Ena
	SPG
	1st Reclosing Enable
	ECSG
	一次重合闸投入

	Rec2Ena
	SPG
	2nd Reclosing Enable
	ECSG
	二次重合闸投入

	DeaLinLivB
	SPG
	Dead Line & Live Bus Enable
	ECSG
	检线无压母有压投入

	DeaBusLivL
	SPG
	Dead Bus & Live Line Enable
	ECSG
	检母无压线有压投入

	DeaBusDeaL
	SPG
	Dead Bus & Dead Line Enable
	ECSG
	检母无压线无压投入

	OpTrgRec
	SPG
	Op trip enable recloser
	ECSG
	保护启动重合闸投入

	DifPosMod
	SPG
	Different Position Mode
	ECSG
	不对应启动重合闸

	CurBlkEna
	SPG
	Current Block Enable
	ECSG
	大电流闭锁重合闸


表E.17　同期检查RSYN

	属性名
	属性类型
	全称
	M/O
	中文语义

	公用逻辑节点信息
	

	Mod
	INC
	Mode
	M
	模式

	Beh
	INS
	Behaviour
	M
	行为

	Health
	INS
	Health
	M
	健康状态

	NamPlt
	LPL
	Name
	M
	逻辑节点铭牌

	测量信息
	

	DifVClc
	MV
	Calculated Difference in Voltage
	O
	压差测量值

	DifHzClc
	MV
	Calculated Difference in Frequency
	O
	频差测量值

	DifAngClc
	MV
	Calculated Difference in Phase Angle
	O
	角差测量值

	状态信息
	

	Rel
	SPS
	Release
	M
	同期条件满足

	VInd
	SPS
	Voltage Difference Indicator
	O
	压差条件不满足

	AngInd
	SPS
	Angle Difference Indicator
	O
	角差条件不满足

	HzInd
	SPS
	Frequency Difference Indicator
	O
	频差条件不满足

	定值信息

	DifV
	ASG
	Difference Voltage
	O
	压差定值

	DifHz
	ASG
	Difference Frequency
	O
	频差定值

	DifAng
	ASG
	Difference Phase Angle
	O
	角差定值

	LivDeaMod
	ING
	Live Dead Mode
	O
	无压模式

	DeaLinVal
	ASG
	Dead Line Value
	O
	线路无压定值

	LivLinVal
	ASG
	Live Line Value
	O
	线路有压定值

	DeaBusVal
	ASG
	Dead Bus Value
	O
	母线无压定值

	LivBusVal
	ASG
	Live Bus Value
	O
	母线有压定值

	PlsTmms
	ING
	Close Pulse Time
	O
	断路器合闸脉宽

	BkrTmms
	ING
	Closing Time of Breaker
	O
	断路器合闸时间

	Enable
	SPG
	Enable
	EO
	同期投入

	AngOfs
	ASG
	Angle Offset between Ux and Ua
	EO
	固定角度差

	DeaLinLivB
	SPG
	Dead Line & Live Bus Enable
	EO
	检线无压母有压投入

	DeaBusLivL
	SPG
	Dead Bus & Live Line Enable
	EO
	检母无压线有压投入

	DeaBusDeaL
	SPG
	Dead Bus & Dead Line Enable
	EO
	检母无压线无压投入

	ChkDeaPct
	ING
	Check Line Dead Percent
	EO
	检无压百分比

	ChkLivPct
	ING
	Check Line Live Percent
	EO
	检有压百分比

	SynRsTmms
	ING
	Synchronousness Reset time delay
	EO
	同期复归时间

	RteHz
	ASG
	df/dt Value
	EO
	滑差定值

	PTFBlkDea
	SPG
	PT failure Block Check Dead Line
	EO
	PT断线闭锁检无压

	PTFBlkSyn
	SPG
	PT failure Block 
	EO
	PT断线闭锁检同期


表E.18　电流互感器TCTR
	属性名
	属性类型
	全称
	M/O
	中文语义

	公用逻辑节点信息
	

	Mod
	INC
	Mode
	M
	模式

	Beh
	INS
	Behaviour
	M
	行为

	Health
	INS
	Health
	M
	健康状态

	NamPlt
	LPL
	Name
	M
	逻辑节点铭牌

	EEHealth
	INS
	External equipment health
	O
	外部设备健康

	EEName
	DPL
	External equipment name plate
	O
	外部设备铭牌

	OpTmh
	INS
	Operation time
	O
	运行时间

	测量信息
	

	Amp
	SAV
	Current (Sampled value)
	M
	电流采样值

	状态信息
	

	定值信息

	ARtg
	ASG
	Rated Current
	O
	额定电流

	HzRtg
	ASG
	Rated Frequency
	O
	额定频率

	ARtgSnd
	ASG
	Secondary Rated Current
	ECSG
	二次额定电流


表E.19　电压互感器TVTR
	属性名
	属性类型
	全称
	M/O
	中文语义

	公用逻辑节点信息
	

	Mod
	INC
	Mode
	M
	模式

	Beh
	INS
	Behaviour
	M
	行为

	Health
	INS
	Health
	M
	健康状态

	NamPlt
	LPL
	Name
	M
	逻辑节点铭牌

	EEHealth
	INS
	External equipment health
	O
	外部设备健康

	EEName
	DPL
	External equipment name plate
	O
	外部设备铭牌

	OpTmh
	INS
	Operation time
	O
	运行时间

	测量信息
	

	Vol
	SAV
	Current (Sampled value)
	M
	电压采样值

	状态信息
	

	FuFail
	SPS
	TVTR fuse failure
	O
	PT断线

	定值信息

	VRtg
	ASG
	Rated Voltage
	O
	一次额定电压

	HzRtg
	ASG
	Rated frequency
	O
	额定频率

	VRtgSnd
	ASG
	Secondary Rated Voltage
	ECSG
	二次额定电压

	LinPTMod
	SPG
	Line PT MODE
	ECSG
	电压取线路PT电压


表E.20　扰动记录功能RDRE
	属性名
	属性类型
	全称
	M/O
	中文语义

	公用逻辑节点信息
	

	Mod
	INC
	Mode
	M
	模式

	Beh
	INS
	Behaviour
	M
	行为

	Health
	INS
	Health
	M
	健康状态

	NamPlt
	LPL
	Name
	M
	逻辑节点铭牌

	状态信息
	

	RcdStr
	SPS
	Recorder Start
	O
	装置录波启动

	RcdMade
	SPS
	Recorder Made
	M
	装置录波状态

	FltNum
	INS
	Fault Number
	M
	录波文件序号

	GriFltNum
	INS
	Grid Fault Number
	O
	电网故障序号

	控制
	

	RcdTrg
	SPC
	Recorder Trig
	O
	录波装置复归

	MemClr
	SPC
	Memory Clear
	O
	


表E.21温度监视STMP
	属性名
	属性类型
	全称
	M/O
	中文语义

	公用逻辑节点信息
	

	Mod
	INC
	Mode
	M
	模式

	Beh
	INS
	Behaviour
	M
	行为

	Health
	INS
	Health
	M
	健康状态

	NamPlt
	LPL
	Name
	M
	逻辑节点铭牌

	状态信息
	

	Alm
	SPS
	Temperature alarm level reached
	O
	告警

	Wrn
	SPS
	Temperature warning level reached
	EO
	预警

	Trip
	SPS
	Temperature trip level reached
	O
	跳闸

	TmpMrg
	INS
	Temp Margin

(TmpWrnSpt-Tmp)/ TmpWrnSpt *100
	EO
	温度裕度

	测量信息

	Tmp
	MV
	Temperature
	O
	温度

	定值信息

	TmpAlmSpt
	ASG
	Temperature alarm level set-point
	O
	告警定值

	TmpWrnSpt
	ASG
	Temperature warning level set-point
	EO
	预警定值

	TmpTripSpt
	ASG
	Temperature trip level set-point
	O
	跳闸定值


表E.22通道光强监视SCLI

	属性名
	属性类型
	全称
	M/O
	中文语义

	公用逻辑节点信息
	

	Mod
	INC
	Mode
	M
	模式

	Beh
	INS
	Behaviour
	M
	行为

	Health
	INS
	Health
	M
	健康状态

	NamPlt
	LPL
	Name
	M
	逻辑节点铭牌

	状态信息
	

	Alm
	SPS
	Light intensity alarm level reached
	EO
	告警

	Wrn
	SPS
	Light intensity warning level reached
	EO
	预警

	DetRate
	INS
	Deter Rate Value
	
	劣化率

	LigMrg
	INS
	Light intensity margin

(LigWrnSpt- LigIntes)/ LigWrnSpt *100
	EO
	光强裕度

	测量信息

	LigIntes
	MV
	Light intensity
	EO
	光强

	定值信息

	LigAlmSpt
	ASG
	Light intensity alarm level set-point
	EO
	告警定值

	LigWrnSpt
	ASG
	Light intensity warning level set-point
	EO
	预警定值

	DetRateSpt
	ING
	DeterRate set-point
	EO
	劣化率计算区间定值


表E.23电源电压监视SPVT

	属性名
	属性类型
	全称
	M/O
	中文语义

	公用逻辑节点信息
	

	Mod
	INC
	Mode
	M
	模式

	Beh
	INS
	Behaviour
	M
	行为

	Health
	INS
	Health
	M
	健康状态

	NamPlt
	LPL
	Name
	M
	逻辑节点铭牌

	状态信息
	

	Alm
	SPS
	Voltage alarm level reached
	EO
	告警

	Wrn
	SPS
	Voltage warning level reached
	EO
	预警

	VolMrg
	INS
	Voltage margin

(Rated Voltage - Vol)/ Rated Voltage *100
	EO
	电压裕度

	测量信息

	Vol
	MV
	Voltage
	EO
	电压

	定值信息

	VolAlmUSpt
	ASG
	Voltage alarm upper limitset-point
	EO
	告警上限定值

	VolAlmLSpt
	ASG
	Voltage alarm lower limitset-point
	EO
	告警上限定值

	VolWrnUSpt
	ASG
	Voltage warning upper limit set-point
	EO
	预警上限定值

	VolWrnLSpt
	ASG
	Voltage warning lower limit set-point
	EO
	预警上限定值


表E.24通道统计监测SCHL
	属性名
	属性类型
	全称
	M/O
	中文语义

	公用逻辑节点信息
	

	Mod
	INC
	Mode
	M
	模式

	Beh
	INS
	Behaviour
	M
	行为

	Health
	INS
	Health
	M
	健康状态

	NamPlt
	LPL
	Name
	M
	逻辑节点铭牌

	状态信息
	

	ChlDelay
	INS
	Channel delay time
	EO
	通道延时

	RmtID
	INS
	Remote channel ID name
	EO
	对侧识别码

	ErrCnt
	INS
	Channel err frame count
	EO
	通道误帧总数

	LostCnt
	INS
	Channel lost frame count
	EO
	通道丢帧总数

	AsynCnt
	INS
	Channel asynchronous frame count
	EO
	通道失步总数


以下只列举统一扩充的公用数据类，其它公用数据类应符合DL/T 860.73要求。扩充命名空间为“CN MODEL: 2016”。

表E.25 字符整定Stringsetting（STG）

	属性名
	属性类型
	功能约束
	触发条件
	值/范围
	M/O/C

	DataName
	Inherited from Data Class (see IEC 61850-7-2)
	

	数据属性

	Setting

	setVal
	UNICODE STRING255
	SP
	
	
	AC_NSG_M

	setVal
	UNICODE STRING255
	SG, SE
	
	
	AC_SG_M

	configuration, description and extension

	D
	VISIBLE STRING255
	DC
	
	Text
	O

	dU
	UNICODE STRING255
	DC
	
	
	O

	cdcNs
	VISIBLE STRING255
	EX
	
	
	AC_DLNDA_M

	cdcName
	VISIBLE STRING255
	EX
	
	
	AC_DLNDA_M



（规范性附录）
保护功能软硬压板配置表

110kV T接线路保护装置保护功能软硬压板配置表，见表F.1.1～F.1.2

表F.1  110kV纵联电流差动保护软硬压板配置表
	序号
	硬压板名称
	是否配软压板
	软硬压板逻辑关系

	1
	纵联差动保护硬压板1
	是
	与

	2
	光纤通道一硬压板1
	是
	与

	3
	光纤通道二硬压板1
	是
	与

	4
	距离保护硬压板1
	是
	与

	5
	零序过流保护硬压板1
	是
	与

	6
	停用/闭锁重合闸1
	是
	或

	7
	远方操作硬压板
	否
	

	8
	检修状态硬压板
	否
	

	注1：光缆跳闸装置无此硬压板。


35kV及以下T接线路保护装置保护功能软硬压板配置表，见表F.2.1～F.2.2

表F.2  35kV及以下T接线路纵联电流差动保护软硬压板配置表

	序号
	硬压板名称
	是否配软压板
	软硬压板逻辑关系

	1
	纵联差动保护硬压板
	是
	与

	2
	光纤通道一硬压板
	是
	与

	3
	光纤通道二硬压板
	是
	与

	4
	频率保护硬压板
	是
	与

	5
	电压保护硬压板
	是
	与

	6
	停用/闭锁重合闸
	是
	或

	7
	远方操作硬压板1
	否
	

	8
	检修状态硬压板
	否
	

	注1：远方操作硬压板实际为远方操作硬开入。



（规范性附录）
35kV及以下T接线路保护电缆跳闸装置接口信息
T接线路纵联电流差动保护装置接口信息

T接线路纵联电流差动保护装置接口信息见图G.1。




[image: image9.emf]线路纵联电流差动保护装置T-N背板端子图

Ua Ub

Uc Un

Ux Uxn

Ia Ia'

Ib Ib'

Ic Ic'

I0 I0'

Ica Ica'

Icb Icb'

Icc Icc'

22

24

20

18

16

14

12

10

08

06

04

02

B02

26

21

23

19

17

15

13

11

09

07

05

03

01

25

过负荷告警

+

手车复归

-

接地刀闸分

+

手车进

+

手车进

-

手车出

+

接地刀闸分

-

接地刀闸合

+

接地刀闸合

-

手车复归

+

过负荷告警

-

手车出

-

02

04

06

08

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

01

03

05

07

09

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

B04

通道二告警

-

通道二告警

+

保护合闸

出口

断路器遥控

合闸

保护跳闸

出口

跳闸线圈

合闸线圈

(

无防跳

)

控制电源

正

(+)

保护跳闸

入口

手动跳闸

入口

断路器遥控

分闸

HWJ-

TWJ-

控制电源

负

(-)

合闸位置

位置公共

跳闸位置

事故总信号

+

永跳入口

信号公共

控制回路

断线

保护动作 重合闸动作

遥控公共

跳闸备用

1+

合后

+/

手跳信号

+

合后

-/

手跳信号

-

事故总信号

-

备用

2

常闭

-

跳闸备用

2-

跳闸备用

1-

02

04

06

08

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

01

03

05

07

09

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

B05

跳闸备用

2+

合闸入口 合闸线圈

02

04

06

08

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

开入公共

负

(-)

遥信开入

1

装置电源

正

(+)

装置电源

负

(-)

遥信开入

2

遥信开入

3

遥信开入

4

遥信开入

5

遥信开入

6

遥信开入

7

遥信开入

8

光纤通道一

硬压板

光纤通道二

硬压板

远方跳闸

动作开入

装置故障 运行异常

信号公共

信号复归

弹簧未储能

开入

电压保护

硬压板

手合同期

开入

纵联差动保

护硬压板

遥信开入

9

遥信开入

10

遥信开入

11

遥信开入

12

电源地

01

03

05

07

09

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

B06

频率保护

硬压板

停用

/

闭锁

重合闸

远方操作

硬压板

检修状态

硬压板

通道一告警

-

通道一告警

+

以

太

网

B01

SYN-

SGND

SYN+

对

时

RTS

TXD

SGND

打

印

过

程

层

光

口

TX1

RX1

光

纤

通

道

一

网

口

1

网

口

2

网

口

3

TX2

RX2

光

纤

通

道

二

地刀复归

-

地刀复归

+

        

图G.1  T接线路纵联电流差动保护装置T-N背板端子图

模拟量输入：母线电压Ua、Ub、Uc，线路电压Ux，保护电流Ia、Ib、Ic、I0，测量电流Ica、Icb、Icc。

开关量输入：远方跳闸动作开入、纵联差动保护硬压板、手合同期开入、频率保护硬压板、电压保护硬压板、停用/闭锁重合闸、弹簧未储能开入、远方操作硬压板、信号复归、检修状态硬压板，14路遥信开入。
开关量输出：保护跳闸、保护合闸，断路器分、合，3组备用遥控分、合。
信号接点输出：装置故障、运行异常，保护动作、合闸动作、过负荷告警、通道一告警、通道二告警。
操作回路相关接口：手（遥）合、手（遥）跳、至合闸线圈、至跳闸线圈、保护跳闸入口、永跳入口、断路器跳位、断路器合位、合后/手跳信号（可选）、跳合闸回路监视、控制回路断线、事故总信号。
通信接口：2路光纤通道FC收/发光口，3个以太网电接口，2个以太网过程层光接口，具备对时、打印功能（对时、打印口的端子数量形式不做要求）。

（资料性附录）
屏面布置示意图

110 kV线路保护

组屏方案：线路1保护+线路2保护+打印机。

[image: image10.emf]


低压就地安装线路保护


[image: image11.wmf]


（资料性附录）
110kV T接线路保护屏面机柜端子排布置示意图

 110kV电缆跳闸T接线路保护屏机柜端子排图1-强电

	右侧端子排
	端子排短接说明:C或D列填充为“黑色”处表示为等电位短接，为防止将“相邻两处短接”误解为“一处短接”特设置C、D两列用于填充。

	备注
	内部接线
	　
	　
	端子号
	外部接线
	接入回路定义
	　

	　
	　
	　
	　
	ZD
	　
	　
	　

	空开前
	1K
	　
	　
	1
	　
	装置电源+
	　

	　
	7K
	　
	　
	2
	　
	切换电源+
	　

	　
	4K
	　
	　
	3
	　
	控制电源+
	　

	　
	　
	　
	　
	4
	　
	　
	正负电源输入隔2个端子

	　
	　
	　
	　
	5
	　
	　
	　

	空开前
	1K
	　
	　
	6
	　
	装置电源-
	　

	　
	7K
	　
	　
	7
	　
	切换电源-
	　

	　
	4K
	　
	　
	8
	　
	控制电源-
	　

	　
	　
	　
	　
	7UD
	　
	空开前共用电压
	　

	Ⅰ母电压
	1n
	　
	　
	1
	　
	UA Ⅰ
	　

	　
	1n
	　
	　
	2
	　
	UB Ⅰ
	　

	　
	1n
	　
	　
	3
	　
	UC Ⅰ
	　

	　
	　
	　
	　
	4
	　
	　
	Ⅰ母和Ⅱ母电压之间隔1个端子

	Ⅱ母电压
	1n
	　
	　
	5
	　
	UA Ⅱ
	　

	　
	1n
	　
	　
	6
	　
	UB Ⅱ
	　

	　
	1n
	　
	　
	7
	　
	UC Ⅱ
	　

	　
	　
	　
	　
	8
	　
	　
	切换前、后电压之间隔1个端子

	电压切换后，空开前
	1ZKK
	　
	　
	9
	　
	UA
	A、B、C相切换后电压每相设置3个连接端子

	　
	1n
	　
	　
	10
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	11
	　
	　
	　

	　
	1ZKK
	　
	　
	12
	　
	UB
	　

	　
	1n
	　
	　
	13
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	14
	　
	　
	　

	　
	1ZKK
	　
	　
	15
	　
	UC
	　

	　
	1n
	　
	　
	16
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	17
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	18
	　
	　
	　

	　
	1UD*
	　
	　
	19
	　
	UN
	N相电压设置4个连接端子

	　
	　
	　
	　
	20
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	21
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	22
	　
	　
	　

	　
	1UD*
	　
	　
	23
	　
	UXN
	　

	　
	　
	　
	　
	24
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	25
	　
	　
	　

	空开前
	1ZKK1
	　
	　
	26
	　
	UX
	同期电压增加单极空开

	　
	　
	　
	　
	27
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	28
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	29
	　
	　
	　

	Ⅰ母电压
	1n
	　
	　
	30
	　
	UAj Ⅰ
	计量备用

	　
	1n
	　
	　
	31
	　
	UBj Ⅰ
	　

	　
	1n
	　
	　
	32
	　
	UCj Ⅰ
	　

	　
	　
	　
	　
	33
	　
	　
	　

	Ⅱ母电压
	1n
	　
	　
	34
	　
	UAj Ⅱ
	计量备用

	　
	1n
	　
	　
	35
	　
	UBj Ⅱ
	　

	　
	1n
	　
	　
	36
	　
	UCj Ⅱ
	　

	　
	　
	　
	　
	37
	　
	　
	　

	电压切换后
	1n
	　
	　
	38
	　
	Uaj
	计量备用

	　
	1n
	　
	　
	39
	　
	Ubj
	　

	　
	1n
	　
	　
	40
	　
	Ucj
	　

	　
	　
	　
	　
	41
	　
	Unj
	　

	　
	　
	　
	　
	42
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	7QD
	　
	电压切换强电回路
	　

	　
	7K
	　
	　
	1
	　
	装置电源/开入公共正
	　

	　
	　
	　
	　
	2
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	3
	　
	　
	　

	　
	1n
	　
	　
	4
	　
	Ⅰ母刀闸常开
	　

	　
	　
	　
	　
	5
	　
	　
	　

	　
	1n
	　
	　
	6
	　
	Ⅰ母刀闸常闭
	　

	　
	　
	　
	　
	7
	　
	　
	　

	　
	1n
	　
	　
	8
	　
	Ⅱ母刀闸常开
	　

	　
	　
	　
	　
	9
	　
	　
	　

	　
	1n
	　
	　
	10
	　
	Ⅱ母刀闸常闭
	　

	　
	　
	　
	　
	11
	　
	　
	　

	　
	7K
	　
	　
	12
	　
	装置电源/开入公共负
	　

	　
	1n
	　
	　
	13
	　
	　
	　

	压切信号
	　
	　
	　
	7XD
	　
	　
	　

	信号公共端
	1n
	　
	　
	1
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	2
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	3
	　
	　
	　

	切换继电器同时动作
	1n
	　
	　
	4
	　
	　
	　

	切换继电器直流消失
	1n
	　
	　
	5
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	1UD
	　
	交流电压
	　

	空开后
	1n
	　
	　
	1
	1ZKK
	UA
	　

	空开后
	1n
	　
	　
	2
	1ZKK
	UB
	　

	空开后
	1n
	　
	　
	3
	1ZKK
	UC
	　

	　
	1n
	　
	　
	4
	7UD*
	UN
	　

	　
	1n
	　
	　
	5
	7UD*
	UXN
	　

	空开后
	1n
	　
	　
	6
	1ZKK1
	UX
	同期电压增加单极空开

	　
	　
	　
	　
	1ID
	　
	交流电流
	　

	　
	1n
	　
	　
	1
	　
	IA
	　

	　
	1n
	　
	　
	2
	　
	IB
	　

	　
	1n
	　
	　
	3
	　
	IC
	　

	　
	1n
	　
	　
	4
	　
	IN
	　

	　
	1n
	　
	　
	5
	　
	IA'
	　

	　
	1n
	　
	　
	6
	　
	IB'
	　

	　
	1n
	　
	　
	7
	　
	IC'
	　

	　
	1n
	　
	　
	8
	　
	IN'
	　

	　
	　
	　
	　
	1QD
	　
	强电开入
	　

	　
	1n
	　
	　
	1
	1K
	装置电源/开入公共正
	　

	　
	1LP
	　
	　
	2
	　
	　
	　

	　
	1FA
	　
	　
	3
	　
	　
	　

	　
	1n
	　
	　
	4
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	5
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	6
	　
	　
	　

	　
	1n,1FA
	　
	　
	7
	　
	信号复归（可选）
	　

	　
	　
	　
	　
	8
	　
	　
	　

	　
	1n
	　
	　
	9
	　
	远方跳闸
	　

	　
	　
	　
	　
	10
	　
	　
	　

	　
	
	　
	　
	11
	　
	
	　

	　
	　
	　
	　
	12
	　
	　
	　

	　
	1n
	　
	　
	13
	4PD
	闭锁重合闸
	　

	　
	1LP
	　
	　
	14
	　
	　
	　

	　
	1n
	　
	　
	15
	　
	压力低闭锁重合闸
	

	　
	　
	　
	　
	16
	　
	　
	　

	　
	1n
	　
	　
	17
	　
	对时（可选）
	　

	　
	　
	　
	　
	18
	　
	　
	　

	　
	1n
	　
	　
	19
	1K
	装置电源/开入公共负
	　

	　
	1n
	　
	　
	20
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	1RD
	　
	弱电开入
	无弱电开入时，RD也必配。

	　
	　
	　
	　
	1
	　
	开入公共正
	　

	　
	　
	　
	　
	2
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	3
	　
	　
	　

	　
	1n,1FA
	　
	　
	4
	　
	信号复归（可选）
	　

	　
	　
	　
	　
	5
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	6
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	7
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	1CD
	　
	出口
	　

	　
	1n
	　
	　
	1
	4QD*
	保护跳闸+
	　

	　
	1n
	　
	　
	2
	　
	重合闸+
	　

	　
	　
	　
	　
	3
	　
	　
	　

	　
	1n
	　
	　
	4
	　
	跳闸备用+
	　

	　
	　
	　
	　
	5
	　
	　
	　

	　
	1LP
	　
	　
	6
	4QD*
	保护跳闸-
	　

	　
	1LP
	　
	　
	7
	4QD*
	重合闸-
	　

	　
	　
	　
	　
	8
	　
	　
	　

	　
	1LP
	　
	　
	9
	　
	跳闸备用-
	　

	　
	　
	　
	　
	10
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	1XD
	　
	中央信号
	　

	　
	1n
	　
	　
	1
	　
	信号公共端
	　

	　
	1n
	　
	　
	2
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	3
	　
	　
	　

	　
	1n
	　
	　
	4
	　
	直流消失（可选）
	　

	　
	1n
	　
	　
	5
	　
	装置故障
	　

	　
	1n
	　
	　
	6
	　
	运行异常
	　

	　
	1n
	　
	　
	7
	　
	保护跳闸(保持)
	　

	　
	1n
	　
	　
	8
	　
	重合闸(保持)
	　

	　
	　
	　
	　
	9
	　
	过负荷告警
	　

	　
	1n
	　
	　
	10
	
	通道一告警
	　

	
	1n
	
	
	11
	
	通道二告警
	

	　
	　
	　
	　
	1YD
	　
	遥信
	　

	　
	1n
	　
	　
	1
	　
	信号公共端
	　

	　
	1n
	　
	　
	2
	1n
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	3
	　
	　
	　

	　
	1n
	　
	　
	4
	　
	直流消失（可选）
	　

	　
	1n
	　
	　
	5
	　
	装置故障
	　

	　
	1n
	　
	　
	6
	　
	运行异常
	　

	　
	1n
	　
	　
	7
	　
	保护跳闸
	　

	　
	1n
	　
	　
	8
	　
	重合闸
	　

	　
	1n
	　
	　
	9
	　
	过负荷告警
	　

	　
	1n
	　
	　
	10
	　
	通道一告警
	　

	
	1n
	　
	　
	11
	　
	通道二告警
	

	　
	　
	　
	　
	1LD
	　
	录波
	　

	　
	1n
	　
	　
	1
	　
	信号公共端
	　

	　
	1n
	　
	　
	2
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	3
	　
	　
	　

	　
	1n
	　
	　
	4
	　
	保护跳闸
	　

	　
	1n
	　
	　
	5
	　
	重合闸
	　

	　
	1n
	　
	　
	6
	　
	手跳
	　

	　
	1n
	　
	　
	7
	　
	通道故障
	　

	·
	　
	　
	　
	4QD
	　
	操作
	　

	　
	1n
	　
	　
	1
	　
	操作电源+
	　

	　
	4K
	　
	　
	2
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	3
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	4
	1CD*
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	5
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	6
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	7
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	8
	　
	　
	　

	　
	1n
	　
	　
	9
	　
	信号复归（可选）
	　

	　
	　
	　
	　
	10
	　
	　
	　

	　
	1n
	　
	　
	11
	　
	压力降低闭锁重合闸
	经压力接点至正电。

	　
	　
	　
	　
	12
	　
	　
	　

	　
	1n
	　
	　
	13
	　
	手合输入
	　

	　
	　
	　
	　
	14
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	15
	　
	　
	　

	　
	1n
	　
	　
	16
	1CD*
	重合闸
	　

	　
	　
	　
	　
	17
	　
	取消防跳
	

	　
	　
	　
	　
	18
	　
	　
	　

	　
	1n
	　
	　
	19
	　
	手跳输入
	　

	　
	　
	　
	　
	20
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	21
	　
	　
	　

	　
	1n
	　
	　
	22
	　
	永跳输入（闭锁重合）
	　

	　
	　
	　
	　
	23
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	24
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	25
	　
	　
	　

	　
	1n
	　
	　
	26
	1CD*
	保护跳闸输入（启动重合）
	　

	　
	　
	　
	　
	27
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	28
	　
	　
	　

	　
	1n
	　
	　
	29
	　
	压力降低闭锁重合合闸
	

	　
	　
	　
	　
	30
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	31
	　
	　
	　

	　
	1n
	　
	　
	32
	　
	操作电源-
	　

	　
	4K
	　
	　
	33
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	34
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	35
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	4CD
	　
	至操作机构
	　

	　
	1n
	　
	　
	1
	　
	跳闸回路
	　

	　
	1n
	　
	　
	2
	　
	跳闸回路监视
	　

	　
	　
	　
	　
	3
	　
	　
	　

	　
	1n
	　
	　
	4
	　
	不经防跳合闸（可选）
	　

	　
	　
	　
	　
	5
	　
	　
	　

	　
	1n
	　
	　
	6
	　
	经防跳合闸
	

	　
	　
	　
	　
	7
	　
	　
	　

	　
	1n
	　
	　
	8
	　
	合闸回路监视
	　

	　
	　
	　
	　
	4PD
	　
	操作箱与备自投、保护配合
	永跳闭锁重合闸，厂家内部回接

	　
	1n
	　
	　
	1
	　
	公共
	　

	　
	1n
	　
	　
	2
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	3
	　
	　
	　

	　
	1n
	　
	　
	4
	　
	跳位
	　

	　
	1n
	　
	　
	5
	　
	合位
	　

	　
	1n
	　
	　
	6
	　
	手跳
	　

	　
	1n
	　
	　
	7
	　
	合后
	　

	　
	　
	　
	　
	4YD
	　
	操作箱信号
	　

	　
	1n
	　
	　
	1
	　
	遥信公共端
	　

	　
	1n
	　
	　
	2
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	3
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	4
	　
	直流电源消失（可选）
	　

	　
	1n
	　
	　
	5
	　
	控制回路断线
	　

	　
	1n
	　
	　
	6
	　
	压力低闭锁重合闸
	

	　
	1n
	　
	　
	7
	　
	事故总
	　

	　
	　
	　
	　
	8
	　
	　
	　

	　
	1n
	　
	　
	9
	　
	位置信号
	　

	　
	1n
	　
	　
	10
	　
	跳位
	　

	　
	1n
	　
	　
	11
	　
	合位
	　

	自定义
	　
	　
	　
	TD
	　
	监控通信
	用于接入B码对时、监控通信等。

	自定义
	　
	　
	　
	1
	　
	IRIG-B(+)
	　

	自定义
	　
	　
	　
	2
	　
	IRIG-B(-)
	　

	自定义
	　
	　
	　
	3
	　
	　
	　

	自定义
	　
	　
	　
	4
	　
	　
	　

	自定义
	　
	　
	　
	5
	　
	　
	　

	自定义
	　
	　
	　
	6
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	7
	　
	　
	　

	自定义
	　
	　
	　
	8
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	9
	　
	　
	　

	自定义
	　
	　
	　
	10
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	JD
	　
	交流电源
	　

	打印机
	　
	　
	　
	1
	　
	交流电源火线
	　

	　
	　
	　
	　
	2
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	3
	　
	　
	　

	打印机
	　
	　
	　
	4
	　
	交流电源零线
	　

	　
	　
	　
	　
	5
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	6
	　
	　
	　

	打印机
	　
	　
	　
	7
	　
	　
	　

	接地
	　
	　
	　
	8
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	BD
	　
	备用
	　

	　
	　
	　
	　
	1
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	2
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	3
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	4
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	5
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	6
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	7
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	8
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	9
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	10
	　
	　
	　


 110kV电缆跳闸T接线路保护屏机柜端子牌图2-弱电

	右侧端子排
	端子排短接说明:C或D列填充为“黑色”处表示为等电位短接，为防止将“相邻两处短接”误解为“一处短接”特设置C、D两列用于填充。

	备注
	内部接线
	　
	　
	端子号
	外部接线
	接入回路定义
	

	　
	　
	　
	　
	ZD
	　
	　
	

	空开前
	1K
	　
	　
	1
	　
	装置电源+
	

	　
	7K
	　
	　
	2
	　
	切换电源+
	

	　
	4K
	　
	　
	3
	　
	控制电源+
	

	　
	　
	　
	　
	4
	　
	　
	正负电源输入隔2个端子

	　
	　
	　
	　
	5
	　
	　
	

	空开前
	1K
	　
	　
	6
	　
	装置电源-
	

	　
	7K
	　
	　
	7
	　
	切换电源-
	

	　
	4K
	　
	　
	8
	　
	控制电源-
	

	　
	　
	　
	　
	7UD
	　
	空开前共用电压
	

	Ⅰ母电压
	1n
	　
	　
	1
	　
	UA Ⅰ
	

	　
	1n
	　
	　
	2
	　
	UB Ⅰ
	

	　
	1n
	　
	　
	3
	　
	UC Ⅰ
	

	　
	　
	　
	　
	4
	　
	　
	Ⅰ母和Ⅱ母电压之间隔1个端子

	Ⅱ母电压
	1n
	　
	　
	5
	　
	UA Ⅱ
	

	　
	1n
	　
	　
	6
	　
	UB Ⅱ
	

	　
	1n
	　
	　
	7
	　
	UC Ⅱ
	

	　
	　
	　
	　
	8
	　
	　
	切换前、后电压之间隔1个端子

	电压切换后，空开前
	1ZKK
	　
	　
	9
	　
	UA
	A、B、C相切换后电压每相设置3个连接端子

	　
	1n
	　
	　
	10
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	11
	　
	　
	

	　
	1ZKK
	　
	　
	12
	　
	UB
	

	　
	1n
	　
	　
	13
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	14
	　
	　
	

	　
	1ZKK
	　
	　
	15
	　
	UC
	

	　
	1n
	　
	　
	16
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	17
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	18
	　
	　
	

	　
	1UD*
	　
	　
	19
	　
	UN
	N相电压设置4个连接端子

	　
	　
	　
	　
	20
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	21
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	22
	　
	　
	

	　
	1UD*
	　
	　
	23
	　
	UXN
	

	　
	　
	　
	　
	24
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	25
	　
	　
	

	空开前
	1ZKK1
	　
	　
	26
	　
	UX
	同期电压增加单极空开

	　
	　
	　
	　
	27
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	28
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	29
	　
	　
	

	Ⅰ母电压
	1n
	　
	　
	30
	　
	UAj Ⅰ
	计量备用

	　
	1n
	　
	　
	31
	　
	UBj Ⅰ
	

	　
	1n
	　
	　
	32
	　
	UCj Ⅰ
	

	　
	　
	　
	　
	33
	　
	　
	

	Ⅱ母电压
	1n
	　
	　
	34
	　
	UAj Ⅱ
	计量备用

	　
	1n
	　
	　
	35
	　
	UBj Ⅱ
	

	　
	1n
	　
	　
	36
	　
	UCj Ⅱ
	

	　
	　
	　
	　
	37
	　
	　
	

	电压切换后
	1n
	　
	　
	38
	　
	Uaj
	计量备用

	　
	1n
	　
	　
	39
	　
	Ubj
	

	　
	1n
	　
	　
	40
	　
	Ucj
	

	　
	　
	　
	　
	41
	　
	Unj
	

	　
	　
	　
	　
	42
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	7QD
	　
	电压切换强电回路
	

	　
	7K
	　
	　
	1
	　
	装置电源/开入公共正
	

	　
	　
	　
	　
	2
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	3
	　
	　
	

	　
	1n
	　
	　
	4
	　
	Ⅰ母刀闸常开
	

	　
	　
	　
	　
	5
	　
	　
	

	　
	1n
	　
	　
	6
	　
	Ⅰ母刀闸常闭
	

	　
	　
	　
	　
	7
	　
	　
	

	　
	1n
	　
	　
	8
	　
	Ⅱ母刀闸常开
	

	　
	　
	　
	　
	9
	　
	　
	

	　
	1n
	　
	　
	10
	　
	Ⅱ母刀闸常闭
	

	　
	　
	　
	　
	11
	　
	　
	

	　
	7K
	　
	　
	12
	　
	装置电源/开入公共负
	

	　
	1n
	　
	　
	13
	　
	　
	

	压切信号
	　
	　
	　
	7XD
	　
	　
	

	信号公共端
	1n
	　
	　
	1
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	2
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	3
	　
	　
	

	切换继电器同时动作
	1n
	　
	　
	4
	　
	　
	

	切换继电器直流消失
	1n
	　
	　
	5
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	1UD
	　
	交流电压
	

	空开后
	1n
	　
	　
	1
	1ZKK
	UA
	

	空开后
	1n
	　
	　
	2
	1ZKK
	UB
	

	空开后
	1n
	　
	　
	3
	1ZKK
	UC
	

	　
	1n
	　
	　
	4
	7UD*
	UN
	

	　
	1n
	　
	　
	5
	7UD*
	UXN
	

	空开后
	1n
	　
	　
	6
	1ZKK1
	UX
	同期电压增加单极空开

	　
	　
	　
	　
	1ID
	　
	交流电流
	

	　
	1n
	　
	　
	1
	　
	IA
	

	　
	1n
	　
	　
	2
	　
	IB
	

	　
	1n
	　
	　
	3
	　
	IC
	

	　
	1n
	　
	　
	4
	　
	IN
	

	　
	1n
	　
	　
	5
	　
	IA'
	

	　
	1n
	　
	　
	6
	　
	IB'
	

	　
	1n
	　
	　
	7
	　
	IC'
	

	　
	1n
	　
	　
	8
	　
	IN'
	

	　
	　
	　
	　
	1QD
	　
	强电开入
	

	　
	　
	　
	　
	1
	1K
	装置电源/开入公共正
	

	　
	　
	　
	　
	2
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	3
	　
	　
	

	　
	1n,1FA
	　
	　
	4
	　
	信号复归（可选）
	

	　
	　
	　
	　
	5
	　
	　
	

	　
	1n
	　
	　
	6
	1K
	装置电源/开入公共负
	

	　
	1n
	　
	　
	7
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	1RD
	　
	弱电开入
	

	　
	1n
	　
	　
	1
	　
	开入公共正
	

	　
	1LP
	　
	　
	2
	　
	　
	

	　
	1FA
	　
	　
	3
	　
	　
	

	　
	1n
	　
	　
	4
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	5
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	6
	　
	　
	

	　
	1n,1FA
	　
	　
	7
	　
	信号复归（可选）
	

	　
	　
	　
	　
	8
	　
	　
	

	　
	1n
	　
	　
	9
	　
	远方跳闸
	

	　
	　
	　
	　
	10
	　
	　
	

	　
	
	　
	　
	11
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	12
	　
	　
	

	　
	1n
	　
	　
	13
	4PD
	闭锁重合闸
	

	　
	1LP
	　
	　
	14
	　
	　
	

	　
	1n
	　
	　
	15
	　
	压力低闭锁重合闸
	

	　
	　
	　
	　
	16
	　
	　
	

	　
	1n
	　
	　
	17
	　
	对时（可选）
	

	　
	　
	　
	　
	18
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	19
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	20
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	1CD
	　
	出口
	

	　
	1n
	　
	　
	1
	4QD*
	保护跳闸+
	

	　
	1n
	　
	　
	2
	　
	重合闸+
	

	　
	　
	　
	　
	3
	　
	　
	

	　
	1n
	　
	　
	4
	　
	跳闸备用+
	

	　
	　
	　
	　
	5
	　
	　
	

	　
	1LP
	　
	　
	6
	4QD*
	保护跳闸-
	

	　
	1LP
	　
	　
	7
	4QD*
	重合闸-
	

	　
	　
	　
	　
	8
	　
	　
	

	　
	1LP
	　
	　
	9
	　
	跳闸备用-
	

	　
	　
	　
	　
	10
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	1XD
	　
	中央信号
	

	　
	1n
	　
	　
	1
	　
	信号公共端
	

	　
	1n
	　
	　
	2
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	3
	　
	　
	

	　
	1n
	　
	　
	4
	　
	直流消失（可选）
	

	　
	1n
	　
	　
	5
	　
	装置故障
	

	　
	1n
	　
	　
	6
	　
	运行异常
	

	　
	1n
	　
	　
	7
	　
	保护跳闸(保持)
	

	　
	1n
	　
	　
	8
	　
	重合闸(保持)
	

	　
	　
	　
	　
	9
	　
	过负荷告警
	

	　
	1n
	　
	　
	10
	　
	通道故障（可选）
	

	　
	　
	　
	　
	1YD
	　
	遥信
	

	　
	1n
	　
	　
	1
	　
	信号公共端
	

	　
	1n
	　
	　
	2
	1n
	　
	

	　
	　
	　
	　
	3
	　
	　
	

	　
	1n
	　
	　
	4
	　
	直流消失（可选）
	

	　
	1n
	　
	　
	5
	　
	装置故障
	

	　
	1n
	　
	　
	6
	　
	运行异常
	

	　
	1n
	　
	　
	7
	　
	保护跳闸
	

	　
	1n
	　
	　
	8
	　
	重合闸
	

	　
	1n
	　
	　
	9
	　
	过负荷告警
	

	　
	1n
	　
	　
	10
	　
	通道一告警
	

	
	1n
	　
	　
	11
	
	通道二告警
	

	　
	　
	　
	　
	1LD
	　
	录波
	

	　
	1n
	　
	　
	1
	　
	信号公共端
	

	　
	1n
	　
	　
	2
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	3
	　
	　
	

	　
	1n
	　
	　
	4
	　
	保护跳闸
	

	　
	1n
	　
	　
	5
	　
	重合闸
	

	　
	1n
	　
	　
	6
	　
	手跳
	

	　
	1n
	　
	　
	7
	　
	通道故障
	

	·
	　
	　
	　
	4QD
	　
	操作
	

	　
	1n
	　
	　
	1
	　
	操作电源+
	

	　
	4K
	　
	　
	2
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	3
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	4
	1CD*
	　
	

	　
	　
	　
	　
	5
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	6
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	7
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	8
	　
	　
	

	　
	1n
	　
	　
	9
	　
	信号复归（可选）
	

	　
	　
	　
	　
	10
	　
	　
	

	　
	1n
	　
	　
	11
	　
	压力降低闭锁重合闸
	经压力接点至正电。

	　
	　
	　
	　
	12
	　
	　
	　

	　
	1n
	　
	　
	13
	　
	手合输入
	　

	　
	　
	　
	　
	14
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	15
	　
	　
	

	　
	1n
	　
	　
	16
	1CD*
	重合闸
	

	　
	　
	　
	　
	17
	　
	取消防跳
	

	　
	　
	　
	　
	18
	　
	　
	

	　
	1n
	　
	　
	19
	　
	手跳输入
	

	　
	　
	　
	　
	20
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	21
	　
	　
	

	　
	1n
	　
	　
	22
	　
	永跳输入（闭锁重合）
	

	　
	　
	　
	　
	23
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	24
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	25
	　
	　
	

	　
	1n
	　
	　
	26
	1CD*
	保护跳闸输入（启动重合）
	

	　
	　
	　
	　
	27
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	28
	　
	　
	

	　
	1n
	　
	　
	29
	　
	压力降低闭锁重合合闸
	

	　
	　
	　
	　
	30
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	31
	　
	　
	

	　
	1n
	　
	　
	32
	　
	操作电源-
	

	　
	4K
	　
	　
	33
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	34
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	35
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	4CD
	　
	至操作机构
	

	　
	1n
	　
	　
	1
	　
	跳闸回路
	

	　
	1n
	　
	　
	2
	　
	跳闸回路监视
	

	　
	　
	　
	　
	3
	　
	　
	

	　
	1n
	　
	　
	4
	　
	不经防跳合闸（可选）
	　

	　
	　
	　
	　
	5
	　
	　
	　

	　
	1n
	　
	　
	6
	　
	经防跳合闸
	

	　
	　
	　
	　
	7
	　
	　
	

	　
	1n
	　
	　
	8
	　
	合闸回路监视
	

	　
	　
	　
	　
	4PD
	　
	操作箱与备自投、保护配合
	永跳闭锁重合闸，厂家内部回接

	　
	1n
	　
	　
	1
	　
	公共
	

	　
	1n
	　
	　
	2
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	3
	　
	　
	

	　
	1n
	　
	　
	4
	　
	跳位
	

	　
	1n
	　
	　
	5
	　
	合位
	

	　
	1n
	　
	　
	6
	　
	手跳
	

	　
	1n
	　
	　
	7
	　
	合后
	

	　
	　
	　
	　
	4YD
	　
	操作箱信号
	

	　
	1n
	　
	　
	1
	　
	遥信公共端
	

	　
	1n
	　
	　
	2
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	3
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	4
	　
	直流电源消失（可选）
	

	　
	1n
	　
	　
	5
	　
	控制回路断线
	

	　
	1n
	　
	　
	6
	　
	压力低闭锁重合闸
	

	　
	1n
	　
	　
	7
	　
	事故总
	

	　
	　
	　
	　
	8
	　
	　
	

	　
	1n
	　
	　
	9
	　
	位置信号
	

	　
	1n
	　
	　
	10
	　
	跳位
	

	　
	1n
	　
	　
	11
	　
	合位
	

	自定义
	　
	　
	　
	TD
	　
	监控通信
	用于接入B码对时、监控通信等。

	自定义
	　
	　
	　
	1
	　
	IRIG-B(+)
	

	自定义
	　
	　
	　
	2
	　
	IRIG-B(-)
	

	自定义
	　
	　
	　
	3
	　
	　
	

	自定义
	　
	　
	　
	4
	　
	　
	

	自定义
	　
	　
	　
	5
	　
	　
	

	自定义
	　
	　
	　
	6
	　
	　
	

	自定义
	　
	　
	　
	7
	　
	　
	

	自定义
	　
	　
	　
	8
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	JD
	　
	交流电源
	

	打印机
	　
	　
	　
	1
	　
	交流电源火线
	

	　
	　
	　
	　
	2
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	3
	　
	　
	

	打印机
	　
	　
	　
	4
	　
	交流电源零线
	

	　
	　
	　
	　
	5
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	6
	　
	　
	

	打印机
	　
	　
	　
	7
	　
	　
	

	接地
	　
	　
	　
	8
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	BD
	　
	备用
	

	　
	　
	　
	　
	1
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	2
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	3
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	4
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	5
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	6
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	7
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	8
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	9
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	10
	　
	　
	

	端子长度56*0.82=45.92    177*0.62=109.74   堵头长度1*19=19,总计174.66
	


 110kV电缆跳闸T接线路保护屏机柜压板布置图

	压板布置图（光差）

	1LP1
	1LP2
	1LP3
	1LP4
	1LP5
	1LP6
	1LP7
	1LP8
	1LP9

	保护跳闸
	保护重合闸
	备用
	跳闸备用
	备用
	备用
	备用
	差动保护投入
	光纤通道一投入

	

	1LP10
	1LP11
	1LP12
	1LP13
	1LP14
	1LP15
	1LP16
	1LP17
	1LP18

	光纤通道二投入
	距离保护投入
	零序保护投入
	停用重合闸
	备用
	备用
	备用
	远方操作投入
	检修状态投入


 110kV光缆跳闸T接线路保护屏机柜端子排图1-强电

	右侧端子排

	端子排短接说明:C或D列填充为“黑色”处表示为等电位短接，为防止将“相邻两处短接”误解为“一处短接”特设置C、D两列用于填充。

	备注
	内部接线
	　
	　
	端子号
	外部接线
	接入回路定义
	　

	　
	　
	　
	　
	ZD
	　
	　
	　

	空开前
	1K
	　
	　
	1
	　
	装置电源+
	　

	　
	7K
	　
	　
	2
	　
	切换电源+
	　

	　
	　
	　
	　
	3
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	4
	　
	　
	正负电源输入隔2个端子

	　
	　
	　
	　
	5
	　
	　
	　

	空开前
	1K
	　
	　
	6
	　
	装置电源-
	　

	　
	7K
	　
	　
	7
	　
	切换电源-
	　

	　
	　
	　
	　
	8
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	7UD
	　
	空开前共用电压
	　

	I母电压
	1n
	　
	　
	1
	　
	UA I
	　

	　
	1n
	　
	　
	2
	　
	UB I
	　

	　
	1n
	　
	　
	3
	　
	UC I
	　

	　
	　
	　
	　
	4
	　
	　
	I母和II母电压之间隔1个端子

	II母电压
	1n
	　
	　
	5
	　
	UA II
	　

	　
	1n
	　
	　
	6
	　
	UB II
	　

	　
	1n
	　
	　
	7
	　
	UC II
	　

	　
	　
	　
	　
	8
	　
	　
	切换前、后电压之间隔1个端子

	电压切换后，空开前
	1ZKK
	　
	　
	9
	　
	UA
	A、B、C相切换后电压每相设置3个连接端子

	　
	1n
	　
	　
	10
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	11
	　
	　
	　

	　
	1ZKK
	　
	　
	12
	　
	UB
	　

	　
	1n
	　
	　
	13
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	14
	　
	　
	　

	　
	1ZKK
	　
	　
	15
	　
	UC
	　

	　
	1n
	　
	　
	16
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	17
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	18
	　
	　
	　

	　
	1UD*
	　
	　
	19
	　
	UN
	N相电压设置4个连接端子

	　
	　
	　
	　
	20
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	21
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	22
	　
	　
	　

	　
	1UD*
	　
	　
	23
	　
	UXN
	　

	　
	　
	　
	　
	24
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	25
	　
	　
	　

	空开前
	1ZKK1
	　
	　
	26
	　
	UX
	同期电压增加单极空开

	　
	　
	　
	　
	27
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	28
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	29
	　
	　
	　

	I母电压
	1n
	　
	　
	30
	　
	UAj I
	计量备用

	　
	1n
	　
	　
	31
	　
	UBj I
	　

	　
	1n
	　
	　
	32
	　
	UCj I
	　

	　
	　
	　
	　
	33
	　
	　
	　

	II母电压
	1n
	　
	　
	34
	　
	UAj II
	计量备用

	　
	1n
	　
	　
	35
	　
	UBj II
	　

	　
	1n
	　
	　
	36
	　
	UCj II
	　

	　
	　
	　
	　
	37
	　
	　
	　

	电压切换后
	1n
	　
	　
	38
	　
	Uaj
	计量备用

	　
	1n
	　
	　
	39
	　
	Ubj
	　

	　
	1n
	　
	　
	40
	　
	Ucj
	　

	　
	　
	　
	　
	41
	　
	Unj
	　

	　
	　
	　
	　
	42
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	7QD
	　
	电压切换强电回路
	　

	　
	7K
	　
	　
	1
	　
	装置电源/开入公共正
	　

	　
	　
	　
	　
	2
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	3
	　
	　
	　

	　
	1n
	　
	　
	4
	　
	I母刀闸常开
	　

	　
	　
	　
	　
	5
	　
	　
	　

	　
	1n
	　
	　
	6
	　
	I母刀闸常闭
	　

	　
	　
	　
	　
	7
	　
	　
	　

	　
	1n
	　
	　
	8
	　
	II母刀闸常开
	　

	　
	　
	　
	　
	9
	　
	　
	　

	　
	1n
	　
	　
	10
	　
	II母刀闸常闭
	　

	　
	　
	　
	　
	11
	　
	　
	　

	　
	7K
	　
	　
	12
	　
	装置电源/开入公共负
	　

	　
	1n
	　
	　
	13
	　
	　
	　

	压切信号
	　
	　
	　
	7YD
	　
	　
	　

	信号公共端
	1n
	　
	　
	1
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	2
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	3
	　
	　
	　

	切换继电器同时动作
	1n
	　
	　
	4
	　
	　
	　

	切换继电器直流消失
	1n
	　
	　
	5
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	1UD
	　
	交流电压
	　

	空开后
	1n
	　
	　
	1
	1ZKK
	UA
	　

	空开后
	1n
	　
	　
	2
	1ZKK
	UB
	　

	空开后
	1n
	　
	　
	3
	1ZKK
	UC
	　

	　
	1n
	　
	　
	4
	7UD*
	UN
	　

	　
	1n
	　
	　
	5
	7UD*
	UXN
	　

	空开后
	1n
	　
	　
	6
	1ZKK1
	UX
	同期电压增加单极空开

	　
	　
	　
	　
	1ID
	　
	交流电流
	　

	　
	1n
	　
	　
	1
	　
	IA
	　

	　
	1n
	　
	　
	2
	　
	IB
	　

	　
	1n
	　
	　
	3
	　
	IC
	　

	　
	1n
	　
	　
	4
	　
	IN
	　

	　
	1n
	　
	　
	5
	　
	IA'
	　

	　
	1n
	　
	　
	6
	　
	IB'
	　

	　
	1n
	　
	　
	7
	　
	IC'
	　

	　
	1n
	　
	　
	8
	　
	IN'
	　

	　
	　
	　
	　
	1QD
	　
	强电开入
	　

	　
	1n
	　
	　
	1
	1K
	装置电源/开入公共正
	　

	　
	1LP
	　
	　
	2
	　
	　
	　

	　
	1FA
	　
	　
	3
	　
	　
	　

	　
	1n
	　
	　
	4
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	5
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	6
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	7
	　
	　
	　

	　
	1n,1FA
	　
	　
	8
	　
	信号复归（可选）
	　

	　
	　
	　
	　
	9
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	10
	　
	　
	　

	　
	1n
	　
	　
	11
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	12
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	1YD
	　
	遥信
	　

	　
	1n
	　
	　
	1
	　
	信号公共端
	　

	　
	1n
	　
	　
	2
	1n
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	3
	　
	　
	　

	　
	1n
	　
	　
	4
	　
	直流消失（可选）
	　

	　
	1n
	　
	　
	5
	　
	装置故障
	　

	　
	1n
	　
	　
	6
	　
	运行异常
	　

	自定义
	　
	　
	　
	TD
	　
	监控通信
	用于接入B码对时、监控通信等。

	自定义
	　
	　
	　
	1
	　
	IRIG-B(+)
	　

	自定义
	　
	　
	　
	2
	　
	IRIG-B(-)
	　

	自定义
	　
	　
	　
	3
	　
	　
	　

	自定义
	　
	　
	　
	4
	　
	　
	　

	自定义
	　
	　
	　
	5
	　
	　
	　

	自定义
	　
	　
	　
	6
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	7
	　
	　
	　

	自定义
	　
	　
	　
	8
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	9
	　
	　
	　

	自定义
	　
	　
	　
	10
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	JD
	　
	交流电源
	　

	打印机
	　
	　
	　
	1
	　
	交流电源火线
	　

	　
	　
	　
	　
	2
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	3
	　
	　
	　

	打印机
	　
	　
	　
	4
	　
	交流电源零线
	　

	　
	　
	　
	　
	5
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	6
	　
	　
	　

	打印机
	　
	　
	　
	7
	　
	　
	　

	接地
	　
	　
	　
	8
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	BD
	　
	备用
	　

	　
	　
	　
	　
	1
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	2
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	3
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	4
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	5
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	6
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	7
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	8
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	9
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	10
	　
	　
	　


 110kV光缆跳闸T接线路保护屏机柜端子牌图2-弱电

	右侧端子排
	端子排短接说明:C或D列填充为“黑色”处表示为等电位短接，为防止将“相邻两处短接”误解为“一处短接”特设置C、D两列用于填充。

	备注
	内部接线
	　
	　
	端子号
	外部接线
	接入回路定义
	　

	　
	　
	　
	　
	ZD
	　
	　
	　

	空开前
	1K
	　
	　
	1
	　
	装置电源+
	　

	　
	7K
	　
	　
	2
	　
	切换电源+
	　

	　
	　
	　
	　
	3
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	4
	　
	　
	正负电源输入隔2个端子

	　
	　
	　
	　
	5
	　
	　
	　

	空开前
	1K
	　
	　
	6
	　
	装置电源-
	　

	　
	7K
	　
	　
	7
	　
	切换电源-
	　

	　
	　
	　
	　
	8
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	7UD
	　
	空开前共用电压
	　

	I母电压
	1n
	　
	　
	1
	　
	UA I
	　

	　
	1n
	　
	　
	2
	　
	UB I
	　

	　
	1n
	　
	　
	3
	　
	UC I
	　

	　
	　
	　
	　
	4
	　
	　
	I母和II母电压之间隔1个端子

	II母电压
	1n
	　
	　
	5
	　
	UA II
	　

	　
	1n
	　
	　
	6
	　
	UB II
	　

	　
	1n
	　
	　
	7
	　
	UC II
	　

	　
	　
	　
	　
	8
	　
	　
	切换前、后电压之间隔1个端子

	电压切换后，空开前
	1ZKK
	　
	　
	9
	　
	UA
	A、B、C相切换后电压每相设置3个连接端子

	　
	1n
	　
	　
	10
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	11
	　
	　
	　

	　
	1ZKK
	　
	　
	12
	　
	UB
	　

	　
	1n
	　
	　
	13
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	14
	　
	　
	　

	　
	1ZKK
	　
	　
	15
	　
	UC
	　

	　
	1n
	　
	　
	16
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	17
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	18
	　
	　
	　

	　
	1UD*
	　
	　
	19
	　
	UN
	N相电压设置4个连接端子

	　
	　
	　
	　
	20
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	21
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	22
	　
	　
	　

	　
	1UD*
	　
	　
	23
	　
	UXN
	　

	　
	　
	　
	　
	24
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	25
	　
	　
	　

	空开前
	1ZKK1
	　
	　
	26
	　
	UX
	同期电压增加单极空开

	　
	　
	　
	　
	27
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	28
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	29
	　
	　
	　

	I母电压
	1n
	　
	　
	30
	　
	UAj I
	计量备用

	　
	1n
	　
	　
	31
	　
	UBj I
	　

	　
	1n
	　
	　
	32
	　
	UCj I
	　

	　
	　
	　
	　
	33
	　
	　
	　

	II母电压
	1n
	　
	　
	34
	　
	UAj II
	计量备用

	　
	1n
	　
	　
	35
	　
	UBj II
	　

	　
	1n
	　
	　
	36
	　
	UCj II
	　

	　
	　
	　
	　
	37
	　
	　
	　

	电压切换后
	1n
	　
	　
	38
	　
	Uaj
	计量备用

	　
	1n
	　
	　
	39
	　
	Ubj
	　

	　
	1n
	　
	　
	40
	　
	Ucj
	　

	　
	　
	　
	　
	41
	　
	Unj
	　

	　
	　
	　
	　
	42
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	7QD
	　
	电压切换强电回路
	　

	　
	7K
	　
	　
	1
	　
	装置电源/开入公共正
	　

	　
	　
	　
	　
	2
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	3
	　
	　
	　

	　
	1n
	　
	　
	4
	　
	I母刀闸常开
	　

	　
	　
	　
	　
	5
	　
	　
	　

	　
	1n
	　
	　
	6
	　
	I母刀闸常闭
	　

	　
	　
	　
	　
	7
	　
	　
	　

	　
	1n
	　
	　
	8
	　
	II母刀闸常开
	　

	　
	　
	　
	　
	9
	　
	　
	　

	　
	1n
	　
	　
	10
	　
	II母刀闸常闭
	　

	　
	　
	　
	　
	11
	　
	　
	　

	　
	7K
	　
	　
	12
	　
	装置电源/开入公共负
	　

	　
	1n
	　
	　
	13
	　
	　
	　

	压切信号
	　
	　
	　
	7YD
	　
	　
	　

	信号公共端
	1n
	　
	　
	1
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	2
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	3
	　
	　
	　

	切换继电器同时动作
	1n
	　
	　
	4
	　
	　
	　

	切换继电器直流消失
	1n
	　
	　
	5
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	1UD
	　
	交流电压
	　

	空开后
	1n
	　
	　
	1
	1ZKK
	UA
	　

	空开后
	1n
	　
	　
	2
	1ZKK
	UB
	　

	空开后
	1n
	　
	　
	3
	1ZKK
	UC
	　

	　
	1n
	　
	　
	4
	7UD*
	UN
	　

	　
	1n
	　
	　
	5
	7UD*
	UXN
	　

	空开后
	1n
	　
	　
	6
	1ZKK1
	UX
	同期电压增加单极空开

	　
	　
	　
	　
	1ID
	　
	交流电流
	　

	　
	1n
	　
	　
	1
	　
	IA
	　

	　
	1n
	　
	　
	2
	　
	IB
	　

	　
	1n
	　
	　
	3
	　
	IC
	　

	　
	1n
	　
	　
	4
	　
	IN
	　

	　
	1n
	　
	　
	5
	　
	IA'
	　

	　
	1n
	　
	　
	6
	　
	IB'
	　

	　
	1n
	　
	　
	7
	　
	IC'
	　

	　
	1n
	　
	　
	8
	　
	IN'
	　

	　
	　
	　
	　
	1QD
	　
	强电开入
	　

	　
	　
	　
	　
	1
	1K
	装置电源/开入公共正
	　

	　
	　
	　
	　
	2
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	3
	　
	　
	　

	　
	1n,1FA
	　
	　
	4
	　
	信号复归（可选）
	　

	　
	　
	　
	　
	5
	　
	　
	　

	　
	1n
	　
	　
	6
	1K
	装置电源/开入公共负
	　

	　
	1n
	　
	　
	7
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	1RD
	　
	弱电开入
	　

	　
	1n
	　
	　
	1
	　
	开入公共正
	　

	　
	1LP
	　
	　
	2
	　
	　
	　

	　
	1FA
	　
	　
	3
	　
	　
	　

	　
	1n
	　
	　
	4
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	5
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	6
	　
	　
	　

	　
	1n,1FA
	　
	　
	7
	　
	信号复归（可选）
	　

	　
	　
	　
	　
	8
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	9
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	1YD
	　
	遥信
	　

	　
	1n
	　
	　
	1
	　
	信号公共端
	　

	　
	1n
	　
	　
	2
	1n
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	3
	　
	　
	　

	　
	1n
	　
	　
	4
	　
	直流消失（可选）
	　

	　
	1n
	　
	　
	5
	　
	装置故障
	　

	　
	1n
	　
	　
	6
	　
	运行异常
	　

	自定义
	　
	　
	　
	TD
	　
	监控通信
	用于接入B码对时、监控通信等。

	自定义
	　
	　
	　
	1
	　
	IRIG-B(+)
	　

	自定义
	　
	　
	　
	2
	　
	IRIG-B(-)
	　

	自定义
	　
	　
	　
	3
	　
	　
	　

	自定义
	　
	　
	　
	4
	　
	　
	　

	自定义
	　
	　
	　
	5
	　
	　
	　

	自定义
	　
	　
	　
	6
	　
	　
	　

	自定义
	　
	　
	　
	7
	　
	　
	　

	自定义
	　
	　
	　
	8
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	JD
	　
	交流电源
	　

	打印机
	　
	　
	　
	1
	　
	交流电源火线
	　

	　
	　
	　
	　
	2
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	3
	　
	　
	　

	打印机
	　
	　
	　
	4
	　
	交流电源零线
	　

	　
	　
	　
	　
	5
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	6
	　
	　
	　

	打印机
	　
	　
	　
	7
	　
	　
	　

	接地
	　
	　
	　
	8
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	BD
	　
	备用
	　

	　
	　
	　
	　
	1
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	2
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	3
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	4
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	5
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	6
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	7
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	8
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	9
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	10
	　
	　
	　


 110kV光缆跳闸T接线路保护屏机柜压板布置图

	压板布置图（光差）

	1LP1
	1LP2
	1LP3
	1LP4
	1LP5
	1LP6
	1LP7
	1LP8
	1LP9

	备用
	备用
	备用
	备用
	备用
	备用
	备用
	远控投入
	投检修状态



（资料性附录）
35kV及以下T接线路保护屏面机柜端子排布置示意图

35kV及以下T接线路保护屏机柜端子排图1-左侧端子图

	左侧端子排
	端子排短接说明:C或D列填充为“黑色”处表示为等电位短接，为防止将“相邻两处短接”误解为“一处短接”特设置C、D两列用于填充。

	备注
	外部接线
	　
	　
	端子号
	内部接线
	接入回路定义
	

	　
	　
	　
	　
	ZD
	　
	直流电源
	

	　
	　
	　
	　
	1
	1-1K
	装置电源+
	

	　
	　
	　
	　
	2
	2-1K
	装置电源+
	

	　
	　
	　
	　
	3
	3-1K
	装置电源+
	

	　
	　
	　
	　
	4
	4-1K
	装置电源+
	

	　
	　
	　
	　
	5
	1-4K
	操作电源+
	

	　
	　
	　
	　
	6
	2-4K
	操作电源+
	

	　
	　
	　
	　
	7
	3-4K
	操作电源+
	

	　
	　
	　
	　
	8
	4-4K
	操作电源+
	

	　
	　
	　
	　
	9
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	10
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	11
	1-1K
	装置电源-
	

	　
	　
	　
	　
	12
	2-1K
	装置电源-
	

	　
	　
	　
	　
	13
	3-1K
	装置电源-
	

	　
	　
	　
	　
	14
	4-1K
	装置电源-
	

	　
	　
	　
	　
	15
	1-4K
	操作电源-
	

	　
	　
	　
	　
	16
	2-4K
	操作电源-
	

	　
	　
	　
	　
	17
	3-4K
	操作电源-
	

	　
	　
	　
	　
	18
	4-4K
	操作电源-
	　

	　
	　
	　
	　
	2-1UD
	　
	交流电压（空开后）
	

	　
	　
	　
	　
	1
	2-1n
	2-1ZKK
	

	　
	　
	　
	　
	2
	2-1n
	2-1ZKK
	

	　
	　
	　
	　
	3
	2-1n
	2-1ZKK
	

	　
	　
	　
	　
	4
	2-1n
	UD14（UN）
	

	　
	　
	　
	　
	5
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	6
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	7
	2-1n
	UXN
	

	　
	　
	　
	　
	8
	2-1n
	UX
	

	　
	　
	　
	　
	2-1ID
	　
	交流电流
	

	　
	　
	　
	　
	1
	2-1n
	IA
	

	　
	　
	　
	　
	2
	2-1n
	IB
	

	　
	　
	　
	　
	3
	2-1n
	IC
	

	　
	　
	　
	　
	4
	2-1n
	IA'
	

	　
	　
	　
	　
	5
	2-1n
	IB'
	

	　
	　
	　
	　
	6
	2-1n
	IC'
	

	　
	　
	　
	　
	7
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	8
	2-1n
	I0
	

	　
	　
	　
	　
	9
	2-1n
	I0'
	

	　
	　
	　
	　
	10
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	11
	2-1n
	Iam
	

	　
	　
	　
	　
	12
	2-1n
	Ibm
	

	　
	　
	　
	　
	13
	2-1n
	Icm
	

	　
	　
	　
	　
	14
	2-1n
	Iam'
	

	　
	　
	　
	　
	15
	2-1n
	Ibm'
	

	　
	　
	　
	　
	16
	2-1n
	Icm'
	

	　
	　
	　
	　
	2-1QD
	　
	装置开入
	置检修、纵联保护、通道压板、低周减载、低压解列、高周解列回路、信号复归、就地操作等开关量直接接入装置

	　
	2-1K
	　
	　
	1
	2-1n
	装置电源/开入公共正
	

	　
	　
	　
	　
	2
	2-1LP9
	　
	

	　
	　
	　
	　
	3
	2-1FA
	　
	

	
	　
	　
	　
	4
	2-1n
	　
	

	　
	　
	　
	　
	5
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	6
	　
	　
	

	　
	　
	
	　
	7
	2-1n
	弹簧未储能
	一个开入，内部重合闸放电及发遥信（配合二次重合闸）

	
	　
	
	　
	8
	2-1FA
	复归
	

	
	　
	　
	　
	9
	2-1n
	停用重合闸
	

	
	　
	　
	　
	10
	2-1n
	永跳闭重
	

	　
	　
	
	　
	11
	2-1n
	遥信1
	对于遥信不足15个的厂家可缺省

	　
	　
	　
	　
	12
	2-1n
	遥信2
	

	　
	　
	　
	　
	13
	2-1n
	遥信3
	

	　
	　
	　
	　
	14
	2-1n
	遥信4
	

	　
	　
	　
	　
	15
	2-1n
	遥信5
	

	　
	　
	　
	　
	16
	2-1n
	遥信6
	

	　
	　
	　
	　
	17
	2-1n
	遥信7
	

	　
	　
	　
	　
	18
	2-1n
	遥信8
	

	　
	　
	　
	　
	19
	2-1n
	遥信9
	

	　
	　
	　
	　
	20
	2-1n
	遥信10
	

	　
	　
	　
	　
	21
	2-1n
	遥信11
	

	　
	　
	　
	　
	22
	2-1n
	遥信12
	

	　
	　
	　
	　
	23
	2-1n
	遥信13
	

	　
	　
	　
	　
	24
	2-1n
	遥信14
	

	　
	　
	　
	　
	25
	2-1n
	遥信15
	

	　
	　
	　
	　
	26
	　
	　
	

	　
	2-1K
	　
	　
	27
	2-1n
	装置电源负
	

	　
	　
	　
	　
	28
	2-1n
	开入公共负
	

	　
	　
	　
	　
	29
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	30
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	2-4QD
	　
	操作回路
	

	　
	2-4K
	　
	　
	1
	2-1n
	控制电源+
	

	
	　
	　
	　
	2
	2-1WF
	五防
	

	　
	　
	　
	　
	3
	2-1QK
	切换把手远方
	

	　
	　
	　
	　
	4
	　
	　
	

	　
	2-1KK
	　
	　
	5
	2-1WF
	五防
	

	　
	　
	　
	　
	6
	　
	　
	

	　
	2-1KK
	　
	　
	7
	2-1n
	手合输入
	

	　
	　
	　
	　
	8
	2-1n
	遥合输入
	

	　
	　
	　
	　
	9
	2-1LP2
	重合闸输入
	

	　
	　
	　
	　
	10
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	11
	　
	　
	

	　
	2-1KK
	　
	　
	12
	2-1n
	手跳输入
	

	　
	　
	　
	　
	13
	2-1n
	遥跳输入
	

	　
	　
	
	　
	14
	2-1n
	永跳输入
	13~14之间加隔片，用于低周、备自投、主变零序联切小电源线路

	　
	　
	
	　
	15
	　
	　
	

	　
	　
	
	　
	16
	　
	　
	

	　
	　
	　
	
	17
	2-1LP1
	保护跳输入
	16~17之间加隔片

	　
	　
	　
	
	18
	　
	　
	

	　
	　
	　
	
	19
	　
	　
	

	　
	　
	　
	
	20
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	21
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	22
	2-1n
	控制电源-
	

	　
	　
	　
	　
	23
	2-4K
	　
	

	　
	　
	　
	　
	2-4CD
	　
	操作出口
	

	　
	　
	　
	　
	1
	2-1n
	跳闸线圈
	

	　
	　
	　
	　
	2
	2-1n
	合位监视
	

	　
	　
	　
	　
	3
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	4
	2-1n
	合闸线圈
	

	　
	　
	　
	　
	5
	2-1n
	跳位监视
	

	　
	　
	　
	　
	6
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	7
	2-1n
	
	

	　
	　
	　
	　
	8
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	9
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	10
	2-1LP6
	
	

	　
	　
	　
	　
	11
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	12
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	13
	2-1n
	公共+
	

	　
	　
	　
	　
	14
	2-1n
	　
	

	　
	　
	　
	　
	15
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	16
	2-1n
	跳位-
	

	　
	　
	　
	　
	17
	2-1n
	手跳-
	

	　
	　
	　
	　
	18
	2-1n
	合后-
	

	　
	　
	　
	　
	19
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	20
	2-1LP4
	手车遥控
	

	　
	　
	　
	　
	21
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	22
	2-1n
	手车出
	

	　
	　
	　
	　
	23
	2-1n
	手车进
	

	　
	　
	　
	　
	24
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	25
	2-1n
	手车复归
	

	　
	　
	　
	　
	26
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	27
	2-1n
	手车复归
	

	　
	　
	　
	　
	28
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	29
	2-1LP5
	接地刀遥控
	

	　
	　
	　
	　
	30
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	31
	2-1n
	接地刀闸分
	

	　
	　
	　
	　
	32
	2-1n
	接地刀闸合
	

	　
	　
	　
	　
	33
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	34
	2-1n
	接地刀闸复归
	

	　
	　
	　
	　
	35
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	36
	2-1n
	接地刀闸复归
	

	　
	　
	　
	　
	2-1YD
	　
	信号出口
	横排放置

	信号公共端
	　
	　
	　
	1
	2-1n
	公共端+
	

	　
	　
	　
	　
	2
	2-1n
	
	　

	　
	　
	　
	　
	3
	2-1n
	控制回路断线+（可选）
	

	　
	　
	　
	　
	4
	2-1n
	事故总信号断+
	

	　
	　
	　
	　
	5
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	6
	2-1n
	事故总信号-
	

	　
	　
	
	　
	7
	2-1n
	控制回路断线-
	

	　
	　
	　
	　
	8
	2-1n
	直流消失(可选)
	

	　
	　
	　
	　
	9
	2-1n
	装置故障
	装置故障含直流消失、主要芯片电源异常。

	　
	　
	　
	　
	10
	2-1n
	保护动作-
	

	　
	　
	　
	　
	11
	2-1n
	重合闸-
	

	　
	　
	　
	　
	12
	2-1n
	运行异常-(可选)
	　

	　
	　
	　
	　
	13
	2-1n
	过负荷告警-
	

	
	
	
	
	14
	2-1n
	通道一告警
	

	
	
	
	
	15
	2-1n
	通道二告警
	

	　
	　
	　
	　
	4-1UD
	　
	交流电压（空开后）
	

	　
	　
	　
	　
	1
	4-1n
	4-1ZKK
	

	　
	　
	　
	　
	2
	4-1n
	4-1ZKK
	

	　
	　
	　
	　
	3
	4-1n
	4-1ZKK
	

	　
	　
	　
	　
	4
	4-1n
	UD16（UN）
	

	　
	　
	　
	　
	5
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	6
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	7
	4-1n
	UXN
	

	　
	　
	　
	　
	8
	4-1n
	UX
	

	　
	　
	　
	　
	4-1ID
	　
	交流电流
	

	　
	　
	　
	　
	1
	4-1n
	IA
	

	　
	　
	　
	　
	2
	4-1n
	IB
	

	　
	　
	　
	　
	3
	4-1n
	IC
	

	　
	　
	　
	　
	4
	4-1n
	IA'
	

	　
	　
	　
	　
	5
	4-1n
	IB'
	

	　
	　
	　
	　
	6
	4-1n
	IC'
	

	　
	　
	　
	　
	7
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	8
	4-1n
	I0
	

	　
	　
	　
	　
	9
	4-1n
	I0'
	

	　
	　
	　
	　
	10
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	11
	4-1n
	Iam
	

	　
	　
	　
	　
	12
	4-1n
	Ibm
	

	　
	　
	　
	　
	13
	4-1n
	Icm
	

	　
	　
	　
	　
	14
	4-1n
	Iam'
	

	　
	　
	　
	　
	15
	4-1n
	Ibm'
	

	　
	　
	　
	　
	16
	4-1n
	Icm'
	

	　
	　
	　
	　
	4-1QD
	　
	装置开入
	置检修、纵联保护、通道压板、低周减载、低压解列、高周解列回路、信号复归、就地操作等开关量直接接入装置

	　
	4-1K
	　
	　
	1
	4-1n
	装置电源/开入公共正
	

	　
	　
	　
	　
	2
	4-1LP9
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	3
	4-1FA
	　
	

	
	　
	　
	　
	4
	4-1n
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	5
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	6
	　
	　
	

	　
	　
	
	　
	7
	4-1n
	弹簧未储能
	一个开入，内部重合闸放电及发遥信（配合二次重合闸）

	　
	　
	
	　
	8
	4-1FA
	复归
	

	　
	　
	　
	　
	9
	4-1n
	停用重合闸
	

	
	　
	　
	　
	10
	4-1n
	永跳闭重
	

	　
	　
	
	　
	11
	4-1n
	遥信1
	对于遥信不足15个的厂家可缺省

	　
	　
	　
	　
	12
	4-1n
	遥信2
	

	　
	　
	　
	　
	13
	4-1n
	遥信3
	

	　
	　
	　
	　
	14
	4-1n
	遥信4
	

	　
	　
	　
	　
	15
	4-1n
	遥信5
	

	　
	　
	　
	　
	16
	4-1n
	遥信6
	

	　
	　
	　
	　
	17
	4-1n
	遥信7
	

	　
	　
	　
	　
	18
	4-1n
	遥信8
	

	　
	　
	　
	　
	19
	4-1n
	遥信9
	

	　
	　
	　
	　
	20
	4-1n
	遥信10
	

	　
	　
	　
	　
	21
	4-1n
	遥信11
	

	　
	　
	　
	　
	22
	4-1n
	遥信12
	

	　
	　
	　
	　
	23
	4-1n
	遥信13
	

	　
	　
	　
	　
	24
	4-1n
	遥信14
	

	　
	　
	　
	　
	25
	4-1n
	遥信15
	

	　
	　
	　
	　
	26
	　
	　
	

	　
	4-1K
	　
	　
	27
	4-1n
	装置电源负
	

	　
	　
	　
	　
	28
	4-1n
	开入公共负
	

	　
	　
	　
	　
	29
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	30
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	4-4QD
	　
	操作回路
	

	　
	2-4K
	　
	　
	1
	4-1n
	控制电源+
	

	
	　
	　
	　
	2
	4-1WF
	五防
	

	　
	　
	　
	　
	3
	4-1QK
	切换把手远方
	　

	　
	　
	　
	　
	4
	　
	　
	

	　
	4-1KK
	　
	　
	5
	4-1WF
	五防
	

	　
	　
	　
	　
	6
	　
	　
	

	　
	4-1KK
	　
	　
	7
	4-1n
	手合输入
	

	　
	　
	　
	　
	8
	4-1n
	遥合输入
	

	　
	　
	　
	　
	9
	4-1LP2
	重合闸输入
	

	　
	　
	　
	　
	10
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	11
	　
	　
	

	　
	4-1KK
	　
	　
	12
	4-1n
	手跳输入
	

	　
	　
	　
	　
	13
	4-1n
	遥跳输入
	

	　
	　
	
	　
	14
	4-1n
	永跳输入
	13~14之间加隔片，用于低周、备自投、主变零序联切小电源线路

	　
	　
	
	　
	15
	　
	　
	

	　
	　
	
	　
	16
	　
	　
	

	　
	　
	　
	
	17
	4-1LP1
	保护跳输入
	16~17之间加隔片

	　
	　
	　
	
	18
	　
	　
	

	　
	　
	　
	
	19
	　
	　
	

	　
	　
	　
	
	20
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	21
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	22
	4-1n
	控制电源-
	

	　
	　
	　
	　
	23
	4-4K
	　
	

	　
	　
	　
	　
	4-4CD
	　
	操作出口
	

	　
	　
	　
	　
	1
	4-1n
	跳闸线圈
	

	　
	　
	　
	　
	2
	4-1n
	合位监视
	

	　
	　
	　
	　
	3
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	4
	4-1n
	合闸线圈
	

	　
	　
	　
	　
	5
	4-1n
	跳位监视
	

	　
	　
	　
	　
	6
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	7
	4-1n
	
	

	　
	　
	　
	　
	8
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	9
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	10
	4-1LP6
	
	

	　
	　
	　
	　
	11
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	12
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	13
	4-1n
	公共+
	

	　
	　
	　
	　
	14
	4-1n
	　
	

	　
	　
	　
	　
	15
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	16
	4-1n
	跳位-
	

	　
	　
	　
	　
	17
	4-1n
	手跳-
	

	　
	　
	　
	　
	18
	4-1n
	合后-
	

	　
	　
	　
	　
	19
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	20
	4-1LP4
	手车遥控
	

	　
	　
	　
	　
	21
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	22
	4-1n
	手车出
	

	　
	　
	　
	　
	23
	4-1n
	手车进
	

	　
	　
	　
	　
	24
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	25
	4-1n
	手车复归
	

	　
	　
	　
	　
	26
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	27
	4-1n
	手车复归
	

	　
	　
	　
	　
	28
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	29
	4-1LP5
	接地刀遥控
	

	　
	　
	　
	　
	30
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	31
	4-1n
	接地刀闸分
	

	　
	　
	　
	　
	32
	4-1n
	接地刀闸合
	

	　
	　
	　
	　
	33
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	34
	4-1n
	接地刀闸复归
	

	　
	　
	　
	　
	35
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	36
	4-1n
	接地刀闸复归
	

	　
	　
	　
	　
	4-1YD
	　
	信号出口
	横排放置

	信号公共端
	　
	　
	　
	1
	4-1n
	公共端+
	

	　
	　
	　
	　
	2
	4-1n
	
	　

	　
	　
	　
	　
	3
	4-1n
	控制回路断线+（可选）
	

	　
	　
	　
	　
	4
	4-1n
	事故总信号断+
	

	　
	　
	　
	　
	5
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	6
	4-1n
	事故总信号-
	

	　
	　
	
	　
	7
	4-1n
	控制回路断线-
	

	　
	　
	　
	　
	8
	4-1n
	直流消失(可选)
	

	　
	　
	　
	　
	9
	4-1n
	装置故障
	装置故障含直流消失、主要芯片电源异常。

	　
	　
	　
	　
	10
	4-1n
	保护动作-
	

	　
	　
	　
	　
	11
	4-1n
	重合闸-
	

	　
	　
	　
	　
	12
	4-1n
	运行异常-(可选)
	

	　
	　
	　
	　
	13
	4-1n
	过负荷告警-
	

	
	
	
	
	14
	4-1n
	通道一告警
	

	
	
	
	
	15
	4-1n
	通道二告警
	


35kV及以下T接线路保护屏机柜端子排图1-右侧端子图

	右侧端子排
	端子排短接说明:C或D列填充为“黑色”处表示为等电位短接，为防止将“相邻两处短接”误解为“一处短接”特设置C、D两列用于填充。

	备注
	内部接线
	　
	　
	端子号
	外部接线
	接入回路定义
	

	　
	　
	　
	　
	UD
	　
	交流电压（空开前）
	

	　
	1-1ZKK
	　
	　
	1
	　
	UA
	

	　
	2-1ZKK
	　
	　
	2
	　
	　
	

	　
	3-1ZKK
	　
	　
	3
	　
	　
	

	　
	4-1ZKK
	　
	　
	4
	　
	　
	

	　
	1-1ZKK
	　
	　
	5
	　
	UB
	

	　
	2-1ZKK
	　
	　
	6
	　
	　
	

	　
	3-1ZKK
	　
	　
	7
	　
	　
	

	　
	4-1ZKK
	　
	　
	8
	　
	　
	

	　
	1-1ZKK
	　
	　
	9
	　
	UC
	

	　
	2-1ZKK
	　
	　
	10
	　
	　
	

	　
	3-1ZKK
	　
	　
	11
	　
	　
	

	　
	4-1ZKK
	　
	　
	12
	　
	　
	

	　
	1-1UD4
	　
	　
	13
	　
	UN
	

	　
	2-1UD4
	　
	　
	14
	　
	　
	

	　
	3-1UD4
	　
	　
	15
	　
	　
	

	　
	4-1UD4
	　
	　
	16
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	1-1UD
	　
	交流电压（空开后）
	

	　
	1-1n
	　
	　
	1
	　
	1-1ZKK
	

	　
	1-1n
	　
	　
	2
	　
	1-1ZKK
	

	　
	1-1n
	　
	　
	3
	　
	1-1ZKK
	

	　
	1-1n
	　
	　
	4
	　
	UD13（UN）
	

	　
	　
	　
	　
	5
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	6
	　
	　
	

	　
	1-1n
	　
	　
	7
	　
	UXN
	

	　
	1-1n
	　
	　
	8
	　
	UX
	

	　
	　
	　
	　
	1-1ID
	　
	交流电流
	

	　
	1-1n
	　
	　
	1
	　
	IA
	

	　
	1-1n
	　
	　
	2
	　
	IB
	

	　
	1-1n
	　
	　
	3
	　
	IC
	

	　
	1-1n
	　
	　
	4
	　
	IA'
	

	　
	1-1n
	　
	　
	5
	　
	IB'
	

	　
	1-1n
	　
	　
	6
	　
	IC'
	

	　
	　
	　
	　
	7
	　
	　
	

	　
	1-1n
	　
	　
	8
	　
	I0
	

	　
	1-1n
	　
	　
	9
	　
	I0'
	

	　
	　
	　
	　
	10
	　
	　
	

	　
	1-1n
	　
	　
	11
	　
	Iam
	

	　
	1-1n
	　
	　
	12
	　
	Ibm
	

	　
	1-1n
	　
	　
	13
	　
	Icm
	

	　
	1-1n
	　
	　
	14
	　
	Iam'
	

	　
	1-1n
	　
	　
	15
	　
	Ibm'
	

	　
	1-1n
	　
	　
	16
	　
	Icm'
	

	　
	　
	　
	　
	1-1QD
	　
	装置开入
	置检修、纵联保护、通道压板、低周减载、低压解列、高周解列回路、信号复归、就地操作等开关量直接接入装置

	　
	1-1n
	　
	　
	1
	1-1K
	装置电源/开入公共正
	

	　
	1-1LP9
	　
	　
	2
	　
	　
	

	　
	1-1FA
	　
	　
	3
	　
	　
	

	
	1-1n
	　
	　
	4
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	5
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	6
	　
	　
	

	　
	1-1n
	
	　
	7
	　
	弹簧未储能
	一个开入，内部重合闸放电及发遥信（配合二次重合闸）

	
	1-1FA
	
	　
	8
	　
	复归
	

	
	1-1n
	　
	　
	9
	　
	停用重合闸
	

	
	1-1n
	　
	　
	10
	　
	永跳闭重
	

	　
	1-1n
	
	　
	11
	　
	遥信1
	对于遥信不足15个的厂家可缺省

	　
	1-1n
	　
	　
	12
	　
	遥信2
	

	　
	1-1n
	　
	　
	13
	　
	遥信3
	

	　
	1-1n
	　
	　
	14
	　
	遥信4
	

	　
	1-1n
	　
	　
	15
	　
	遥信5
	

	　
	1-1n
	　
	　
	16
	　
	遥信6
	

	　
	1-1n
	　
	　
	17
	　
	遥信7
	

	　
	1-1n
	　
	　
	18
	　
	遥信8
	

	　
	1-1n
	　
	　
	19
	　
	遥信9
	

	　
	1-1n
	　
	　
	20
	　
	遥信10
	

	　
	1-1n
	　
	　
	21
	　
	遥信11
	

	　
	1-1n
	　
	　
	22
	　
	遥信12
	

	　
	1-1n
	　
	　
	23
	　
	遥信13
	

	　
	1-1n
	　
	　
	24
	　
	遥信14
	

	　
	1-1n
	　
	　
	25
	　
	遥信15
	

	　
	　
	　
	　
	26
	　
	　
	

	　
	1-1n
	　
	　
	27
	1-1K
	装置电源负
	

	　
	1-1n
	　
	　
	28
	　
	开入公共负
	

	　
	　
	　
	　
	29
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	30
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	1-4QD
	　
	操作回路
	

	　
	1-1n
	　
	　
	1
	1-4K
	控制电源+
	

	
	1-1WF
	　
	　
	2
	　
	五防
	

	　
	1-1QK
	　
	　
	3
	　
	切换把手远方
	

	　
	　
	　
	　
	4
	　
	　
	

	　
	1-1WF
	　
	　
	5
	1-1KK
	五防
	

	　
	　
	　
	　
	6
	　
	　
	

	　
	1-1n
	　
	　
	7
	1-1KK
	手合输入
	

	　
	1-1n
	　
	　
	8
	　
	遥合输入
	

	　
	1-1LP2
	　
	　
	9
	　
	重合闸输入
	

	　
	　
	　
	　
	10
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	11
	　
	　
	

	　
	1-1n
	　
	　
	12
	1-1KK
	手跳输入
	

	　
	1-1n
	　
	　
	13
	　
	遥跳输入
	

	　
	1-1n
	
	　
	14
	　
	永跳输入
	13~14之间加隔片，用于低周、备自投、主变零序联切小电源线路

	　
	　
	
	　
	15
	　
	　
	

	　
	　
	
	　
	16
	　
	　
	

	　
	1-1LP1
	　
	
	17
	　
	保护跳输入
	16~17之间加隔片

	　
	　
	　
	
	18
	　
	　
	

	　
	　
	　
	
	19
	　
	　
	

	　
	　
	　
	
	20
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	21
	　
	　
	

	　
	1-1n
	　
	　
	22
	　
	控制电源-
	

	　
	1-4K
	　
	　
	23
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	1-4CD
	　
	操作出口
	

	　
	1-1n
	　
	　
	1
	　
	跳闸线圈
	

	　
	1-1n
	　
	　
	2
	　
	合位监视
	

	　
	　
	　
	　
	3
	　
	　
	

	　
	1-1n
	　
	　
	4
	　
	合闸线圈
	

	　
	1-1n
	　
	　
	5
	　
	跳位监视
	

	　
	　
	　
	　
	6
	　
	　
	

	　
	1-1n
	　
	　
	7
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	8
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	9
	　
	　
	

	　
	1-1LP6
	　
	　
	10
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	11
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	12
	　
	
	

	　
	1-1n
	　
	　
	13
	　
	公共+
	

	　
	1-1n
	　
	　
	14
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	15
	　
	　
	

	　
	1-1n
	　
	　
	16
	　
	跳位-
	

	　
	1-1n
	　
	　
	17
	　
	手跳-
	

	　
	1-1n
	　
	　
	18
	　
	合后-
	

	　
	　
	　
	　
	19
	　
	　
	

	　
	1-1LP4
	　
	　
	20
	　
	手车遥控
	

	　
	　
	　
	　
	21
	　
	　
	

	　
	1-1n
	　
	　
	22
	　
	手车出
	

	　
	1-1n
	　
	　
	23
	　
	手车进
	

	　
	　
	　
	　
	24
	　
	　
	

	　
	1-1n
	　
	　
	25
	　
	手车复归
	

	　
	　
	　
	　
	26
	　
	　
	

	　
	1-1n
	　
	　
	27
	　
	手车复归
	

	　
	　
	　
	　
	28
	　
	　
	

	　
	1-1LP5
	　
	　
	29
	　
	接地刀遥控
	

	　
	　
	　
	　
	30
	　
	　
	

	　
	1-1n
	　
	　
	31
	　
	接地刀闸分
	

	　
	1-1n
	　
	　
	32
	　
	接地刀闸合
	

	　
	　
	　
	　
	33
	　
	　
	

	　
	1-1n
	　
	　
	34
	　
	接地刀闸复归
	

	　
	　
	　
	　
	35
	　
	　
	

	　
	1-1n
	　
	　
	36
	　
	接地刀闸复归
	

	　
	　
	　
	　
	1-1YD
	　
	信号出口
	横排放置

	信号公共端
	1-1n
	　
	　
	1
	　
	公共端+
	

	　
	1-1n
	　
	　
	2
	　
	
	　

	　
	1-1n
	　
	　
	3
	　
	控断+（可选）
	

	　
	1-1n
	　
	　
	4
	　
	事故总信号断+
	

	　
	　
	　
	　
	5
	　
	　
	

	　
	1-1n
	　
	　
	6
	　
	事故总信号-
	

	　
	1-1n
	
	　
	7
	　
	控制回路断线-
	

	　
	1-1n
	　
	　
	8
	　
	直流消失(可选)
	

	　
	1-1n
	　
	　
	9
	　
	装置故障
	装置故障含直流消失、主要芯片电源异常。

	　
	1-1n
	　
	　
	10
	　
	保护动作-
	

	　
	1-1n
	　
	　
	11
	　
	重合闸-
	

	　
	1-1n
	　
	　
	12
	　
	运行异常-(可选)
	　

	　
	1-1n
	　
	　
	13
	　
	过负荷告警-
	

	　
	　
	　
	　
	3-1UD
	　
	交流电压（空开后）
	

	　
	3-1n
	　
	　
	1
	　
	3-1ZKK
	

	　
	3-1n
	　
	　
	2
	　
	3-1ZKK
	

	　
	3-1n
	　
	　
	3
	　
	3-1ZKK
	

	　
	3-1n
	　
	　
	4
	　
	UD15（UN）
	

	　
	　
	　
	　
	5
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	6
	　
	　
	

	　
	3-1n
	　
	　
	7
	　
	UXN
	

	　
	3-1n
	　
	　
	8
	　
	UX
	

	　
	　
	　
	　
	3-1ID
	　
	交流电流
	

	　
	3-1n
	　
	　
	1
	　
	IA
	

	　
	3-1n
	　
	　
	2
	　
	IB
	

	　
	3-1n
	　
	　
	3
	　
	IC
	

	　
	3-1n
	　
	　
	4
	　
	IA'
	

	　
	3-1n
	　
	　
	5
	　
	IB'
	

	　
	3-1n
	　
	　
	6
	　
	IC'
	

	　
	　
	　
	　
	7
	　
	　
	

	　
	3-1n
	　
	　
	8
	　
	I0
	

	　
	3-1n
	　
	　
	9
	　
	I0'
	

	　
	　
	　
	　
	10
	　
	　
	

	　
	3-1n
	　
	　
	11
	　
	Iam
	

	　
	3-1n
	　
	　
	12
	　
	Ibm
	

	　
	3-1n
	　
	　
	13
	　
	Icm
	

	　
	3-1n
	　
	　
	14
	　
	Iam'
	

	　
	3-1n
	　
	　
	15
	　
	Ibm'
	

	　
	3-1n
	　
	　
	16
	　
	Icm'
	

	　
	　
	　
	　
	3-1QD
	　
	装置开入
	置检修、纵联保护、通道压板、低周减载、低压解列、高周解列回路、信号复归、就地操作等开关量直接接入装置

	　
	3-1n
	　
	　
	1
	3-1K
	装置电源/开入公共正
	

	　
	3-1LP9
	　
	　
	2
	　
	　
	

	　
	3-1FA
	　
	　
	3
	　
	　
	

	
	3-1n
	　
	　
	4
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	5
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	6
	　
	　
	

	　
	3-1n
	
	　
	7
	　
	弹簧未储能
	一个开入，内部重合闸放电及发遥信（配合二次重合闸）

	
	3-1FA
	
	　
	8
	　
	复归
	

	
	3-1n
	　
	　
	9
	　
	停用重合闸
	

	
	3-1n
	　
	　
	10
	　
	永跳闭重
	

	　
	3-1n
	
	　
	11
	　
	遥信1
	对于遥信不足15个的厂家可缺省

	　
	3-1n
	　
	　
	12
	　
	遥信2
	

	　
	3-1n
	　
	　
	13
	　
	遥信3
	

	　
	3-1n
	　
	　
	14
	　
	遥信4
	

	　
	3-1n
	　
	　
	15
	　
	遥信5
	

	　
	3-1n
	　
	　
	16
	　
	遥信6
	

	　
	3-1n
	　
	　
	17
	　
	遥信7
	

	　
	3-1n
	　
	　
	18
	　
	遥信8
	

	　
	3-1n
	　
	　
	19
	　
	遥信9
	

	　
	3-1n
	　
	　
	20
	　
	遥信10
	

	　
	3-1n
	　
	　
	21
	　
	遥信11
	

	　
	3-1n
	　
	　
	22
	　
	遥信12
	

	　
	3-1n
	　
	　
	23
	　
	遥信13
	

	　
	3-1n
	　
	　
	24
	　
	遥信14
	

	　
	3-1n
	　
	　
	25
	　
	遥信15
	

	　
	　
	　
	　
	26
	　
	　
	

	　
	3-1n
	　
	　
	27
	3-1K
	装置电源负
	

	　
	3-1n
	　
	　
	28
	　
	开入公共负
	

	　
	　
	　
	　
	29
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	30
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	3-4QD
	　
	操作回路
	

	　
	3-1n
	　
	　
	1
	3-4K
	控制电源+
	

	
	3-1WF
	　
	　
	2
	　
	五防
	

	　
	3-1QK
	　
	　
	3
	　
	切换把手远方
	

	　
	　
	　
	　
	4
	　
	　
	

	　
	3-1WF
	　
	　
	5
	3-1KK
	五防
	

	　
	　
	　
	　
	6
	　
	　
	

	　
	3-1n
	　
	　
	7
	3-1KK
	手合输入
	

	　
	3-1n
	　
	　
	8
	　
	遥合输入
	

	　
	3-1LP2
	　
	　
	9
	　
	重合闸输入
	

	　
	　
	　
	　
	10
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	11
	　
	　
	

	　
	3-1n
	　
	　
	12
	3-1KK
	手跳输入
	

	　
	3-1n
	　
	　
	13
	　
	遥跳输入
	

	　
	3-1n
	
	　
	14
	　
	永跳输入
	13~14之间加隔片，用于低周、备自投、主变零序联切小电源线路

	　
	　
	
	　
	15
	　
	　
	

	　
	　
	
	　
	16
	　
	　
	

	　
	3-1LP1
	　
	
	17
	　
	保护跳输入
	16~17之间加隔片

	　
	　
	　
	
	18
	　
	　
	

	　
	　
	　
	
	19
	　
	　
	

	　
	　
	　
	
	20
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	21
	　
	　
	

	　
	3-1n
	　
	　
	22
	　
	控制电源-
	

	　
	3-4K
	　
	　
	23
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	3-4CD
	　
	操作出口
	

	　
	3-1n
	　
	　
	1
	　
	跳闸线圈
	

	　
	3-1n
	　
	　
	2
	　
	合位监视
	

	　
	　
	　
	　
	3
	　
	　
	

	　
	3-1n
	　
	　
	4
	　
	合闸线圈
	

	　
	3-1n
	　
	　
	5
	　
	跳位监视
	

	　
	　
	　
	　
	6
	　
	　
	

	　
	3-1n
	　
	　
	7
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	8
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	9
	　
	　
	

	　
	3-1LP6
	　
	　
	10
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	11
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	12
	　
	
	

	　
	3-1n
	　
	　
	13
	　
	公共+
	

	　
	3-1n
	　
	　
	14
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	15
	　
	　
	

	　
	3-1n
	　
	　
	16
	　
	跳位-
	

	　
	3-1n
	　
	　
	17
	　
	手跳-
	

	　
	3-1n
	　
	　
	18
	　
	合后-
	

	　
	　
	　
	　
	19
	　
	　
	

	　
	3-1LP4
	　
	　
	20
	　
	手车遥控
	

	　
	　
	　
	　
	21
	　
	　
	

	　
	3-1n
	　
	　
	22
	　
	手车出
	

	　
	3-1n
	　
	　
	23
	　
	手车进
	

	　
	　
	　
	　
	24
	　
	　
	

	　
	3-1n
	　
	　
	25
	　
	手车复归
	

	　
	　
	　
	　
	26
	　
	　
	

	　
	3-1n
	　
	　
	27
	　
	手车复归
	

	　
	　
	　
	　
	28
	　
	　
	

	　
	3-1LP5
	　
	　
	29
	　
	接地刀遥控
	

	　
	　
	　
	　
	30
	　
	　
	

	　
	3-1n
	　
	　
	31
	　
	接地刀闸分
	

	　
	3-1n
	　
	　
	32
	　
	接地刀闸合
	

	　
	　
	　
	　
	33
	　
	　
	

	　
	3-1n
	　
	　
	34
	　
	接地刀闸复归
	

	　
	　
	　
	　
	35
	　
	　
	

	　
	3-1n
	　
	　
	36
	　
	接地刀闸复归
	

	　
	　
	　
	　
	3-1YD
	　
	信号出口
	横排放置

	信号公共端
	3-1n
	　
	　
	1
	　
	公共端+
	

	　
	3-1n
	　
	　
	2
	　
	
	　

	　
	3-1n
	　
	　
	3
	　
	控断+（可选）
	

	　
	3-1n
	　
	　
	4
	　
	事故总信号断+
	

	　
	　
	　
	　
	5
	　
	　
	

	　
	3-1n
	　
	　
	6
	　
	事故总信号-
	

	　
	3-1n
	
	　
	7
	　
	控制回路断线-
	

	　
	3-1n
	　
	　
	8
	　
	直流消失(可选)
	

	　
	3-1n
	　
	　
	9
	　
	装置故障
	装置故障含直流消失、主要芯片电源异常。

	　
	3-1n
	　
	　
	10
	　
	保护动作-
	

	　
	3-1n
	　
	　
	11
	　
	重合闸-
	

	　
	3-1n
	　
	　
	12
	　
	运行异常-(可选)
	　

	　
	3-1n
	　
	　
	13
	　
	过负荷告警-
	

	
	3-1n
	
	
	14
	
	通道一告警
	

	
	3-1n
	
	
	15
	
	通道二告警
	

	　
	　
	　
	　
	TD
	　
	通信
	横排放置

	　
	1n
	　
	　
	1
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	2
	　
	　
	

	　
	1n
	　
	　
	3
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	4
	　
	　
	

	　
	1n
	　
	　
	5
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	6
	　
	　
	

	　
	1n
	　
	　
	7
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	8
	　
	　
	


35kV及以下T接线路保护屏机柜压板布置图

	压板布置图（光差）

	1-1LP1
	1-1LP2
	1-1LP3
	1-1LP4
	1-1LP5
	1-1LP6
	1-1LP7
	1-1LP8
	1-1LP9

	保护跳闸
	重合闸
	备用
	开关遥控
	手车遥控
	接地刀遥控
	备用
	纵联差动保护投入
	光纤通道一投入

	
	
	
	
	
	
	　
	　
	　

	1-1LP10
	1-1LP11
	1-1LP12
	1-1LP13
	1-1LP14
	1-1LP15
	1-1LP16
	1-1LP17
	1-1LP18

	光纤通道二投入
	频率保护投入
	电压保护投入
	停用重合闸
	备用
	备用
	备用
	备用
	检修状态投入

	
	
	
	
	
	
	　
	　
	　

	2-1LP1
	2-1LP2
	2-1LP3
	2-1LP4
	2-1LP5
	2-1LP6
	2-1LP7
	2-1LP8
	2-1LP9

	保护跳闸
	重合闸
	备用
	开关遥控
	手车遥控
	接地刀遥控
	备用
	纵联差动保护投入
	光纤通道一投入

	
	
	
	
	
	
	　
	　
	　

	2-1LP10
	2-1LP11
	2-1LP12
	2-1LP13
	2-1LP14
	2-1LP15
	2-1LP16
	2-1LP17
	2-1LP18

	光纤通道二投入
	频率保护投入
	电压保护投入
	停用重合闸
	备用
	备用
	备用
	备用
	检修状态投入

	
	
	
	
	
	
	　
	　
	　

	3-1LP1
	3-1LP2
	3-1LP3
	3-1LP4
	3-1LP5
	3-1LP6
	3-1LP7
	3-1LP8
	3-1LP9

	保护跳闸
	重合闸
	备用
	开关遥控
	手车遥控
	接地刀遥控
	备用
	纵联差动保护投入
	光纤通道一投入

	
	
	
	
	
	
	　
	　
	　

	3-1LP10
	3-1LP11
	3-1LP12
	3-1LP13
	3-1LP14
	3-1LP15
	3-1LP16
	3-1LP17
	3-1LP18

	光纤通道二投入
	频率保护投入
	电压保护投入
	停用重合闸
	备用
	备用
	备用
	备用
	检修状态投入

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4-1LP1
	4-1LP2
	4-1LP3
	4-1LP4
	4-1LP5
	4-1LP6
	4-1LP7
	4-1LP8
	4-1LP9

	保护跳闸
	重合闸
	备用
	开关遥控
	手车遥控
	接地刀遥控
	备用
	纵联差动保护投入
	光纤通道一投入

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4-1LP10
	4-1LP11
	4-1LP12
	4-1LP13
	4-1LP14
	4-1LP15
	4-1LP16
	4-1LP17
	4-1LP18

	光纤通道二投入
	频率保护投入
	电压保护投入
	停用重合闸
	备用
	备用
	备用
	备用
	检修状态投入


《10 kV～110 kV T接线路差动保护技术规范》

编制说明

目  次
1、任务来源与工作简要过程
1

2、编制原则和主要内容
2
3、标准编制的目的
2
4、借鉴国内、外先进标准的情况
2
5、与现行法律、法规、政策及相关标准的协调性
2
6、贯彻标准的要求和措施建议
2
7、代替或废止现行企业标准的建议
3
8、重要内容的解释和其它应予说明的事项
3
9、标准中强制性和影响面较大的内容说明
3

1．任务来源与工作简要过程
1.1  任务来源
南方电网公司在2017年发布了《10kV～110kV T接线路差动保护技术规范》（Q/CSG1203037-2017），其中对保护配置、保护功能、技术要求、二次回路等进行了规定，该规范主要适用于常规变电站。
随着智能电网的发展，公司大力推进智能变电站的标准化建设，原有规范的继电保护相关要求，已不能满足生产运行需要。同时，原有规程在实施应用过程中，积累了一些成熟的经验。因此，为提高继电保护设备制造及设计的标准化，为继电保护的管理和运行维护工作创造有利条件，提升继电保护运行管理水平，按照《关于下达2018年公司技术标准修订计划的通知》（南方电网设备﹝2018﹞6号）的安排，根据GB/T 1.1-2009相关要求，中国南方电网电力调度控制中心结合智能站保护技术的最新应用技术、实践成果以及原有规程应用过程中积累的成熟经验，组织修编了本技术要求。
1.2  标准编制工作的简要过程
2018年1月，中国南方电网电力调度控制中心组织广州供电局、南京南瑞继保电气有限公司等单位成立编写小组。
2018年6月，完成了国内相关标准差异比对。
2018年5月，在国内相关标准差异比对的基础上，完成了初稿编制。
2018年7月至12月，邀请网内外专家开展多次专题研讨，并根据研讨意见及建议修改形成征求意见稿。
2019年1月初，发文面向全网征求意见。
2019年1月底，根据反馈意见完成规范的修改稿，并再次组织网内外专家讨论后形成送审稿。
2019年2月，组织专家对送审稿进行审查。
2019年3月，根据专家审查意见完成意见修改，形成报批稿。
2021年4月，印发技术规范试行版。
1.3  参编单位及工作组成员
本技术要求起草单位：中国南方电网电力调度控制中心，广州供电局、广州电力设计院、广东电网公司、广西电网公司、云南电网公司、贵州电网公司、海南电网公司、深圳供电局和南京南瑞继保电气有限公司、北京四方继保自动化股份有限公司、国电南京自动化股份有限公司、长园深瑞继保自动化有限公司、许继电气股份有限公司和国电南瑞科技股份有限公司。
本技术要求主要起草人员： 。
2．编制原则和主要内容
2.1  标准编制原则
以《电力二次装备技术导则》为准绳，以相关国标行标为依据，总结智能站继电保护先进成熟可靠的技术，结合南方电网实际情况和智能电网继电保护技术发展要求而制定，是南方电网10kV～110kV T接线路差动保护的基础性规范。
2.2  标准的主要内容
本技术要求主要规定了10kV～110kV T接线路差动保护的配置、功能要求、技术要求、组屏（柜）原则和二次回路设计等。

本技术要求包含前言、目录、正文和附录四大部分。正文共8章，即：范围、规范性引用文件、术语和定义、总则、通用技术条件、110 kV T接线路差动保护及辅助装置技术要求、35kV及以下T接线路差动保护及辅助装置技术要求、35kV及以下T接线路差动保护装置开关柜安装技术要求。

3．标准编制目的
为提高继电保护设备制造及设计的标准化，为继电保护的管理和运行维护工作创造有利条件，提升继电保护运行管理水平，中国南方电网电力调度控制中心结合智能站保护技术的最新应用技术、实践成果以及原有规程应用过程中积累的成熟经验，组织修编了本技术要求。
4．借鉴国内、外先进标准的情况
无。
5．与现行法律、法规、政策及相关标准的协调性
符合现行法律、法规、政策及相关标准相关规定。
本技术要求编制主要依据以下制度及标准：
GB/T 14285  继电保护和安全自动装置技术规程

GB/T 15145  输电线路保护装置通用技术条件

DL/T 478  继电保护和安全自动装置通用技术条件

DL/T 860  变电站通信网络和系统

DL/T 1075  保护测控装置技术条件

Q/CSG1203005  电力二次装备技术导则

Q/CSG 110025  南方电网110kV及以下变电站计算机监控系统技术

Q/CSG 204005.34  南方电网一体化电网运行智能系统技术规范第3-4部分：数据IEC61850实施规范
6．贯彻标准的要求和措施建议
无。
7．代替或废止现行企业标准的建议
标准为修订，正式颁发后，原版本Q/CSG1203037-2017作废。
8．重要内容的解释和其它应予说明的事项
8.1 与规范Q/CSG1203037-2017、Q/CSG1204079-2020的差异说明

本技术要求为原版本《10kV～110kV T接线路差动保护技术规范》（Q/CSG1203037-2017）中技术内容融入《10kV～110kV线路保护技术规范》（Q/CSG1204079-2020）形成。

与《10kV～110kV线路保护技术规范》相比，主要修改以下内容：

1）取消信号传输装置；

2）差动保护技术要求修改为《10kV～110kV T接线路差动保护技术规范》中差动保护技术要求；

3）修改了保护配置要求；

4）根据T接线路差动保护的特点修改完善压板、定值清单、智能站装置过程层接口和虚端子、继电保护信息、装置接口信息、端子排图内容。

与《10kV～110kV T接线路差动保护技术规范》相比，主要修改以下内容：

1）适应智能站发展需求完善了10kV～110kV T接线路差动保护技术要求；

2）明确了光纤单芯交叉方式；

3）增加了110kV T接线路差动保护应支持电缆跳闸装置和光缆跳闸装置组合的运行方式技术要求。

4）完善了 T接线路差动保护受纵联差动保护压板、通道压板的控制关系。

8.2 T接线路差动保护运行说明

T接线路差动保护运行方式（三侧差动、两侧差动）由通道压板控制，与纵联差动保护压板投退情况无关。确定的T接线路差动保护运行方式后，操作纵联差动保护压板可控制该运行方式的投退。如三侧差动方式下任一侧纵联差动保护压板退出时，三侧差动保护功能退出；两侧差动方式下对应的两侧中任一侧纵联差动保护压板退出时，两侧差动保护退出。

T接线路差动保护运行过程中，若涉及差动保护运行方式转换，建议操作顺序为：首先操作退出全部纵联差动保护压板，以保证现有差动保护退出；然后操作相应的通道压板至目标运行方式；最后操作投入对应的纵联差动保护压板，将相应的差动保护运行方式投入。

以正常三侧差动方式下规范图2中B侧保护装置退出形成剩余的AC侧差动保护为例。

1）退出A、B、C侧纵联差动保护压板；

2）退出A侧装置的通道一（A-B站）压板、C站侧装置的通道二（C-B站）压板；

3）退出B侧装置的通道一（B-C）压板和通道二（B-A站）压板；

4）投入A、C侧纵联差动保护压板。

若AC侧差动保护需转换为三侧差动保护运行方式，操作顺序如下：

1）确认B侧纵联差动保护压板退出，退出A、C侧纵联差动保护压板；

2）投入B侧装置的通道一（B-C）压板和通道二（B-A站）压板；

3）投入A侧装置的通道一（A-B站）压板、C站侧装置的通道二（C-B站）压板；

4）投入A、B、C侧纵联差动保护压板。

正常运行时，若仅对差动保护功能投退，可不操作通道压板，仅通过投退纵联差动保护压板实现。
9．标准中强制性和影响面较大的内容说明
无。







10 kV～110 kV T接线路差动保护技术要求





Technical specification for 10kV～110kV T transmission lines pilot current differential protection











 


_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

线路纵联电流差动保护装置T-N背板端子图
Ua
Ub
Uc
Un
Ux
Uxn
Ia
Ia'
Ib
Ib'
Ic
Ic'
I0
I0'
Ica
Ica'
Icb
Icb'
Icc
Icc'
22
24
20
18
16
14
12
10
08
06
04
02
B02
26

21
23
19
17
15
13
11
09
07
05
03
01
25
过负荷告警+
手车复归-
接地刀闸分+
手车进+
手车进-
手车出+
接地刀闸分-
接地刀闸合+
接地刀闸合-
手车复归+
过负荷告警-
手车出-
02
04
06
08
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
01
03
05
07
09
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
B04
通道二告警-
通道二告警+
保护合闸
出口
断路器遥控合闸
保护跳闸
出口
跳闸线圈
合闸线圈
(无防跳)
控制电源
正(+)
保护跳闸
入口
手动跳闸
入口
断路器遥控分闸
HWJ-
TWJ-
控制电源
负(-)
合闸位置
位置公共
跳闸位置
事故总信号+
永跳入口
信号公共
控制回路
断线
保护动作
重合闸动作
遥控公共
跳闸备用1+
合后+/
手跳信号+
合后-/
手跳信号-
事故总信号-
备用2常闭-
跳闸备用2-
跳闸备用1-
02
04
06
08
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
01
03
05
07
09
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
B05
跳闸备用2+
合闸入口
合闸线圈
02
04
06
08
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
开入公共
负(-)
遥信开入1
装置电源
正(+)
装置电源
负(-)
遥信开入2
遥信开入3
遥信开入4
遥信开入5
遥信开入6
遥信开入7
遥信开入8
光纤通道一硬压板
光纤通道二硬压板
远方跳闸
动作开入
装置故障
运行异常
信号公共
信号复归
弹簧未储能开入
电压保护
硬压板
手合同期
开入
纵联差动保护硬压板
遥信开入9
遥信开入10
遥信开入11
遥信开入12
电源地
01
03
05
07
09
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
B06
频率保护
硬压板
停用/闭锁
重合闸
远方操作
硬压板
检修状态
硬压板
通道一告警-
通道一告警+
以太网
B01
SYN-
SGND
SYN+
对时




RTS
TXD
SGND
打印
过程层光口
TX1
RX1
光纤通道一
网口1
网口2
网口3
TX2
RX2
光纤通道二
地刀复归-
地刀复归+



_1234567897.dwg

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.vsd
光发



_1234567890.vsd
XXX-XXXXXX-**-N V1.00 XXXXXX XXXX


①厂家硬件平台代码，限2~5位字符



