## 关键参数梳理
变电站防火墙（混凝土材质）关键技术参数表
主要参数表（变电站防火墙（混凝土材质）)
序号 | 名称 |  |  |  | 单位 | 标准参数值 | 投标方保证值 | 关键指标允许响应情况 | 型式试验报告要求 | 是否否决项 | 证明材料型式试验项目名称 | 投标方证明材料所在页码
1 | 外观性能 | 工作表面裂缝 |  |  | 条 | 0 |  | 符合 | 按技术规范书要求 | 是 | 外观性能试验 |  | 广东电网公司预制装配式防火墙技术规范书5.2.4
2 |  | 漏浆 |  |  | mm | 表面接缝不允许漏浆,四周无明显合缝漏浆现象. |  | 符合 | 按技术规范书要求 | 是
3 |  | 露筋 |  |  | 条 | 0 |  | 符合 | 按技术规范书要求 | 是
4 |  | 局部磕损 |  |  | mm | 小于30*30范围允许修补（无肉眼可见磕碰为优于项） |  | 符合或优于 | 按技术规范书要求 | 是
5 |  | 色差 |  |  | mm | 颜色无明显色差（5米距离目视检测） |  | 符合 | 按技术规范书要求 | 是
6 | 尺寸偏差 | 墙板长度 |  |  | mm | ±3 |  | 符合 | 按技术规范书要求 | 是 | 尺寸偏差试验 |  | 广东电网公司预制装配式防火墙技术规范书5.5、GB50204 -2015混凝土结构工程施工质量验收规范中的 9.2.5
7 |  | 墙板宽度 |  |  | mm | ±3 |  | 符合 | 按技术规范书要求 | 是
8 |  | 墙板厚度 |  |  | mm | ±3 |  | 符合 | 按技术规范书要求 | 是
9 |  | 墙板对角线差 |  |  | mm | ±5 |  | 符合 | 按技术规范书要求 | 是
10 |  | 表面平整度 |  |  | mm | ±5 |  | 符合 | 按技术规范书要求 | 是
11 |  | 压顶尺寸 |  |  | mm | 长度、宽度和厚度允许偏差±3，对角线允许偏差±5 |  | 符合 | 按技术规范书要求 | 是
12 | 抗裂性及承载力检测 | 检验荷载 | 抗裂、挠度、裂缝宽度检验 | 抗裂、挠度、裂缝宽度检验 | mm | 0.75倍墙板自重（均布荷载），检验裂纹宽度应小于0.2（检验裂纹宽度小于0.1为优于项） |  | 符合或优于 | √ | 是 | 预制砼墙板整体抗裂性及承载能力试验 |  | 广东电网公司预制装配式防火墙技术规范书附录A
13 |  | 破坏荷载 | 抗裂、挠度、裂缝宽度检验 | 抗裂、挠度、裂缝宽度检验 | mm | 1.5倍墙板自重（均布荷载），检验裂纹宽度应小于0.2（检验裂纹宽度小于0.1为优于项） |  | 符合或优于 | √ | 是
14 | 抗冲击能力 | 抗冲击能力 | 保护层厚度 | 保护层厚度 | mm | 冲击荷载0.3KN(不低于5次) 检验裂纹宽度应小于0.2 （检验裂纹宽度小于0.1为优于项） |  | 符合或优于 | √ | 是 | 预制砼墙板抗冲击能力试验 |  | 广东电网公司预制装配式防火墙技术规范书6.2
15 | 保护层 | 钢筋保护层厚度 | 28d混凝土试块抗压 压强度 | 28d混凝土试块抗压 压强度 | mm | ≥20（≥25为优于项） |  | 符合或优于 | 按技术规范书要求 | 是 | 保护层厚度试验 |  | 广东电网公司预制装配式防火墙技术规范书5.2.3
16 | 钢筋质量（选做） | 钢筋力学性能 | 抗裂、挠度、裂缝宽度检验 | 抗裂、挠度、裂缝宽度检验 | / | 受力钢筋采用HRB400，分布钢筋采用HPB300。所采用钢筋应平直，表面不应有裂纹、油污和片状老锈. |  | 符合 | 按技术规范书要求 | 否 | 钢筋质量试验（选做） |  | 广东电网公司预制装配式防火墙技术规范书5.4及投标文件
17 |  | 钢筋直径、间距 | 抗裂、挠度、裂缝宽度检验 | 抗裂、挠度、裂缝宽度检验 | mm | 满足设计值 |  | 符合 | 按技术规范书要求 | 否
18 | 混凝土强度 | 混凝土强度 | 28d混凝土试块抗压 压强度 | 28d混凝土试块抗压 压强度 | / | 不低于C35（不低于C45为优于项） |  | 符合或优于 | 按技术规范书要求 | 是 | 混凝土强度试验 |  | 广东电网公司预制装配式防火墙技术规范书5.2.2