## 问题质询
广东电网公司2023年第三批框架招标（接地线、安全带、绝缘手套等物资）澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 93ABBFA8C8FF4F50B9472F904714804D | C0711DD038D145F9B8BFD2C6F35BCF28 | 接地线技术条件书中表2.2物资配置一览表中要求接地线配置要求为：1.防潮背袋2.绕线架3.透明线耳保护套，是否每套接地线都需要配备一览表中要求的这三种配件？样品是否配备防潮背袋、绕线架、透明线耳保护套？且接地线技术条件书中要求绕线架应使用轻型铝合金材料制作，长度1.5米及以下（根据具体需求确定形式）。但是接地线[220kV]三相分相，户内型接地线和接地线[220kV]三相分相，户外型接地线这两种规格接地线配套的接地操作杆都为2节5米，与绕线架要求1.5米及以下相冲突。 | *** | 专用技术 | 标的 | 接地线 | 2023-10-27 14:42:31 |  | 已提问 | 正式投标 | 按技术条件书执行，每套接地线（包括样品）都需要配齐三种配件。绕线架长度可短于接地操作杆长度，不冲突。
2 | 704CE6F26F174E38AF01EF6D76C6CE24 | C0711DD038D145F9B8BFD2C6F35BCF28 | 2.3供货范围一览表 中的 2.1：供货范围及物资需求一览表 中10-13 地线接头与操作杆可供同一平面或90度角两种选择，。 此规格描述不明确，麻烦请确定接地线组中的接地棒的棒头款式？能否提供参考图片或标准 第24：接地线金属配件，鹤嘴卡扣，铜镀锡 鹤嘴是否鸭嘴，能否提供参考图片或标准？ 第33-37：是否只需要接地线，不需要线鼻子，护套等配件？ 4技术要求 4.14.1 基本要求 4.1.10铭牌信息建议采用刻录模式，保证清晰耐磨。接地线编号信息需提前沟通，采用刻录方式编号 刻录模式 是指什么模式？能否提供参考图片或标准？ 4.1.12变电站所用接地线接地端需与五防厂家接地桩配套，且接地铜线连接处均采用双螺栓固定。 麻烦请确定一下，是否所有的接地线接地端都是需要配置五防锁？ | *** | 专用技术 | 标的 | 接地线 | 2023-10-27 17:39:43 |  | 已提问 | 正式投标 | 按技术条件书执行，暂无法提供图片，标准参照DL/T 879-2021。第33-37需要线鼻子，护套等配件齐全。铭牌采用金属材料，刻录信息。接地线接地端按技术条件书要求需与五防厂家接地桩配套，采用五防型接地线夹。
3 | AC5FA6F6F0114497B78138FF21538F40 | C0711DD038D145F9B8BFD2C6F35BCF28 | 请明确样品的递交时间和地点 | *** | 专用技术 | 标的 | 接地线 | 2023-10-29 14:10:18 |  | 已提问 | 正式投标 | 详见招标文件样品递交要求章节。
4 | 4A541DB38FA440E19D1D8F8BDDC88683 | C0711DD038D145F9B8BFD2C6F35BCF28 | 安全带技术条件书 4技术要求内4.2.12胸前和腰部可分别调节尺寸和4.3.2胸前不得设置横带是否冲突？ | *** | 专用技术 | 标的 | 安全带 | 2023-10-30 11:17:28 |  | 已提问 | 正式投标 | 不冲突。
5 | AF4E7384DA4B445D8DEF2032CD4E1B65 | C0711DD038D145F9B8BFD2C6F35BCF28 | 附件2.绝缘手套关键技术参数表内；序号5：“绝缘手套工频耐压及泄漏电流试验必须满足DL/T 1476-2015中6.3.1的要求。泄漏电流值：低压绝缘手套≤2.5mA，高压绝缘手套≤9mA。”此标准仅满足《电力安全工器具预防性试验规程》（DL/T 1476-2015）内的预防性试验要求。型式试验对产品性能要求高于预防性试验，如我公司提供《带电作业用绝缘手套》（GB/T 17622-2008）内型式试验要求是否可视为满足序号5相关要求？ | *** | 专用技术 | 标的 | 绝缘手套 | 2023-10-30 13:39:20 |  | 已提问 | 正式投标 | 按技术条件书执行，要求产品同时满足GB/T 17622-2008、DL/T 1476-2015两份标准要求。