## Sheet1
海南电网有限责任公司2023年第四批物资类公开询价采购项目 （采购编号：CG0700062001638995）澄清答复汇总表
序号 | 问题类型 | 标的名称 | 需澄清问题 | 澄清回复
1 | 专用技术 | 110kV隔离开关 | 1、隔离开关请贵司明确是否需要配钢支架？ | 不需要提供钢支架。
2 | 专用技术 | 35kVSF6断路器 | 1、断路器：EXCEL清单及技术规范表2.1供货范围开断电流均要求31.5kA,表2.2 标准技术特性参数表开断电流均要求40kA，请贵司明确开断电流是31.5kA对应峰值电流80kA还是开断40kA对应峰值电流100kA？ 2、断路器：EXCEL清单及技术规范表2.1供货范围额定电流均要求2000A,表2.2 标准技术特性参数表额定电流均要求2000；40000A，请贵司明确额定电流为多少？ | 按照南方电网公司2023年生产设备品类优化清单执行：结构型式=瓷柱式;产品型号=□－40.5/2000-40;额定电压=40.5kV;额定电流=2000A;灭弧室介质=SF6;额定短时耐受电流及时间=40/4kA/s; 1.开断电流要求40kA 2.额定电流要求2000A
3 | 专用技术 | 110kV隔离开关 | 技术规范书供货范围及设备技术规格一览表中项目要求型式、规格为：GW5-110IIDW，物质名称为：110kV两柱水平开启式隔离开关，双接地，2000A，IV级防污，请问该项目设备结构型式是要GW5-110IIDW还是110kV两柱水平开启式？ | 该项目设备结构型式是要GW5-110IIDW。
4 | 专用技术 | 10kV干式变压器 | 技术规范书专用部分表2.2-1技术参数表中“200kVA H级绝缘损耗要求：空载损耗≦420W、负载损耗（H级）≦2440W、总损耗（H级）≦2860W”“ 200kVA F级绝缘损耗要求：空载损耗≦420W、负载损耗（F级）≦2275W、总损耗（F级）≦2695W”。技术要求损耗值对应GB20052-2020 10kV干式变压器2级能效等级，即为SC(B）14型干式变压器。 本次供货范围为10kV SC(B)11干式变压器，200kVA，请问本次10kV SC(B)11干式变压器损耗参数是否可按国标要求执行？ | 按国标要求执行。
5 | 专用技术 | 发电车开关箱 | 11:请问空气开关（400A)极数是3P还是4P配置?是否按电子式配置？是否需要配置漏电模块？是否有品牌要求？ | 按4P配置；无需按电子式配置；配置漏电模块；品牌不做要求。
6 | 通用技术 | 10kV电力电缆[10kV电力电缆] | 电缆截面（mm2） 70 120 240 300 400 外护套厚度（mm） 3.2 3.4 4.0 4.0 4.1 请明确技术文件中5.2.9.1表格中的外护套厚度是标称厚度还是平均厚度还是最小厚度？ | 外护套厚度是标称厚度。