## Sheet1
海南电网有限责任公司2023年第五批物资类公开竞争性谈判采购项目 （采购编号：CG0700062001638989）澄清答复汇总表
序号 | 问题类型 | 标的名称 | 需澄清问题 | 澄清回复
1 | 通用技术 | 输电线路智能故障精确定位装置 | 开标一览表中技术规范编码“0212023040000070144”项目名称：万宁文曲110kV输变电新建工程，但技术规范中显示项目名称：红石至槟榔城110kV线路新建工程；开标一览表中技术规范编码“0212023040000070145”项目名称：万宁文曲110kV输变电新建工程，但技术规范中显示项目名称：官塘至和乐110kV线路π接入文曲110kV变电站新建线路工程。 问：烦请确认上述两个项目的项目名称以开标一览表为准还是以技术规范书中为准。 | 以开标一览表中项目名称《万宁文曲110kV输变电新建工程》为准。
2 | 专用技术 | 进线交流站用电源屏 | 琼海110kV铺仔输变电新建工程：技术规范5.2.1.11要求“低压开关柜主进线开关、分段开关位置信号及主进分段电压、电流量信号需接入测控单元；主进及分段开关应具备自投功能，并能通过转换开关投退。”此要求是两进线一母联接线方案的功能描述，但图纸是双ATS方案；请问本项目是按图纸选用ATS方案还是按技术规范5.2.1.11选用两进线一母联方案？ | 按双ATS方案执行。
3 | 专用技术 | 进线交流站用电源屏 | 琼海110kV铺仔输变电新建工程：技术规范5.2.1.11要求“低压开关柜主进线开关带接地保护”，但图纸中未明确进线断路器是否带接地保护，请问该项目进线断路器是否需按技术规范要求带接地保护？ | 按技术规范书执行。
4 | 专用技术 | 进线交流站用电源屏 | 琼海110kV铺仔输变电新建工程：技术规范5.2.1.12要求“主进线开关、分段开关加装电子脱扣器（包括瞬时脱扣、短延时脱扣和长延时脱扣），分励脱扣器和电动合闸装置。”如选用ATS接线方案，因ATS开关已具有电动功能，则请问ATS前端的主进线开关是否还需要按技术规范“5.2.1.12”的要求配置电动合闸装置？ | 按技术规范书执行。
5 | 专用技术 | 进线交流站用电源屏 | 琼海110kV铺仔输变电新建工程：技术规范5.2.1.12要求“主进线开关、分段开关加装电子脱扣器（包括瞬时脱扣、短延时脱扣和长延时脱扣），分励脱扣器和电动合闸装置”，但图纸中主进线开关未加装分励脱扣器，请问此项目是否按图纸主进线开关不加装分励脱扣器？ | 按技术规范书执行。
6 | 专用技术 | 进线交流站用电源屏 | 琼海110kV铺仔输变电新建工程：技术规范5.2.1.13要求“主进开关应加装失压脱扣器，该脱扣器应带有延时特性，并可复归”，如选用ATS方案，其ATS前端断路器不宜配置失压脱扣器，请问如按图纸选用ATS方案是否可不执行此条要求？ | 按配置失压脱扣器配置。
7 | 专用技术 | 进线交流站用电源屏 | 琼海110kV铺仔输变电新建工程：技术规范5.2.1.15要求“主进线开关至少配有4开4闭辅助接点”，如按图纸ATS方案，其ATS前端配的是塑壳断路器，而塑壳断路器加装不了4开4闭的辅助接点，请问是否可以通过中间继电器扩展？ | 可以通过中间继电器扩展。
8 | 专用技术 | 进线交流站用电源屏 | 琼海110kV铺仔输变电新建工程：技术规范5.2.1.18中要求“应配置交流馈线监测模块，能监测馈线回路单相电流及馈线断路器位置和报警触点信息，并具有与信息一体化平台进行信息交互功能”，但招标图纸中未要求监测馈线回路单相电流等，请问本项目是否是按图纸要求进行应标报价？ | 按技术规范书要求进行应标报价。
9 | 专用技术 | 进线交流站用电源屏 | 琼海110kV铺仔输变电新建工程：技术规范5.2.6要求的“空调及风机馈线回路空开需配励磁脱扣线圈及漏电保护”，而技术规范及附图均未明确哪些回路是空调及风机馈线回路，请问是否是指本项目空调及风机馈线回路空开配励磁脱扣线圈及漏电保护功能已在配电箱内考虑、低压配电屏不再重复配置？ | 本项目空调及风机馈线回路空开配励磁脱扣线圈及漏电保护功能已在配电箱内考虑，低压配电屏不再重复配置。
10 | 专用技术 | 进线交流站用电源屏 | 琼海110kV铺仔输变电新建工程：技术规范12.1供货需求及供货范围表中的进线屏内要求“进线塑壳断路器”6台，但招标附图中进线断路器为4台，即技术规范与招标附图要求不一致，请问是以哪个为准？ | 按图纸执行。
11 | 专用技术 | 进线交流站用电源屏 | 琼海110kV铺仔输变电新建工程：技术规范12.1供货需求及供货范围表中的馈线屏内要求的断路器共有119只，但此项目的招标附图中馈线回路为63回，两者要求不一致，请问是以哪个为准？如是以技术规范要求的119只馈线断路器为准，则3面屏安装不下。请问是否可以增加1面馈线屏？ | 以招标附图为准，按3面屏柜配置。
12 | 专用技术 | 进线交流站用电源屏 | 琼海110kV铺仔输变电新建工程：技术规范书条目5.2.1.6中要求“开关柜的所有断路器均采用进口产品”，目前市面上较少有完全进口的断路器，请问是否可以由投标厂家自行选择国产品牌断路器也可？ | 品牌不做要求，满足技术规范书的要求即可。
13 | 专用技术 | 进线交流站用电源屏 | 琼海110kV铺仔输变电新建工程：此项目的招标附图中有事故照明用逆变电源（4kVA)，但技术规范12.1供货需求及供货范围表中无逆变电源，请问是否是按技术规范中12.1供货需求及供货范围表执行（即此项目无需事故照明逆变电源）？ | 按图纸配置逆变器。
14 | 专用技术 | 进线交流站用电源屏 | 琼海110kV铺仔输变电新建工程：技术规范表12-1供货需求及供货范围表后的“注”中要求“ATS转换开关为CB级”，而招标文件附图中的ATS为PC级，两者要求不一致，请问是以哪个为准？ | 按PC级配置。
15 | 专用技术 | 进线交流站用电源屏 | 海口220kV潭连输变电新建工程：技术规范5.2.1.11要求“低压开关柜主进线开关、分段开关位置信号及主进分段电压、电流量信号需接入测控单元；主进及分段开关应具备自投功能，并能通过转换开关投退。”此要求是两进线一母联接线方案的功能描述，但图纸是双ATS方案、同时图纸中也没有分段开关；请问本项目是按图纸选用ATS方案还是按技术规范5.2.1.11选用两进线一母联方案？ | 本项目按照设计附图中双ATS方案：380/220V站用电配置接线图进行配置。
16 | 专用技术 | 进线交流站用电源屏 | 海口220kV潭连输变电新建工程：技术规范书条目5.2.1.6中要求“开关柜的所有断路器均采用进口产品”，目前市面上较少有完全进口的断路器，请问是否可以由投标厂家自行选择国产品牌断路器也可？ | 品牌不做要求，满足技术规范书的要求即可。
17 | 专用技术 | 进线交流站用电源屏 | 海口220kV潭连输变电新建工程：技术规范5.2.1.11要求“低压开关柜主进线开关带接地保护”，但图纸中未明确进线开关是否带接地保护，请问该项目主进线开关是否需按技术规范要求带接地保护？ | 主进线开关需按技术规范要求带接地保护。
18 | 专用技术 | 进线交流站用电源屏 | 海口220kV潭连输变电新建工程：技术规范5.2.1.12要求“主进线开关、分段开关加装电子脱扣器（包括瞬时脱扣、短延时脱扣和长延时脱扣），分励脱扣器和电动合闸装置。”如选用ATS接线方案，因ATS开关已具有电动功能，则请问ATS前端的主进线开关是否还需要按技术规范“5.2.1.12”的要求配置电动合闸装置？ | ATS前端的主进线开关需要按技术规范“5.2.1.12”的要求配置电动合闸装置。
19 | 专用技术 | 进线交流站用电源屏 | 海口220kV潭连输变电新建工程：技术规范5.2.1.12要求“主进线开关、分段开关加装电子脱扣器（包括瞬时脱扣、短延时脱扣和长延时脱扣），分励脱扣器和电动合闸装置”，但图纸主进线开关未加装分励脱扣器，请问此项目是否按图纸主进线开关不加装分励脱扣器？ | 主进线开关请按照技术规范书中5.2.1.12要求加装分励脱扣器。
20 | 专用技术 | 进线交流站用电源屏 | 海口220kV潭连输变电新建工程：技术规范5.2.1.13要求“主进开关应加装失压脱扣器，该脱扣器应带有延时特性，并可复归”，如选用ATS方案，其ATS前端主进开关不宜配置失压脱扣器，请问如按图纸选用ATS方案是否可不执行此条要求？ | 本项目按图纸选用ATS方案可不执行此条要求。
21 | 专用技术 | 进线交流站用电源屏 | 海口220kV潭连输变电新建工程：技术规范5.2.1.15要求“主进线开关至少配有4开4闭辅助接点”，如按图纸ATS方案，其ATS前端配的是塑壳断路器，而塑壳断路器加装不了4开4闭的辅助接点，请问是否可以通过中间继电器扩展？ | 本项目可以通过中间继电器扩展。
22 | 专用技术 | 进线交流站用电源屏 | 海口220kV潭连输变电新建工程：技术规范5.2.1.18中要求“应配置交流馈线监测模块，能监测馈线回路单相电流及馈线断路器位置和报警触点信息，并具有与信息一体化平台进行信息交互功能”，但招标图纸中未要求监测馈线回路单相电流等，请问本项目是否是按图纸要求进行应标报价？ | 本项目请按图纸要求进行应标报价。
23 | 专用技术 | 进线交流站用电源屏 | 海口220kV潭连输变电新建工程：技术规范5.2.6要求的“空调及风机馈线回路空开需配励磁脱扣线圈及漏电保护”，而技术规范及附图均未明确哪些回路是空调及风机馈线回路，请问是否是指本项目空调及风机馈线回路空开配励磁脱扣线圈及漏电保护功能已在配电箱内考虑、低压配电屏不再重复配置？ | 本工程风机及空调等回路已在相应的风机空调电源箱考虑励磁脱扣线圈及漏电保护功能，低压配电屏不再重复配置。
24 | 专用技术 | 进线交流站用电源屏 | 海口220kV潭连输变电新建工程：技术规范12.1供货需求及供货范围表中未明确逆变器的容量，请问是否是按此项目招标附图中的3kVA执行？ | 逆变器请按按此项目招标附图中的3kVA执行。
25 | 专用技术 | 进线交流站用电源屏 | 1、技术规范书中5.2.1.6开关柜的所有断路器均采用进口产品，是否理解为采用合资品牌断路器？ 2、进线计量电流互感器是否预留安装位置就可以，报价不需包含？ | 1.品牌不做要求，满足技术规范书的要求即可。 2.进线计量电流互感器需要包含在报价中。