
[image: image1.jpg]= mamas

ﬁuﬁﬂﬁmgg@n GUANGXI POWER GRID CORP.




微机式二次消谐装置

技术规范书

工程项目: 35kV木格站扩建工程

                        

 广西电网公司
2024年01月
  目    录

    1  总则

    2  技术要求
3  供货范围

    4  工作范围

    5  图纸和技术资料

    6  质量保征和试验

    7  包装、运输和储存

1  总 则
1.1 本技术规范书适用于35kV木格站扩建工程。它提出微机消谐装置的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。

1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着供方提供的设备(或系统)完全符合本规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4 本技术规范书所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.5 本技术规范书经供需双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

1.6 本技术规范书未尽事宜，由供需双方协商确定。
2  技术要求
2.1 应遵循的主要现行标准

    所有设备的设计、制造、检查、试验及特性除本规范中规定的特别标准外，都应遵照适用的最新版IEC标准和中国国家标准（GB）及电力行业（DL）标准，以及国际单位制（SI）

    GB4208－93         外壳防护等级

    GB／T 14537-93     量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验

    GB 6162－85        静态继电器和保护装置的电气干扰试验

    GB2423             电工电子产品基本环境试验规程

    GB/T17626.12－1998 电磁兼容试验和测量技术振荡波抗扰度试验

    DL/T621－1997      交流电气装置的接地

    DL/T 5136-2001     火力发电厂、变电站二次接线设计技术规定

IEC255-22-1      高频干扰试验：4级

IEC61000-4-2     静电放电抗扰度试验：4级

IEC61000-4-3     辐射电磁场抗扰度试验：4级

IEC61000-4-4     快速瞬变电脉冲群抗扰度试验：4级

IEC61000-4-5     冲击（浪涌）抗扰度试验

IEC61000-4-6     电磁场感应的传导骚扰抗扰度试验

IEC61000-4-8     工频磁场的抗扰度试验

2.2 使用环境条件
海拔高度:       ≤1000m
多年平均相对湿度: 95%
    最高环境温度： +40℃
    最低环境温度： -5℃
     最大日温差：   20℃ 
地震烈度：      6度
    环境条件：      室内
2.3  电源、接地与抗干扰

2.3.1 电源
额定交流电压:220V,频率:50Hz

额定直流电压:220V
      TV二次侧额定电压：100V（线电压）

                         100／√3V（相电压）

                         100V（零序电压）

2.3.3 抗干扰

    设备安装于无电磁屏蔽房间内，设备自身应满足抗电磁场干扰及静电影响的要求。在雷击过电压及操作过电压发生及一次设备出现短路故障时，供方设备均不应误动作。所有设备均应满足下列抗扰度试验等级要求：

   （1）对静电放电             符合GB／T17626－4－2   4级

   （2）对辐射、无线电频率    符合GB／T17626-4-3     3级（网络要求4级）

   （3）对电气快速瞬变         符合GB厅17626－4－4   4级

   （4）对浪涌                 符合GB／T17626－4－5   3级

   （5）对传导干扰、射频场感应 符合GB／T17626－4－6    3级

   （6）对电源频率磁场        符合GB／T17626－4-8     4级

   （7）对脉冲磁场            符合GB／T17626－49      5级

   （8）对衰减振荡磁场        符合GB／T17626－4－10   5级

   （9）对振荡波              符合GB／T17626－4－12   2级（信号端口）

2.4  技术参数及要求
1）备有汉字（或英文）液晶显示；

2）可带1~4段母线；

3）语音报警：用语音直接报出谐振故障及可控硅故障名称；

4）具有智能保护功能，保障系统安全；

5）无需整定和调试，开机后自动进入运行状态，维护量小；

 6）自动显示、记录铁磁谐振发生时间及相关参数（谐振频率、幅值）；

7）可区分铁磁谐振、过电压、单相接地；

 8）当可控硅发生意外击穿而造成永久性短路时， 装置能迅速启动智能保护功能

使其与系统脱离，并启用备用保护电路使其正常运行。

9）可消除各种谐振频率：17Hz（1/3分频） 25Hz（1/2分频）；

                           50Hz（工频）150Hz（3倍频）；

10） 诊断准确，消谐迅速，正确动作率达100%；

11） 可存储20条以上重故障信息供追忆和显示；

12） 远动输出：分并行和串行通讯（RS232、RS422、RS485）方式；

13)外报警:以接点闭合方式输出；

14）机械结构和机械强度以及防护要求
    a) 柜包括所有安装在上面的成套设备或单个组件，皆应有足够的机械强度和正确的安装方式　保证柜在起吊、运输、存放和安装过程中不会损坏。供方还应提供运输、存放和安装说明书，供用户使用。
3  供货范围
	设备需求
	投标方响应

	序号
	物资编码
	名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	主要技术要求
	型号及
规范
	单位
	数量
	备注

	1
	
	微机式二次消谐装置
	直流电源   220    V；
35kV、10kV母线PT消谐功能。具备串口通信功能。
	台
	2
	
	
	
	
	

	2
	
	附件
	与微机消谐装置配套
	套
	2
	
	
	
	
	


附：设计单位、联络人及联系方式

广西广信电力设计有限公司

地址：广西南宁市青秀区金湖路67号梦之岛广场第十五层B1508、B1509室
邮编：530007

设计联系人：梁璇
电话：13667741447
4  工作范围
4.1  供方工作范围
    供方应提供满足本规范书要求所必须的硬件、软件和各项服务，其中包括（但不限于）下列内容：

4.1.1 与其它厂家智能设备的数据通信，根据需方提供的规约实现信息接入，保证数据接收及传送的正确性，并在验收前，通过联调。

4.1.2 提供技术资料，包括：

    1.技术规范书；

    2.设备规范清单；

    3.设备产品说明书及原理图；

    4.试验及测试报告；

5.用户使用及维护手册。
5 图纸和技术资料
5.1 项目管理

     合同签订后,供方应指定负责本工程的项目经理,负责协调供方在工程全过程的各项工作,如图纸确认、包装、发运、现场安装、调试、验收等。

5.2 图纸和技术资料格式
    (1)所有图纸和技术资料,均须用中文书写,并采用国际单位(SI)制。
    (2)所有图纸和技术资料,包括技术说明书及用户手册,均应完整清晰。
  (3)提供最终图的CAD盘(AUTOCADR12/14版),该CAD盘应能被拷贝,资料采用Microsoftoffice编制,拷贝后的图纸和资料应能被修改。
5.3 认可图和资料
在合同签定20天内,供方应向需方提供2份下列供确认的主要图纸和及时资料
图纸经需方认可,并不能解除供方对其图纸的完整性和正确性应负的责任。
5.4 最终图和资料
    在完成图纸审定认可后2～4周内，供方应提供4份全部正式图纸的最终蓝图和所有图纸的ACAD软盘（AUTOCAD12/14版2套）及其相关的支撑软件，其中，设计方2份（AUTOCAD12/14版1套）。

5.5  技术服务

5.5.1 为便于合同设备的安装、调试和投运，供方应自费派出熟练的技术人员或专家到合同现场进行技术服务，指导现场安装、调试和运行。并解答合同设备制造及性能等方面的有关问题，详细解答合同范围内需方提出的问题。对现场服务的次数、人数、时间、费用应在投标书分项列出。

5.5.2 由需方安排适当时间，由供方技术人员对设备的正确安装、使用和试验给予技术讲课，并在现场调试阶段，对需方系统管理员进行培训。

5.5.3  在产品质保期内有制造质量问题的设备，由供方负责修理或更换，对非供方责任造成的设备损坏，供方有优先提供配件和修理的义务。

5.5.4  对需方选购的与本合同设备有关的配套设备，供方有提供技术配合的义务，并不因此而增加任何费用。

5.5.5  由于供方的错误指导或建议所致的损失，由供方负责。

6  质量保证和试验
6.1  质量保证

6.1.1 订购的新产品除应满足本规范书外，供方还应提供产品的鉴定证书。

6.1.1 供方应保证制造过程中的所有工艺、材料等(包括供方的外购件在内)均应符合规范书的规定。若需方根据运行经验指定供方提供某种外购零部件，供方应积极配合。

6.1.3 供方应遵守本规范书中各条款和工作项目的ISO9000或GB/T19000质量保证体系，该质量保证体系经过国家认证和正常运转。

6.2  试验

6.2.1 总则

6.2.1.1 供方在制造过程中，应对设备的材料、连接、组装、工艺、整体以及功能进行试验和检查，以保证完全符合本规范书和已确认的设计图纸的要求。

6.2.1.2 需方有权在任何时候对设备的质量管理情况，包括设备试验的记录进行检查。

6.2.1.3 在试验、检查过程中，如发现任何不符合本规范书要求的硬件和软件，供方都必须及时更换，由此引起的任何费用都应由供方承担。更换后的硬件和软件还必须满足本规范书6.2.2，6.2.3和6.2.4章节规定的试验要求。

6.2.1.4 应进行工厂试验、工厂验收试验和现场试验。

6.2.2 工厂试验

6.2.2.1 为保证工程进度，确保系统满足标书的性能指标要求，需方将保留参加供方的工厂试验的权力，供方应予配合。

6.2.3 现场验收试验

6.2.3.1 现场验收试验的时间和条件由需方根据现场安装和调试的进度确定。需方有责任在供方的指导下配合供方完成现场安装和调试的各项工作，供方应负责培训需方技术人员，使其掌握系统维护的各项技能。

 6.2.3.2 现场验收结束后，在开关站一次系统投运后，进行72小时的稳定性试验，试验要求同工厂验收试验。

6.2.3.3 72小时稳定性试验结束后，标志现场验收试验结束，双方将签字确认试验结果。

6.2.3.4 在试验和调试期间所有损坏的供货范围内设备，供方应免费给予更换。

6.2.3.5 现场验收试验结束后，供方的现场技术人员应负责完整备份系统软件，并提供给需方。

6.2.3.6 质保期的起始日，应为现场验收试验通过后，经双方签字确认的日期。

6.3 质保期

6.3.1 合同设备的质保期为现场验收合格后起算，质保期为12个月；

6.3.2 设备在合同规定的质保期内，发生损坏和缺陷，或者由于设计错误、材料、工艺、制造、装配、发送等原因造成的损坏，或是不满足合同的要求，需方将用书面方式通知供方，供方应立即免

费更换这些有损坏和有缺陷的设备（包括运输费、税收等）；

6.3.3 在接到需方通知后，供方虽经努力改进，但仍不满足合同要求，则需方可按合同处理或更换这些设备，由此引起的一切费用由供方承担。

6.3.4 当系统故障时，供方应在接到需方通知的72小时内派人到现场处理事故。

7  包装、运输和储存

（1）供方应负责将所供设备严密包装，防止潮气、锈蚀、淋雨和震动。包装应牢固可靠，应考虑到运输过程中，可能受到的最大加速度所产生的冲击，设备不松动。不损坏、不变形。

   （2）设备在装运后供方应立即将装货通知单一式四份特快专递邮寄给需方。

   （3）供方应负责将设备运至现场。

   （4）设备在达到目的地后，需方将进行初步检查，根据提货单校对包装数量，检查设备包装情况，在装运中是否有损坏。

   （5）开箱和最终开箱验收将在现场进行，若设备的质量和数量与合同不符，需方有权向供方索赔。

   （6）在上述检查中，若设备的质量和规格与合同不符或发现明显的或隐藏的损坏，需方将立即通知供方，供方应立即修复或更换损坏的部件和设备，所需费用由供方承担。

   （7）在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。

   （8）随产品提供的技术资料应完整无缺，提供份额符合GBll032的要求。

[image: image2.png]


