## Sheet1
信息机房气体灭火报警主机电池网络维修改造技术要求
序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 安装调试费 | 1、更换气体灭火报警主机电池（新电池必须符合原电池安装位置空间），备电欠压告警提示解除； 2、重新配置气体灭火报警主机； 3、检测8个消防探头，2个气瓶报警是否工作正常等； 4、提交测试报告； | 项 | 1
2 | 电池 | 铅酸蓄电池，BT-12M5.0AC，12V5.0AH/20HR,原有消防主机电池型号为：n70/6000M。 | 块 | 2
小计