

[image: image1.png]


 

[image: image2.png]



目    录
1

1 总则

1

2 工作范围

1

2.1 范围和界限

2

2.2 服务范围

2

3 应遵循的主要标准

4

4 工程基本条件

4

4.1 系统参数

4

4.2 环境条件

5

5 技术要求

5

5.1 一般要求

7

5.2 连接与紧固

7

5.3 制造工艺和质量控制

8

5.4 分类要求

10

6 试验

10

6.1 概述

10

6.2型式检验

10

6.3抽样检验

12

6.4例行试验

12

7 产品对环境的影响

12

8 技术文件要求

12

8.1 生产进度表

12

8.2 文件和图纸

13

9  包装、运输质量保证

13

9.1. 标志与包装

14

9.2运输

14

9.3 质量保证

15

10 标准技术参数

15

11 项目需求部分

15

11.1 供货需求及供货范围

17

11.4 工程概况

17

11.5 使用条件

18

12 投标人响应部分

18

12.1 投标人技术偏差

18

12.2 投标人资料提交时间及培训要求

19

12.3 投标时提供的技术资料

19

12.4 投标产品的销售及运行业绩

19

12.6 投标方需说明的其他问题




1 总则
1.1 本技术规范书适用于中国南方电网云南电网有限责任公司采购的35kV～500kV变电站金具
，它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范书中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相关标准的最高技术要求执行。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。
1.3 如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议， 则意味着投标方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在投标文件中以“技术偏差表”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.4 本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时， 按技术要求较高的标准执行。
1.5 本技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
1.6 本技术规范书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。
1.7 投标方在投标技术文件中应如实反映投标产品与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其投标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并追究投标方违约责任。
1.8 投标方应在投标技术部分按本技术规范书的要求如实详细的填写投标设备的标准配置表，并在投标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将按有利于招标方的条款执行。

1.9 投标方应充分理解本技术规范书并按具体条款、格式要求填写投标的技术文件，如发现投标的技术文件条款、格式不符合本技术规范书的要求，则认为投标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

2 工作范围
2.1 范围和界限

（1）本技术规范书适应于所供35kV～500kV变电站金具的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

（2）现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。
（3）本技术规范书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款3所规定的有关标准执行。
2.2 服务范围

(1) 投标方应按本技术规范书的要求提供全新的、合格的变电站用电力金具及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。

投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收报告。
(2) 工厂试验由投标方在生产厂家内完成。
(3) 现场安装和试验在投标方的技术指导下由招标方完成, 投标方协助招标方按标准检查安装质量, 处理调试投运过程中出现的问题，并提供备品、备件，做好销售服务工作。投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和天数等规定详见标书商务部分。
(4) 投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。
3 应遵循的主要标准
除本技术规范特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按技术要求最高的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本技术规范规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于技术规范规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文版本。

下列文件对于本技术规范书的应用是必不可少。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本技术规范书。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本技术规范书：

GB/T 2314
电力金具通用技术条件
GB/T 2315
电力金具标称破坏载荷系列及连接型式尺寸
GB/T 5075
电力金具名词术语
DL/T 683

电力金具产品型号命名方法 

GB/T 2317.1
电力金具试验方法 第1部分：机械试验
GB/T 2317.2
电力金具试验方法 第2部分：电晕和无线电干扰试验
GB/T 2317.3
电力金具试验方法 第3部分：热循环试验
GB/T 2317.4
电力金具试验方法 第4部分：验收规则
GB/T 16927.1
高电压试验技术 第1部分：一般试验要求
GB/T 2338
架空电力线路间隔棒技术规范和试验方法
DL/T 756

悬垂线夹
GB/T 14315
电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管
DL/T 757

耐张线夹
DL/T 758

接续金具
DL/T 759

连接金具
DL/T 697

硬母线固定金具
DL/T 760.3
均压环、屏蔽环和均压屏蔽环
DL/T 764.1 
电力金具专用紧固件六角头带销孔螺栓
DL/T 764.2
电力金具专用紧固件闭口销
GB/T 41

螺母
GB/T 5780    螺栓
GB/T 93

弹簧垫圈
GB/T 95

平垫圈
DL/T 768.2 
电力金具制造质量锻制件
DL/T 768.3 
电力金具制造质量冲压件 

DL/T 768.5   电力金具制造质量铝制件
DL/T 768.6   电力金具制造质量焊接件
DL/T 768.7   电力金具制造质量钢铁件热镀锌层
GB/T 470
锌锭
GB/T 699
优质碳素结构钢
GB/T 700
碳素结构钢
GB/T 1173
铸造铝合金
GB/T 1196
重熔用铝锭
GB/T 3190
变形铝及铝合金化学成分
GB/T 3880.1
一般工业用铝及铝合金板、带材 第1部分；一般要求
GB/T 3880.2
一般工业用铝及铝合金板、带材 第2部分；力学性能
GB/T 3880.3
一般工业用铝及铝合金板、带材 第3部分；尺寸偏差
GB/T 4437.1
铝及铝合金热挤压管 第1部分：无缝圆管
GB/T 6892
一般工业用铝及铝合金挤压型材
GB/T 11352   一般工程用铸造碳素钢件
DL/T 683

电力金具产品型号命名方法
GB 5273 
变压器、高压电器和套管的接线端子
4 工程基本条件

本技术规范书要采购的变电站用电力金具，其安装地点的实际外部条件详见表11.5。投标方应根据所供货的工程项目实际情况，对所提供的设备相关性能参数在工程实际外部条件下进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求，不得以任何理由拒绝供货。
4.1 系统参数

4.1.1  500kV系统

标称电压：500kV

系统最高运行电压：550kV

运行额定电流：4000A/5000A

短路电流：63kA

4.1.2  220kV系统

标称电压：220kV

系统最高运行电压：252kV

运行额定电流：3150A/4000A

短路电流：50kA

4.1.3  110kV系统

标称电压：110kV

系统最高运行电压：126kV

运行额定电流：1600A/2000A/3150A

短路电流：40kA

4.1.4  35kV系统

标称电压：35kV

系统最高运行电压：40.5kV

运行额定电流：630A/1250A/2000A/4000A

短路电流：25kA/40kA

4.2 环境条件

（1） 正常使用条件

1）环境温度

最高温度： +40℃；

最热月平均温度： +30℃；
最高年平均温度： +20℃；
最低气温： -25℃；（户外）

2）太阳辐射强度：0.1W/cm2  

3）耐地震能力 

地面水平加速度3m/s2； 

地面垂直加速度1.5m/s2。
4）湿度

日相对湿度平均值95%

月相对湿度平均值90%

5）污秽等级

对于III级以下污秽等级的地区统一按III级防污选取设备的爬电比距。对于III级及以上污秽等级的地区统一按IV级防污选取设备的爬电比距。

6）风速

35m/s（离地面高10m处，持续10min的100年平均最大风速）。

7）覆冰厚度： 20mm

（2）特殊使用条件

凡不满足正常使用条件之外的特殊条件，如海拔、环境温度、污秽等级等条件，项目单位在合同签订前进行确认，在表11.5中明确后反馈至投标方，并在提交需求计划时向物资部门特别明确。投标方应按照确认后的参数供货，在投标时应综合金具使用材质、生产加工费用、运输费用及一切其它费用后进行报价，中标后不得以任何理由拒绝供货。
5 技术要求

5.1 一般要求
5.1.1  设计
金具应做到：

——在实际运行中，金具应避免损坏导线；

——金具应具有良好的电气性能，满足通流要求，通过金具的连续额定载流量，应在允许的温升条件下，不小于回路的额定电流值；

——金具应承受安装、维修和运行时产生的各种机械载荷，并能经受设计工作电流（包括短路电流）、运行温度以及周围环境条件等各种情况的考验；

——与耐热导线配套的金具应为耐热型，导线运行温度+150℃时，耐热金具的温度不得大于+120℃；

——装配式金具的各部件应能有效锁紧，在运行中不松脱；

——金具应限制电晕的影响，并满足晴天夜晚在1.1倍最高运行相电压下不产生可见电晕，无线电干扰水平不大于1000μV。；

——用于带电检修的金具，设计时应考虑到安全且便于操作；
——金具表面最大电场强度应不大于12kV/cm(对软导体、硬导体和均压环应不大于20kV/cm)；
——压接金具和接触金具，其压缩面和接触面在安装前要保护好，防止污损。

——金具及配套的均压环设计前应进行电场核算，并提供电场计算结果；

——承受载流负荷的金具(如设备线夹、T型线夹等)，要有足够的接触面，保持良好稳定的电气性能，以避免因短路故障引起金具损坏，其在最高允许运行温度下长期允许载流量不小于所连接导体的载流量的1.1倍；

——金具电气接触部位的电阻与所连接的等长导体电阻的比值不大于1.1；

——应采用合适的材料和生产制造工艺防止产品的脆变。
5.1.2  材料
制造金具所采用的材料，应符合本技术规范书引用标准中材料标准的相关规定。材料的机械性能和物理性能应满足35kV～500kV变电站工程的使用要求。
承受电气负荷的金具必须使用导电率不小于60％的铝或变形铝制造。
标称破坏载荷在160kN 及以上的钢铁制件，其制造材料的额定抗拉强度不低于500MPa，且屈强比宜不大于0.75。
金具的材料应便于加工制造和适用于批量生产，产品性能的分散性应便于通过适当的制造工艺控制在允许的范围内。

金具材料应满足金具使用寿命期限内的技术要求，应不易发生腐蚀或应力损失，也不得引起导线或地线任何部位的腐蚀。

为保证金具的可靠性，钢制件的材料屈服强度与抗拉强度之比不应小于0.65。

压缩金具的材料应能经受住冷压加工。

合适材料举例：

——工业纯铝和铝合金

——低碳钢，中碳钢

——低合金结构钢

——不锈钢

5.1.3  尺寸和公差
金具应采用按规定程序批准的图样制造，在供货合同图样内应标示出金具的特征尺寸。

金具的连接尺寸应符合GB/T 2315－2008的规定。

在联板上施加不同载荷时，连接尺寸应以较大的载荷作为基准进行设计。

金具的尺寸公差应保证金具满足规定的机械要求和电气要求。
5.1.4  防腐

金具本身应具有耐受大气污染的能力，且能防止运输、库存及运行中的腐蚀。所有运行中暴露在大气中的铁制件应进行热浸镀锌或用其它的相应手段，不锈钢件除外。
5.1.5  铜铝过渡方式

当金具与设备接线端子为铜铝不同材质连接时，应采取可靠的铜铝过渡方案。采用钎焊工艺制造的铜铝过渡金具及冷轧的铜铝过渡复合片铜与铝表面的复合面积应不小于总接触面的75%。

5.1.6  标记

标记应能保证对金具每个部件的系列进行有效跟踪。

金具应有易于识别的、清晰的永久性标识，包括：规格型号、最小破坏载荷、制造商标识、产品代码等。

对于导线压缩金具，还应注明适配导线型号、压缩起止点及压缩长度。

对于管母线金具，还应注明适配管母线型号。

如有必要，生产商应提供金具的装配说明或施工图样。
5.2 连接与紧固

金具紧固件的外螺纹应在热镀锌前加工或辗制，然后进行热浸镀锌，内螺纹在热浸镀锌前后均可加工，如果在热浸镀锌后加工应涂防腐油脂。

用于承受160kN及以上载荷的连接螺栓，其强度等级不小于6.8级。
5.3 制造工艺和质量控制

金具的外观质量会对金具的整体性能产生较大影响，外观质量控制参照GB 2314进行；

金具的铸造工艺应适用于批量生产，应采用金属模重力铸造、低压铸造、高压铸造等方式，应避免砂型铸造或其他分散性相对较大的工艺。

铝合金铸件的生产均应把握以下环节：

——合金的配料成分应保证元素配成比例；

——合金的熔炼过程中应有效控制杂质的含量，尤其是Fe的含量；

——对气体的排出应采取有效措施，防止铸件气孔；

——必须经过适当的热处理，以获得所需的材料性能。

铝和铝的焊接采用氩弧焊工艺，焊接必须有坡口，保证焊接质量，避免点焊、虚焊、未焊透、未熔合、裂纹等缺陷。

凡是进行冷加工的部件必要时在镀锌前应进行退火处理。

生产商供货时应提供重点金具的工艺文件。

5.4 分类要求

5.4.1  软母线金具

（1）间隔棒

间隔棒应采用铸造铝合金作为主体材料。铝合金应具有良好的机械性能、延展性和良好的铸造性能。

母线分裂间隔棒的强度充分考虑在短路状态下的电磁吸引力和附加张力引起的向心力增加。间隔棒耐短路电流向心力可按照DL/T 1098进行计算，其整体机械强度必须满足短路电流向心力的要求。
间隔棒应在满足机械强度要求的情况下尽量减轻重量，并便于批量生产。

间隔棒的线夹应保证对导线的足够握着力，在导线发生蠕变后仍能满足要求。线夹顺线握力不小于2.5kN，扭握力不小于40Nm。

线夹的表面应进行必要的修光处理，不得有明显棱角、毛刺等，弧与弧连接过渡应自然、圆滑，边缘曲率半径的设计应满足对可见电晕的要求。

（2）设备线夹、T型线夹和耐张线夹

用作电气连接的金具，其设计不得降低导线的导电能力。

压缩型金具设计应减少内部空腔，防止运行中潮气侵入和滞留。

为减少金属与金属间电化腐蚀，增强导电能力，耐张线夹在压接时应敷以导电脂。

耐张线夹对导线握力，应不小于导线拉断力的65%，不承受全张力的线夹（设备线夹等）对导线的握力，应不小于导线拉断力的10%。

T型线夹的设计，应考虑制造方便、连接不发生干扰、接触可靠、导流性能良好。

设备线夹和T型线夹的接线端子应保证连接可靠，机械性能和导流性能良好，便于施工。新建或扩建变电站内的一次设备线夹禁止使用螺接型线夹。
耐张金具的设计，不应使安装后导线与原接触面的应力增大而在微风振动时导致破坏。

耐张线夹的设计要避免应力集中。压接管的拔梢长度为导线直径的1倍。

5.4.2  管母线金具

管母线固定金具应能承受抗弯荷载，其值与所安装的支柱绝缘子的要求相配合。

管母线滑动金具能保证管母线在热胀冷缩时能自由伸缩。

管母线T接金具，重要的是要与之连接成畅通的电流回路，具有良好的通流功能。

管母线伸缩节在承受伸缩量±50mm内往返103次以后，不得发生疲劳损坏。伸缩节的通流量与管母线的通流量相匹配，伸缩节通流导体的表面温度不得超过导线的使用温度。

管母线金具的表面弧与弧连接过渡应自然、圆滑，边缘曲率半径的设计应满足对可见电晕的要求。

管母线终端金具应消除端部效应。

5.4.3  均压环和屏蔽环

均压环和屏蔽环应采用铝管弯制，铝管直径不小于60mm，壁厚不小于3.5mm。

环体应采用成熟、快捷的弯制工艺；在弯制过程中应避免管体开裂、严重变形等缺陷，管径的变形量控制在±3mm以内。环体弯曲半径误差不大于环体弯曲半径的±1%。

开口形式的均压环和屏蔽环，应能通过其安装位置附近500mm范围内的金具。

均压环和屏蔽环与绝缘子串金具的连接应以方便、可靠为基本原则，连接支架与环体连接采用氩弧焊。

均压环和屏蔽环应具有足够的机械强度，能承受不小于2000N的静态垂直机械载荷，同时还应承受不小于1200×S  N（S为均压环或屏蔽环的迎风面积，m2）的水平风载荷。无论是环体还是连接支架不得因风振动引起松脱或疲劳损坏。

5.4.4  绝缘子串金具

（1）构架连接金具

构架连接金具应通过整体锻造工艺制造，并进行正火处理。

与构架连接金具配套的螺栓强度等级至少为6.8级。

（2）联板

悬垂联板或耐张联板的设计应保证满足以下条件：

——强度等级与绝缘子的强度匹配；

——分裂导线的电气间隙不得改变；

——荷载通过联板均匀一致地分配到每联绝缘子；

——考虑运行时绝缘子串风偏的影响；

——连接在联板上的金具在转动时不得与联板相碰，悬垂线夹可自由摆动的角度为±15°。

（3）球头挂环和碗头挂板

球头挂环和碗头挂板均应采用整体锻造的工艺加工并进行正火处理。球头挂环和碗头挂板的材料采用抗拉强度不低于500MPa、屈服强度与抗拉强度之比不小于0.65（不大于0.75，GB/T24834-2009）的钢或铸钢制造。制造厂应采取有效的防退措施防止断串。

（4）悬垂线夹

防晕型悬垂线夹应采用铸造铝合金作为制造悬垂线夹的主要材料。

悬垂线夹的设计应使导线及线夹本身的振动相对最小，并避免压力集中对导线的损害。

悬垂线夹的连接装置应足够耐磨，防止长时间运行而磨损破坏。

制造商应向买方提供各类悬垂线夹的使用限定范围。

悬垂线夹的握着力应不小于其适用导线计算拉断力的10%。

悬垂线夹设计除应考虑正常的张拉应力外，在线夹出口（包括线夹内）处还应考虑弯曲应力和挤压应力。

6 试验

6.1 概述

6.1.1  金具应由制造厂的检验部门检验合格后方能出厂，制造厂应保证所有出厂的金具符合国家和行业及非标金具设计图样规定的有关技术条件。

6.1.2  金具试验分为型式试验、抽样试验和例行试验。

6.1.3  各种型号金具的型式试验、抽样试验和例行试验项目、试样数量和试验方法等均应符合相关规定的要求。
6.2型式检验

6.2.1 型式试验的目的是确认设计性能，通常在新产品试制定型时进行一次，当设计、材料或工艺改变后需重新进行。

6.2.2 型式试验项目依据下列标准进行。如果试件全部符合要求，则该种产品为合格。
GB 2314－2008
  《电力金具通用技术条件》

GB/T 2315－2008
    《电力金具标称破坏载荷系列及连接型式尺寸》

GB/T 2317.1－2008
《电力金具试验方法 第1部分：机械试验》

GB/T 2317.2－2008
《电力金具试验方法 第2部分：电晕和无线电干扰试验》

GB/T 2317.3－2008
《电力金具试验方法 第3部分：热循环试验》

GB/T 16927.1-1997    《高电压试验技术 第1部分：一般试验要求》
6.3抽样检验
6.3.1抽样试验目的是证实材料和产品的性能。试验按批进行，同一个厂家、同一个合同、同一时期交货的同一规格金具产品为一个供货批，抽检批在供货批中随机选取。
6.3.2 6.3.2抽检批中具体的抽样操作如下：
1）抽检样品数量至少3件，在抽检批中随机选取。
2）当抽检批的批量数量明确时，可以参考采用下列公式计算抽检样品数量：
当N＜100时           n=0
当100≤N＜500时      n=4
当500≤N≤20000时    n＝4＋1.5N/1000
当N＞20000时         n=19+0.75N/1000
其中：N—抽检批的批量；n—抽样数量（按最接近的整数）

表6-1  抽检试验项目
	序号
	试验项目
	悬垂线夹
	连接金具
	接续金具
	防护金具
	接触金具
	母线金具
	试验方法

	1
	外观
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	按GB/T 2314

	2
	尺寸
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	按图样尺寸要求

	3
	焊缝内部缺陷
	
	
	
	
	√
	√
	按DL/T 768.6

	4
	组装
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	按图样尺寸要求

	5
	热镀锌层
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	按DL/T 768.7

	6
	破坏载荷
	√
	√
	
	
	
	
	按GB/T 2317.1

	7
	化学成分
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	按GB/T 2314


6.3.3 如果试件全部符合要求，则该批产品认为合格。如果有二件或者更多的试件不能通过同一项试验，则该批产品为不合格。如果有一个试件有一项试验不符合要求，则在同批金具中抽取原抽样两倍的数量，重做表6-1中该项试验，如果新试件全部符合要求，则该批产品仍为合格。如果再有一个试件不符合要求，则该批产品为不合格。
6.3.4 对采用钎焊工艺的线夹进行剥离试验。
6.4例行试验
6.4.1  金具应逐件进行外观检查、组装检查及非破坏性试验（如探伤试验），试验方法应按GB/T 2317.1。

6.4.2  球、窝连接的球与窝逐件进行“过规”及“不过规”检查。

7 产品对环境的影响
制造厂应该提供有关金具对环境影响所需要的材料。任何已知的化学危险和环境危害应在使用说明中明确。

制造厂应该对有关设备的不同材料的使用寿命和拆除的程序给予必要的指导，对再循环使用的可能性给予简要说明。
8 技术文件要求

8.1 生产进度表

1）投标方应在合同签订后不超过1个月的时间内尽快地向招标方提交一份详细的生产进度表以便于进行工作。这份生产进度表应以图表形式说明设计、试验、材料采购、制造、工厂试验、检验及装运，包括对每项工作及其过程的足够详细的全部细节。
2）任何延迟的原因及其造成的影响和为了维持既定的生产进度而采取或建议的补救措施应及时向招标方通报备案。
8.2 文件和图纸

1）如有必要，工作开始之前，为表明所供应货物的细节，投标方应提供6份图纸、设计资料和文件给招标方批准。对于招标方为满足技术规范书的要求直接作出的修改，投标方应重新提供修改的文件。
2）应在试验开始前2个月提交6份详细试验安排表以便招标方掌握。
3）不应因为文件中一些修改而变更合同的价格，如果投标方没有得到批准文件的情况下着手进行工作，投标方应对必要修改发生的费用承担全部的责任，文件的批准应不会减轻投标方对满足技术规范书的要求或在其文件中进行修改而承担的责任。
4）所有经批准的文件都应有可对修改内容加标注的专栏，经修改的文件应用红色箭头或其它清楚的形式指出修改的地方，应该在文件的适当地方写上招标方的名称、标题、投标方的专责工程师的签名、准备日期和相应的文件的编号。图纸和文件的尺寸一般应为420mm×297mm(A3纸型）和210mm×297mm（A4纸型）。

5）提交资料的要求

a）说明书应包括下列各项：简要概述、与招标文件有差异的金具的型号、结构(附产品结构图）、尺寸、技术参数；

b）试验报告：应提供出厂试验、型式试验和特殊试验报告；

c）提供详细的装箱清单；

d）图纸、说明书、试验报告等资料的交付时间、数量及交付单位见表8-1。

表8-1投标方向招标方提供的技术资料、图纸和试验报告

	序号
	项      目
	提交份数
	提交单位
	交付时间

	1
	说明书及参数表
	6
	
	

	2
	产品结构图
	6
	
	

	3
	型式试验报告及出厂试验报告
	/
	
	

	3.1
	出厂试验报告
	6
	
	

	3.2
	型式试验报告
	6
	
	

	3.3
	特殊试验报告（间隔棒）
	6
	
	


9  包装、运输质量保证

9.1. 标志与包装

9.1.1  标志应能保证对金具每个部件的系列跟踪能力。除非招投标双方另有协议，实际使用的金具应有清晰的永久性标志如下：

1）金具的识别标志（型号）；
2) 制造厂识别标志（厂标）；
3) 金具的安装方向标志。

9.1.2  标志方法如下：

1）金具标志部位明显；

2）用铸造方法生产的金具，应在铸造时一并铸出标志，凹字应与金具表面在同一水平上，外加凹槽边框；

3）用冲压或锻造方法生产的钢制金具应在热镀锌前压出标志；铝制品金具应采用压印法标志。

9.1.3  对压缩型金具应作压接起迄点位置的标志；对预绞丝制品应有安装起始位置标志。

9.1.4  金具包装必须保证在运输中不致因包装不良而损伤金具，其包装的材质必要时由供需双方商定。

9.1.5  作为导电体的金具，必须在图样规定的电气接触表面上涂以中性防腐油，并加套保护；铜、铝管状金具应将管口封堵，以防止在运输和贮藏中受到损伤或弄脏。

9.1.6  金具应配套包装出厂。钢制件与铝制件必须混装时，应有防碰措施。

9.1.7  包装物上应标明：

1）制造厂名称、厂标；

2）产品名称、型号；

3）包装数量、质量；

4）目的地及收货单位名称；

5）合同号；

6）出厂日期；

7）必要的其它标志。如：“勿压”等字样。

9.1.8  每件包装体重量不宜超过50kg。

9.1.9  每件包装体内应附有技术检验部门及检查员印章的产品合格证及必要的技术文件。

9.1.10  根据用户要求，投标方应提供有关金具组装及使用注意事项的说明书。

9.2运输

投标方应负责将金具运到合同指定的目的地。

金具在运输中均应该注意通风、防潮，同时不得与有腐蚀性的物品堆放在一起，还要注意避开有腐蚀性气体的环境。运输过程中应避免野蛮装卸，并保证金具在运输过程中不受损坏。

除合同条款的规定外，货物在装运后24h内，将装运通知单一式五份空邮给招标方。

9.3 质量保证

1）全部设备必须是全新的，持久耐用的,应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行并按使用说明书进行安装和维护时，设备的预期寿命应不少于30年。
2）投标方应对其整组设备在到货后提供不少于三年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，投标方应及时为本组装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。

3）订购的新型产品除应满足本技术规范书外，投标方还应提供该产品的鉴定证书。
4）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标方的外购件在内）均应符合本技术规范书的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。
5）附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求，并提供试验报告和产品合格证。
6）投标方应有遵守本技术规范书中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系，该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。

10 标准技术参数

投标方应认真逐项填写所供设备技术参数和性能要求响应表（见表10.1）中“投标方保证值”栏，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动本表内 “投标方保证值”栏之外的数值。如有差异，请填写表12.1：技术差异表。

所有由投标方提供的标准参数值应与型式试验报告一致。
表10.1 技术参数和性能要求响应表
	序号
	名称
	标准参数值
	投标人保证值

	一
	金具主体材质

	1
	软母线金具
	间隔棒
	铸造铝合金
	

	
	
	设备线夹
	纯铝或铝合金、纯铜
	

	2
	管母线金具
	铝合金
	

	二
	铜铝过渡方式制造工艺
	钎焊
	

	三
	外观要求
	金具外观质量除了厂标、型号等标识清晰可辨之外，还应符合GB/T 2314-2008《电力金具通用技术条件》中3.7的规定。
	

	四
	尺寸要求
	金具的连接尺寸应符合GB/T 2315-2008《电力金具标称破坏荷载系列及连接型式尺寸》的规定。
	


11 项目需求部分

11.1 供货需求及供货范围
投标方提供的变电金具的具体规格、数量见表11.1：供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表11.1 供货范围及设备技术规格一览表

	序号
	名  称
	单位
	招标方要求
	投标方保证

	
	
	
	型式、规格
	数量
	型式、规格
	数量

	1
	0°压缩型铜设备线夹
	个
	SYT-120-90X50（适配于FYZA-YJV22-8.7/15，3×120mm2电缆终端，接线板尺寸（长X宽：90X50））
	9
	
	

	2
	0°压缩型铜设备线夹
	个
	SYT-300-90X50（适配于FYZA-YJV22-8.7/15，3×300mm2电缆终端，接线板尺寸（长X宽：90X50））
	21
	
	

	3
	30°压缩型铜设备线夹
	个
	SYT-300-90X50（适配于FYZA-YJV22-8.7/15，3×300mm2电缆终端，接线板尺寸（长X宽：90X50））
	9
	
	

	4
	0°压缩型铜设备线夹
	个
	适配于FYZA-YJV22-8.7/15，3×300mm2电缆终端，接线板尺寸（长X宽：80X80）
	9
	
	

	5
	30°压缩型铜设备线夹
	个
	SYT-300-80X80（适配于FYZA-YJV22-8.7/15，3×300mm2电缆终端，接线板尺寸（长X宽：80X80））
	21
	
	

	6
	30°压缩型铜设备线夹
	个
	SYT-120-80X80（适配于FYZA-YJV22-8.7/15，3×120mm2电缆终端，接线板尺寸（长X宽：80X80））
	3
	
	

	7
	矩形铜母线接地挂环
	套
	适配于3×TMY-125×10矩形铜母线
	3
	
	

	8
	软母线接地挂环
	套
	适配于JL/G1A-300/25型导线
	18
	
	

	9
	软母线接地挂环
	套
	适配于JL/G1A-400/25型导线
	6
	
	

	10
	软母线接地挂环
	个
	适配于2×JL/G1A-400/25型导线
	6
	
	

	11
	软母线接地挂环
	个
	适配于2×JL/G1A-500/35型导线
	6
	
	


11.4 工程概况
本技术规范书采购的设备适用的工程概况见表11.4：工程概况一览表。
表11.4 工程概况一览表 （项目单位填写）

	序号
	名 称
	项目单位填写

	1
	工程名称
	220kV寒武（九村）输变电工程

	2
	工程建设单位
	云南电网有限责任公司玉溪供电局

	3
	工程地址
	云南省玉溪市澄江市九村镇

	4
	运输条件
	/

	5
	安装地点
	户外/户内


11.5 使用条件
表11.5  设备外部条件一览表 （项目单位填写）

	序号
	名   称
	单位
	标准参数值
	项目要求值
	投标人保证值

	1
	环境温度
	最高日温度
	℃
	+40
	+40
	

	
	
	最低日温度
	
	-25
	-25
	

	
	
	最大日温差
	
	25
	25
	

	2
	海拔
	m
	≤1000
	≤3500
	

	3
	太阳辐射强度
	W/cm2
	0.1
	0.1
	

	4
	污秽等级
	
	III
	Ⅳ
	

	5
	覆冰厚度
	mm
	10
	10
	

	6
	风速
	m/s
	34/700
	34/700
	

	7
	相对湿度
	最大日相对湿度
	%
	≤95
	≤95
	

	
	
	最大月平均相对湿度
	
	≤90
	≤90
	

	8
	耐受地震能力
	g
	8度
	≤9度
	


12 投标人响应部分

12.1 投标人技术偏差

投标方应将所供设备与本采购标准有差异之处，无论优于或劣于本招标书要求，均汇集成此表。

表12.1 技术差异表  （投标方填写）

	序
号
	招 标 文 件
	投  标  文  件

	
	条  目
	简  要  内  容
	条  目
	简  要  内  容

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	


投标方：                盖章：

12.2 投标人资料提交时间及培训要求

（1）投标方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准）        天内（项目单位填写）给出全部最终技术资料，经招标方确认后不能更改。
（2）培训要求：理论培训        天（项目单位填写）实操培训       天（项目单位填写）。

（3）投标方应在技术协议签订后的     天内（项目单位填写）向招标方提供正式版的用于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料，同时向招标方设计代表提供拷贝磁盘2份（图纸为AutoCAD2007版、文字资料为Word2007版）。
12.3 投标时提供的技术资料

（1）金具的材质及主要加工工艺；

（2）设备线夹的铜铝过渡方案；

（3）金具的防晕措施(适用500kV金具)。

（4）金具型式试验报告。
12.4 投标产品的销售及运行业绩

表12.4 投标产品的销售及运行业绩表（仅提供近五年电网系统内的业绩，必填）

	序号
	型号
	工程名称
	数量
	投运时间
	使用单位
	联系人
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


12.6 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。
220kV寒武（九村）变电站金具





技术规范书

















云南电网有限责任公司


2024年4月








此处需修改为招标的标的名称。


此表根据本次委托采购的具体规格型号来填写。





4
20

