
XXX公司集中规模招标采购

技术规范书

智能除湿装置
招标文件

技术参数响应表

	项　　  目
	单  位
	招标人要求值
	投标人保证值

	制造厂（商）
	
	
	（投标人填写）

	原产地
	
	
	（投标人填写）

	产品型号规格
	
	 
	（投标人填写）

	产品材质
	
	铝
	（投标人填写）

	产品结构设计
	
	显示、控制及除湿功能一体化设计
	（投标人填写）

	★产品工作原理
	
	半导体制冷
	（投标人填写）

	★工作模式
	
	应支持手动/自动两种除湿模式
	（投标人填写）

	智能除湿
	
	自动工作模式下根据环境温湿度自动改变制冷片和风机功率
	（投标人填写）

	★显示功能
	
	应支持显示工作环境的湿度和温度值
	（投标人填写）

	★低温除霜功能
	
	当环境温度低于设定值时，应启动低温自动除霜功能
	（投标人填写）

	★低温加热功能
	
	当环境温度低于设定值时，应启动低温加热功能；可外接加热片，可启动加热片辅助除湿
	（投标人填写）

	★高温排风功能
	℃
	当环境温度高于40℃时，应自动停止除湿功能
	（投标人填写）

	★参数设置
	
	应支持设置除湿工作的启动、停止阈值
	（投标人填写）

	
	
	应支持设置加热回路工作的启动值
	（投标人填写）

	★低温影响
	
	当温度低至-25℃时后保温2小时，被测试设备在-25℃环境下应能正常工作（除湿功能除外）
	

	★高温影响
	
	当温度升至85℃时后保温2小时，被测试设备在85℃环境下应能正常工作
	

	★绝缘电阻
	MΩ
	≥20
	

	★介质强度
	
	交流回路对地，对于额定绝缘电压＞60V的回路，应能承受2kV的工频电压或2.8kV的直流电压；对于额定绝缘电压≤60V的回路，应能承受500V的工频电压或710V的直流电压，历时1min，无击穿、闪络及元器件损坏现象
	

	★恒定湿热试验
	
	温度40℃、相对湿度93%、试验周期48h，试验结束前2h在试验箱内进行绝缘电阻测试，各导电回路对外露非带电部位及外壳之间的绝缘电阻不应小于1.5MΩ
	

	★故障自检及报警功能
	
	设备具备故障自检功能
	（投标人填写）

	★额定功率
	 W
	30W
	（投标人填写）

	★适用空间
	m³
	2 m³
	（投标人填写）

	★除湿量（室温25℃，相对湿度85%RH）
	ml/天
	300±10%ml/天(35℃,RH=90%工况下)
	（投标人填写）

	外形尺寸
	mm
	≤137×61×108
	（投标人填写）

	工作电源
	电压
	V
	AC/DC85V～265V/DC12～48V(可选)
	（投标人填写）

	
	频率
	Hz
	50 Hz
	（投标人填写）


目录
- 1 -

招标文件

- 4 -

目录

- 5 -

1 总则

- 5 -

1.1 一般规定

- 5 -

1.2 工作范围和进度要求

- 5 -

1.3 标准和规范

- 6 -

1.4 需随设备提供的资料

- 6 -

1.5 投标时必须提供的技术数据和信息

- 7 -

1.6 备品备件

- 7 -

1.7 专用工具和仪器仪表

- 7 -

1.8 到货及验收

- 8 -

2 技术要求

- 8 -2.1 技术原则


- 8 -2.2 技术参数


- 8 -2.3 基本构成


- 8 -2.4 功能要求


- 9 -2.5 耐气候环境要求


- 9 -2.6 额定功率


- 9 -2.7 温升


- 10 -

3 试验

- 10 -

3.1 试验报告

- 10 -

3.2 出厂试验

- 10 -

4 技术服务、设计联络、工厂检验和监造

- 10 -

4.1 技术服务

- 10 -

4.2 设计联络

- 11 -

4.3 工厂检验和监造

- 11 -

4.4 质保




1 总则

1.1 一般规定
1.1.1  投标方应具备招标公告所要求的资质，具体资质要求详见招标文件的商务部分。
1.1.2  投标方须仔细阅读招标文件阐述的全部条款。投标方提供的设备必须满足技术参数响应表中各项数据要求及招标文件所规定的其他要求。
1.1.3  本规范提出了对设备的技术参数、性能、试验等方面的技术要求。
1.1.4  本规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本规范引用标准的最新版本标准和本规范技术要求的全新产品，如果所引用的标准之间不一致或本规范的要求如与投标方所执行的标准不一致时，按要求较高的指标执行。
1.1.5  如果投标方没有以书面形式对本规范的条文提出差异，则表示投标方提供的设备完全符合本规范的要求。如有与本规范要求不一致的地方，必须逐项在技术偏差表中列出。
1.1.6  本规范将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本规范未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。
1.1.7  本规范中涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。
1.2 工作范围和进度要求

1.2.1  本规范仅适用于技术规范专用部分货物需求及供货范围中所列的设备，包括必备的备品备件、专用工具和仪器仪表。
1.2.2  合同签订时，应确定投标方向招标方提交生产进度计划的时限。投标方应在招标方要求的时限内向招标方提交详尽的生产进度计划。
1.2.3  如生产进度有延误，投标方应及时将延误的原因、产生的影响及准备采取的补救措施等向招标方加以解释，并尽可能保证交货的进度。否则应及时向招标方通报，以便招标方能采取必要的应对延迟交货的措施。
1.3 标准和规范
1.3.1  本规范按有关标准、规范或准则、本规范附件规定的合同设备，包括投标方向其他厂商购买的所有辅件和设备，也应符合这些标准、规范或准则、本规范附件的要求。
1.3.2  表1所列标准中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡经修订的标准，其最新版本适用于本规范。

表1  投标方提供的设备和附件需要满足的主要标准

	标   准   号
	标  准  名  称

	GB4208－2008 
	外壳防护等级（IP标志）

	GB6162－1985        
	静态继电器和保护装置的电气干扰试验

	GB50172－2012        
	电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范

	GB/T2423.9－2008     
	电工 试验设备用恒定产品基本环境试验规程湿热试验方法

	GB/T5169.5－2008     
	电子产品着火危险试验 针焰试验

	GB/T13729－2008      
	远动终端通用技术条件

	GB/T17626.1－2008    
	电磁兼容 试验和测量技术 抗扰度试验总论

	GB/T 17626.2-2006
	电磁兼容　试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

	GB/T 17626.3-2006
	电磁兼容　试验和测量技术　射频电磁场辐射抗扰度试验

	GB/T 17626.4-2008
	电磁兼容　试验和测量技术　电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

	GB/T 17626.5-2008
	电磁兼容　试验和测量技术　浪涌(冲击)抗扰度试验

	GB/T17626.6－2008    
	电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验

	GB/T17626.8－2008    
	电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

	GB/T17626.10－2008  
	电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验

	GB/T 17626.11-2008
	电磁兼容　试验和测量技术　电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

	GB/T17626.12－2008  
	电磁兼容 试验和测量技术 振荡波抗扰度试验

	DL476－1992          
	电力系统实时数据通信应用层协议

	DL/T621－2007        
	交流电气装置的接地

	DL/T630－2007     
	交流采样远动终端技术条件

	DL/T667－2007        
	继电保护信息接口配套标准

	GB2423               
	电工电子产品基本环境试验规程

	GB/T 6593-1996       
	电子测量仪器质量检测规则


1.4 需随设备提供的资料

投标方应免费随设备提供给招标方相关资料，包括设备及配套的安装手册、管理维护手册以及参数配置手册等。
1.5 投标时必须提供的技术数据和信息

1.5.1  投标方应按本规范的技术参数特性表列举的项目逐项提供技术数据，所提供的技术数据应为保证数据，这些数据将作为合同的一部分。如与招标方在技术参数特性表中所要求的技术数据有差异，还应写入技术规范技术偏差表中。

1.6 备品备件
1.6.1  招标方提出运行维修时必需的备品备件，列在技术规范必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表中。
1.6.2  投标方应推荐运行维护时可能使用的备品备件，列在技术规范推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表中。
1.6.3  所有备品备件应为全新产品，与已经安装设备的相应部件能够互换，具有相同的技术规范和相同的规格、材质、制造工艺。
1.6.4  所有备品备件应采取防尘、防潮、防止损坏等措施，并应与主设备一并发运，同时标注“备品备件”，以区别于主设备实装用零部件。
1.7 专用工具和仪器仪表

1.7.1  招标方提出运行维修时必需的专用工具和仪器仪表，列在技术规范必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表中。
1.7.2  投标方应推荐运行维护时可能使用的专用工具和仪器仪表，列在技术规范推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表中。
1.7.3  所有专用工具和仪器仪表应是全新的、可靠的，且须附完整、详细的使用说明资料。
1.7.4  专用工具和仪器仪表应装于专用的包装箱内，注明“专用工具”、“仪器”、“仪表”，并标明“防潮”、“防尘”、“易碎”、“向上”、“勿倒置”等字样，同主设备一并发运。

1.8 到货及验收

1.8.1  投标方负责将合同设备运送到招标方指定的安装、调试地点，由此产生的费用由投标方承担。
1.8.2  招标方依投标方在投标文件中的承诺对全部设备的型号、规格、数量、外形、外观、包装及资料、文件（包括装箱单、保修单、随箱介质等）等进行验收。
1.8.3  买卖双方对设备到货后共同配合进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由投标方负责解决。
1.8.4  在招标方指定的地点和环境下，投标方负责对合同设备进行调试（所有部件模块的功能能够正常运行和使用），加电实现正常运行，并达到投标方在投标文件中承诺的技术指标和性能。
1.8.5  设备到货验收及加电验收中出现性能指标或功能上不符合投标方在投标文件中的承诺、产品质量问题以及合同要求时，招标方有拒收的权利并取消投标方中标资格。
2 技术要求

技术原则
 智能除湿装置须采用新型冷凝除湿方式，将柜内潮湿空气中的水分凝结成水珠并排出柜外，直接降低柜内空气湿度。
技术参数

环境条件
环境温度：-20℃～65℃；

相对湿度：20％～95％；

海拔高度：≤3000m；

大气压强：80kPa～110kPa；

电源条件
交流输入电压：AC/DC85V～265V/DC12～48V(可选)；

交流电源频率：50Hz±1Hz。

基本构成
智能除湿装置由电源系统、送风系统、半导体制冷器、温湿度控制器、加热回路、排风回路、通讯模块及排水管路组成。

功能要求

采用新型冷凝式除湿方式
智能除湿装置必须采用新型半导体制冷除湿方式，不接受加热或其他方式的除湿设备。
自动/测试除湿功能
智能除湿装置根据需要可以通过自动/手动开关进行自动工作模式/手动工作模式转换。在自动模式下，装置将在温湿度控制条件下运行，并根温湿度情况自动改变制冷片及风机功率，实现温湿度最佳调节；在手动模式下，除湿装置将不受环境湿度控制，始终处于运行状态。
一体化设计
智能除湿装置需采用一体化设计的外形结构，不允许将电源或控制部分与除湿装置本体分开的安装方式。
温湿度检测和控制功能
智能除湿装置可实时检测柜内环境的温湿度，并按照温湿度控制条件进行自动除湿或停止除湿。
显示功能
智能除湿装置本身配有显示屏，并通过显示屏实时显示柜内温湿度。
参数设定功能
智能除湿装置前面板上必须配有功能及参数设定按钮，方便用户在现场设置工作模式及修改运行参数。 
高温停机功能
当柜内温度超过65℃时，智能除湿装置启动保护功能，自动停止工作。
低温除霜功能
智能除湿装置具有低温结霜检测功能，当装置结霜后自动启动化霜功能，保证低温下正常除湿。
故障自检及报警功能 
装置对内部重要报警部件如半导体制冷片、风机、传感器等进行检测，如有失效，故障指示灯亮，并报警。 

促进柜内湿度均衡的风扇优化控制功能

装置采用应对风扇控制采用优化的控制算法，停止除湿后严禁立即停止风扇运转，而应继续运转5分钟，以避免除湿原件产生极端温度突变，延长使用寿命；

扩展加热控制功能，解决低温高湿问题

可通过扩展支持加热输出控制功能，能够通过扩展的加热输出控制有源节点外接加热片，在低温高湿的环境条件下，驱动加热片加热，以提高空气的容湿能力，解决低温高湿下冷凝除湿效果不太理想的问题。

施工工艺

为保证除湿效果，施工时需要安装防冷凝保温材料、箱体密封材料，对于封堵不好的设备，加强封堵。
耐气候环境要求

防护等级

智能除湿装置防护等级不应低于GB 4208-2008中IP32（室内）的规定。

三防（防潮湿，防霉变，防盐雾）保护

智能除湿机内印刷线路板、接插件等电路应进行防潮湿、防霉变、防盐雾处理。

额定功率
智能除湿装置工作状态下额定功率60W，24小时出水量≥350mL。

温升

正常试验条件下，交流输入为额定值，在额定负载下长期连续运行，充电机内部各发热元器件及各部位的温升不应超过表6中的规定。

表6 智能除湿装置各部件极限温升

	部 件 或 器 件
	极 限 温 升（K）

	功率开关器件
	50

	与半导体器件的连接处
	55

	与半导体器件的连接处的塑料绝缘线
	25


3 技术服务、设计联络、工厂检验和监造
3.1 技术服务

4.1.1  卖方在向买方交付设备时向买方提供以下书面文件：

出厂检验合格证；

用户手册（或使用说明书）；

设备清单；

本规范中1.4要求的资料。

4.1.2  卖方保证向买方交付的技术资料必须清晰、完整、准确，并能满足设备运行维护要求。

3.2 设计联络
4.2.1  根据需要召开联络会解决相关接口工作。

4.2.2  文件交接要有记录，联络会议应有纪要。

4.2.3  买方应与卖方签定保密协议，如因卖方原因或合同设备造成买方信息泄露，按相关法律处理。

3.3 工厂检验和监造

3.3.1  买方有权指定专业检测机构派遣检验人员到卖方的车间场所，对合同设备的加工制造批次进行检验和监造。
3.3.2  如经检验和试验有不符合技术规范的合同设备，买方可以拒收、取消卖方中标资格、解除合同、扣押质量保证金。虚假应标的按相关法律、法规及规定处理。

3.3.3  合同设备运到买方后，买方有进行检验、试验和拒收（如果必要时）的权力，不得因该合同设备在原产地发运以前已经由买方或其代表进行监造和检验并已通过作为理由而受到限制。监造人员参加工厂试验，包括会签任何试验结果，既不免除卖方按合同规定应负的责任，也不能代替合同设备到达买方后的检验。

3.3.4 卖方应在开始进行工厂生产前10天通知买方其日程安排。根据这个日程安排，买方确定要见证的项目，并在3天内通知卖方。监造人员前往卖方和（或）其分包商生产现场，观察和了解该合同设备工厂生产、试验的情况及其运输包装的情况时，若发现任一货物的质量不符合合同规定的标准，或包装不满足要求，监造人员有权发表意见，卖方应采取必要措施以确保合同设备的质量。

3.3.5  若买方不派或未按时派监造人员参加上述试验，卖方应在接到买方相关通知后，自行组织检验。

3.4 质保

3.4.1  合同设备质保期为设备投运后24个月。

3.4.2  在质保期内，质保服务为软件的现场升级、故障部件现场更换、设备的现场维修与维护以及电话技术支持等服务，不再收取额外费用。
3.4.3  质保服务响应时间：设备出现故障时必须在2小时内对买方所提出的维修要求做出响应。

3.4.4  在质保期内，设备出现质量问题，卖方须在5天内无偿更换损坏的零部件，无法修复的需更换全新设备。

3.4.5  在质保期内，更换后的故障存储介质由买方拥有，不得带离买方现场。
3.4.6  在质保期内，卖方须根据最新发布实施的国家标准对设备进行免费升级和改造。
附录1  投标人技术差异表

	序号
	项　　目
	对应条款编号
	技术规范要求
	偏　  差
	备　  注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	


附录2  投标人应提供的技术资料

	序号
	内　　　容
	投标人响应情况

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	




