海南蓄能发电有限公司

海蓄公司琼中电厂2024年继电保护整定计算书校核项目

技术规范书

二〇二四年四月

一、校核依据

Q/CSG 110028-2012 南方电网220kV～500kV系统继电保护整定计算规程

Q/CSG 1204025-2017 南方电网大型发电机变压器继电保护整定计算规程

Q/CSG 1204076-2020 南方电网10kV～110kV系统继电保护整定计算规程（试行）

DL/T 2380-2021 抽水蓄能电站发电电动机变压器组继电保护整定计算技术规范

GB/T 32576-2016 抽水蓄能电站厂用电继电保护整定计算导则

GB/T 14285-2023 继电保护和安全自动装置技术规程

海南电网继电保护整定计算指导意见（2023版）（中调﹝2023﹞12号）

南方电网220kV及以上系统并网电厂继电保护整定计算及定值审核模板（试行）（调继〔2013〕21号）

- 质量保证要求

乙方应根据海南电网最新运行方式和等值阻抗，按照整定规程和整定计算指导意见，校核海蓄电站内各电压等级设备继电保护定值，确保定值满足电网最新运行方式和定值限额要求，不拒动、不误动、快速切除故障。

- 项目内容要求

- 3.1项目概况

海蓄电站3台发电机组，单台装机容量200MW（发电机工况）/220MW（电动机工况）。每台发电电动机出口设断路器，由各主变压器低压侧引接分支线供励磁变压器电源。发电电动机-主变压器-220kV高压电缆组合采用单元接线，地下厂房的发电电动机-主变压器经220kV高压电缆接至地面开关站的220kV主变高压侧开关接至220kV母线。

220kV侧采用双母线接线，经220kV蓄琼甲线、220kV蓄琼乙线、220kV蓄成Ⅰ线、220kV蓄成Ⅱ线接入海南电网220kV电压等级系统。

海蓄电站设置一套静止式变频起动装置（SFC），1台SFC输入变压器和1台SFC输出变压器，SFC #1进线接自220kV#1主变低压侧，SFC #2进线接自220kV #2主变低压侧。

海蓄电站设有2台13.8kV厂高变，13.8kV #1厂高变接自220kV#1主变低压侧，13.8kV #2厂高变接自220kV #2主变与220kV #3#主变低压侧，经27台10kV开关柜负责全厂供电。地区电源与1台1000kW 柴油发电机接厂用Ⅱ段母线作为应急备用电源。

海蓄电站设有小水电机组，1台单机容量800kW的水轮发电机组，经10kV变压器接入生活营地10kV母线。

为优化保护定值配合关系，规范保护整定计算，提高保护正确动作率，确保电站的安全稳定运行，需校核海蓄电站站内定值，修编《海南琼中抽水蓄能电站继电保护整定计算书》和《海南琼中抽水蓄能电站220kV主变抗短路能力校核报告》，并出具《海南琼中抽水蓄能电站继电保护整定计算书及定值单修改说明》。

- 3.2 项目内容

| 序号 | 保护类型 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 发电电动机保护 | - 1、校核短路电流计算 - 2、校核整定计算书 3、核查定值配置，对发现的问题做风险分析 4、说明整定计算书及定值单修改部分。 5、修编《海南琼中抽水蓄能电站继电保护整定计算书》（2024版），并配合完成审核。 6、出具《海南琼中抽水蓄能电站继电保护整定计算书及定值单修改说明》 7、修编《海南琼中抽水蓄能电站220kV主变抗短路能力校核报告》（2024版） |
| 2 | 220kV主变励磁变保护 |  |
| 3 | 220kV高压电缆保护 |  |
| 4 | 13.8kV厂高变保护 |  |
| 5 | 13.8kV SFC进线保护 |  |
| 6 | 10kV厂用变保护 |  |
| 7 | 小水电6.3kV发电机保护 |  |
| 8 | 小水电10kV变压器保护 |  |

3.3 服务内容说明

1、甲方提供《海南琼中抽水蓄能电站继电保护整定计算书》（2023版）、《海蓄电站继电保护定值单》、《海南琼中抽水蓄能电站220kV主变抗短路能力校核报告》（2023版）、海蓄电站设备参数、运行方式、电网最新等值阻抗。

2、发电电动机保护和主变励磁变保护在2024年保护装置程序升级后，部分定值项发生了变化，详见相应《海蓄电站继电保护定值单 附录：定值单主要变化内容的说明》，乙方需合理整定该部分定值。

3、发电电动机保护的“机端开关失灵保护定值”，规程要求有“相电流元件，综合考虑躲负荷以及轻微（匝间）故障时有灵敏度，可按原则一或二进行整定：原则一：按可靠躲过发电机额定电流整定。原则二：按小于发电机组正常最小负荷电流整定。”乙方需合理整定该部分定值。目前海蓄电站单台机组最小出力工况发电工况80MW。

4、小水电的发电机保护和变压器保护，乙方需开展定值整定计算，并编制整定计算书。

5、乙方需按照“一、校核依据”，校核海蓄电站站内定值，按照《调继〔2013〕21号 附件2 南方电网220kV及以上系统并网电厂继电保护整定计算及定值审核模板（试行）》，修编《海南琼中抽水蓄能电站继电保护整定计算书》（2024版），模版未涉及的保护和功能，应根据实际情况进行调整或补充。

6、乙方需对《海南琼中抽水蓄能电站继电保护整定计算书》（2024版）》提供为期一年的技术咨询服务支持，如有整定计算不合理，乙方应负责定值整定计算的复核和说明。

四、项目支付要求

乙方提交《海南琼中抽水蓄能电站继电保护整定计算书》（2024版）、《海南琼中抽水蓄能电站继电保护整定计算书及定值单修改说明》、《海南琼中抽水蓄能电站220kV主变抗短路能力校核报告》（2024版），经甲方三级审批通过后，乙方提供增值税专用发票，甲方在30个工作日内完成支付。

五、其他要求

无