- 2024年云南电力试验研究院（集团）有限公司检验检测事业部干式变压器零星采购（二次采购）技术规范书

- 一.项目概要

- 本技术规范书适用于云南电力试验研究院（集团）有限公司采购的10kV干式铜绕组配电变压器和电缆分支箱，投标方应按本技术规范书的要求提供全新的、合格的10kV干式铜绕组配电变压器和电缆分支箱及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。

- 投标方应对质量向招标方负责，并提供相应型式试验和出厂试验报告。

- 投标方所提供的要能够通过招标方依据有关国家标准和行业标准规定的项目、方法进行的试验，并且能确保各项试验结果应符合本及时规范书的相关要求。如不能通过招标方的试验，投标方赔付招标方所有损失并承担所有责任。

- 二.项目范围

- 10kV三相干式变压器1台；

- 电缆分接箱1台。

- 三.项目技术要求

3.1项目技术要求（技术参数）

变压器技术参数表

| 序号 | 参数类型 | 标准参数值 | 标准值特性 | 项目单位要求值 | 投标人响应值 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | S14型 | 单一 | / | / | / |
| 2 | 额定电压(kV) | 10 / 0.4 | 可选 | 项目单位选择(枚举型) | / | / |
| 3 | 相数 | 三相 | 可选 | / | / | / |
| 4 | 绝缘系统耐热等级 | ≥F级 | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） | / |
| 5 | 绕组材质 | 铜 | 单一 | / | / | / |
| 6 | 铁心结构 | 叠铁心 | 可选 | 项目单位选择(枚举型) | / | / |
| 7 | 铜线（箔）电阻率(Ω.mm2/m,20℃） | ≤0.017241 | 投标人响应 | / | 投标人填写(数值型) | 检测报告 |
| 8 |
| 8.1 | 比总损耗（W/kg） | ≤0.85 | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） | 检测报告 |
| 8.2 | 磁极化强度（T，H=800A/m） | ≥1.88 | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） | 检测报告 |
| 8.3 | 公称厚度（mm） | ≤0.23 | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） | 检测报告 |
| 9.1 | 额定容量：630kVA | ≤885 | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |
| 10 | 额定容量：630kVA | ≤5365 | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |
| 11 | 高压分接范围（%） | ±2×2.5 | 单一 | / | / | / |
| 12 | 额定频率（Hz） | 50 | 单一 | / | / | / |
| 13 | 额定容量：630kVA | ≤0.85 | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |
| 14 |
| 14.1 | 额定容量：630kVA | 6.0 | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |
| 15 |
| 15.1 | 额定容量：630kVA | ≤57 | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |
| 16 |
| 16.1 | 额定容量：630kVA | ≤45 | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |
| 17 |
| 17.1 | 空载损耗 | 不允许存在正偏差 | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） | 试验报告 |
| 17.3 | 空载电流 | 不允许存在正偏差 | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） | 试验报告 |
| 17.4 | 短路阻抗 | ±10%以内 | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） | 试验报告 |
| 17.5 | 噪声水平 | 不允许存在正偏差 | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） | 试验报告 |
| 18 | 短路承受能力试验 | / | 单一 | 抽检 | 投标人填写（文本型） | 技术报告 |
| 19 | 局放水平（pC） | ≤10 | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） | 测试报告 |
| 20 | 外壳防护等级 | ≥IP20； ≥IP40； | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） | 测试报告 |
| 21 | 安装方式 | 落地； 架空（底部可配防护网） | 可选 | 项目单位选择（枚举型） | / |  |
| 22 | 消声减振装置 | / | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） |  |
| 23 | 状态量监测装置 | 状态量监测装置应符合《中国南方电网有限责任公司干式变压器状态量监测装置技术规范书》要求。 | 单一 | / | 投标人填写（文本型） | 相应要求的满足情况 |
| 24 | 风冷装置 | / | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） |  |
| 25 | 运输方式 | 吊装、叉车均可 | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） | / |

| 电缆分接箱技术参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进出线方式 | 1回进线、2回出线 | 可选 | 符合标准参数值 |
| 2 | 箱体外形尺寸 | 落地式600×370×1200 | 单一 | 符合标准参数值 |
| 3 | 母排 | TMY-40×6 | 单一 | 符合标准参数值 |

3.2项目进度要求

| 时间 | 主要工作内容 |
| --- | --- |
| 中标通知书发布之日起2个月内 | 完成设备供货、调试、验收 |

- 四.设备要求

4.1 包装方式和要求：

4.1.1 设备制造完成并通过试验后应及时包装, 否则应得到切实的保护, 确保其不受污损。

4.1.2所有部件经妥善包装或装箱后, 在运输过程中尚应采取其它防护措施, 以免散失损坏或被盗。

4.1.3在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。

4.1.4各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

4.1.5包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按 GB/T 191-2008)。

4.1.6整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

4.1.7随产品提供的技术资料应完整无缺。

4.2 运输：

必须采取符合设备要求的合理形式对设备运输和贮存，并且由委托方专人全程跟踪。

设备从乙方地到目的地的运输由乙方负责。

在设备抵达目的地后，乙方组织、甲方参加，开箱验收。如果发现任一设备有偏差、损坏、损失、遗漏或数量、质量、技术规范因乙方的责任与技术规范书不符，甲方有权向乙方提出索赔。

现场交接的最终验收完成之后，乙方代表将设备移交甲方进行贮存。

4.2 标的物交付时间：

4.2.1交货期限为：自中标之日起 30 天内完成。

4.2.2交货方式：接到买方通知之日起 30 日内交货到买方指定地点（具体交货期以买方联系函为准）。

4.2.3如中标人逾期交货，取消中标人中标资格，并依法追究其法律责任。

4.3 验收地点：

云南电力试验研究院（集团）有限公司指定位置

4.4 安装和调试：

4.4.1乙方负责按国家相关标准或要求及本技术规范书的约定进行安装和调试的工作，以使设备具备正常安全预定的使用功能及性能，并满足技术规范书要求。并负责对甲方人员进行技术指导及培训，直到甲方人员能正常、正确、安全操作该设备为止，以保证货物达到预定的性能。乙方承担安装期间所有的安装调试费用，接受并服从甲方的管理与监督。
4.4.2乙方应在货物初步验收合格后  5 日内安装调试培训完毕，在乙方安装调试过程中，乙方应严格按照操作规程进行操作，并承担安装调试过程中发生的一切责任及费用。安装调试期间本项目的半成品、材料、设备及工具等，由乙方自行保管，如有遗失或损坏，由乙方自行承担责任。
4.4.3货物安装调试完毕正常运行  30  日内，甲方应及时组织人员对货物进行测试或试运行。若货物存在缺陷，乙方应在 10 日内及时整改，整改发生的费用应由乙方承担。
4.4.4当本技术规范书所列货物安装调试培训完毕，并通过甲方的正式验收后，双方签字确认，货物正式交付给甲方，视为正式验收合格，在此之前货物的毁损、灭失等风险由乙方承担。

4.5. 培训：

4.5.1卖方应负责与技术规范书设备有关的培训工作。

4.5.2培训至人员能正常、正确、安全操作该设备为止。

4.5.3培训的费用(包括食宿费、会议费、资料费等)由卖方承担。

4.5.4现场培训，培训地点，招标方现场，培训人数、时间由招标方和投标人协商决定。

4.6 质保期（质量保证承诺）：

项目（设备）验收合格后  12  个月

4.7 售后服务承诺：

4.7.1供方对所供设备实行质量“三包”（包修、包换、包退），在使用中、运行中出现质量问题，在接到通知后的 24 小时内答复，在 48小时内派员到达现场,处理问题。

4.7.2需方认为有必要提前交货，可同供方协商，确定提前交货日，供方应大力支持。

4.7.3供方须按需方实际安装要求派遣足够的且有工程经验的技术人员到现场进行技术服务，指导需方按供方的技术资料、图纸进行安装、分部试运、调试和试运行，并负责解决技术规范书设备在安装调试、试运行中发现的制造质量及性能等有关问题。

4.8交付成果、验收

乙方按甲方要求完成项目即达到验收条件。

项目验收为竣工验收，具体要求如下：

  竣工验收是指项目涉及交付成果全部完成，并经过相关评审，由集团公司按照国家、行业及企业有关标准规范及技术规范书要求组织进行验收。

4.9采购清册及权重

物资采购清册（该表格必须在报价表基础上确定，其中的物资采购清册内容应与报价表中报价清单一致，权重由需求部门根据实际需要设定）

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干式变压器 | S14 | 1 | 台 |  |
| 2 | 电缆分支箱 | 1进3出 10kV | 1 | 台 | 包含电缆分接头 |

五.报价方面（该表格必须由需求部门预先在资产系统中建立物资采购目录，经签字、盖章、确认后作为附件提供）

报价方式：固定总价报价（包含税）/固定单价报价（包含税）；

报价明细（可根据项目情况增加内容）：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 最高限价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干式变压器 | S14 | 1 | 台 | 35000 |  |
| 2 | 电缆分支箱 | 1进3出 10kV | 1 | 台 | 13000 | 包含电缆分接头 |
| 合计：48000元（合计大写人民币：肆万捌仟元整） |  |  |  |  |  |  |

注：税率：13%。项目验收完成后，需方在次月10日前通知供方开具增值税专用发票，供方应在次月15日前将发票开具完成并送达需方，需方在收到发票后30日内付款完成。

六.管理人员为本项目的负责人。

注：本项目需提供营业执照及技术参数响应对照表