外加电流法判断蓄电池脱离母线故障的研究技术规范书

广西电网有限责任公司防城港供电局

目  录

1. 总则	1

2. 项目概述	3

3. 总体要求	3

4. 技术要求	4

5. 其他要求	4

- 总则

  - 一般要求

    - 投标方必须认真阅读本技术条款内容，以免造成投标失败。

    - 本技术规范书主要描述广西电网有限责任公司防城港供电局“外加电流法判断蓄电池脱离母线故障的研究” 开发项目服务要求有关事项。

    - 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应提供符合本招标技术文件工作产品、服务，认真阅读，逐条准确回答和陈述，必须清楚地说明是否满足本技术规范书的每一项具体要求。如果不满足要求，除在逐条应答时予以说明外，还需以“差异表”的形式另外列出。

    - 投标方应提供满足本技术规范书要求的建议书、实施方案及报价，建议书、实施方案必须满足本技术规范的主要要求，否则将被认作没有回答。投标方认为需特殊说明的部分，应附详细的技术资料，否则因评标理解不同而产生的后果由投标方负责。

    - 如果投标方认为本技术条款所描述技术要求等存在不合理性或不明白的，可在响应原要求后陈述相关建议。

    - 投标方也可提出满足本技术规范书要求，且技术先进、成熟、价格合理的其他建议，供招标方选择。

    - 投标方应提供满足本技术规范书要求的完整的服务、工作产品，满足国家及用户提出的有关质量标准要求。所有工作产品必须具有在中国境内的合法使用权。

    - 本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致，按较高标准执行。

    - 如果因为无法提供的原因而提供其他产品、服务，投标方应明确说明并提出质量保证承诺。

    - 投标方应保证为今后招标方开发的或招标方委托第三方开发的其他工作产品提供可靠的性能和兼容性。

    - 投标方应对本次投标所有文件保密，不得向其他单位公布或泄漏招标项目的有关信息。

    - 招标方保留技术规范书修改的权利，可以提出变更的意见和建议，最终签订的技术协议与合同具有同等效力。

    - 在不超出本技术规范书要求的情况下，投标方应对招标方提出的所有细化要求予以满足。

    - 投标方建议书的详细要求见招标书的商务部分。投标方必须随投标文件提供具有全部建议书的U盘文件壹份。文件格式要求为：文字部分用Microsoft WORD 2003，表格部分用Microsoft EXCEL 2003，图纸部分用Microsoft Visio 2003。投标内容以印刷的投标文件正本为准。

    - 有文件、图纸、通信的均使用中文。所有计算、说明、图纸文件、手册等使用国际单位制。

  - 招标方职责

- 提出“外加电流法判断蓄电池脱离母线故障的研究”的详细需求；

- 制定项目开发总体技术路线；

- 为响应方收集项目开发所需原始资料等提供协助；

- 按照响应方提出的项目开发条件要求提供配合人员和开发场地；

- 负责装置功能验收；

- 为响应方人员在采购方所在地工作期间提供支持与方便；

- 指派技术人员协助项目实施。

  - 投标方职责

- 提供完整材料的加工、测试试验服务报价；

- 按合同范围提供完整的项目实施方案；

- 按合同要求进行“外加电流法判断蓄电池脱离母线故障的研究”项目的零部件材料、加工、组装、现场测试、功能性能测试工作；

- 负责协助功能评审和现场验收工作；

- 负责质保期间材料的加工、测试试验服务的维护；

- 按期提交满足采购方要求的“外加电流法判断蓄电池脱离母线故障的研究”项目材料的加工后、测试试验合格后完整一套装置成果。

## 1.4 投标资质要求

- 近8年在广西电网有限责任公司防城港供电局至少具有3项与直流系统相关的职工创新项目或者科技创新项目的业绩（附合同）；

- 具有直流系统蓄电池监测装置相关的型式试验电磁兼容检测报告及电磁兼容检验证书；

- 项目概述

2.1项目摘要

变电站中直流电源系统主要为保护、控制等设备提供工作电源，为确保直流系统的供电可靠性，均采用蓄电池组作为后备电源。蓄电池组的可靠性最终决定直流系统的可靠性，蓄电池组发生故障，有可能造成保护控制设备拒动，进而对电网的稳定运行产生重大影响。蓄电池组脱离母线的一种蓄电池故障，蓄电池组到直流母线主回路是用粗电缆连接，回路还有分流器、熔断器或保护塑壳空开或者隔离刀闸。各保护元件在维护时可能操作，操作后忘复归直接导致蓄电池组脱离母线；保护元件动作，不会自动复归，直接导致蓄电池组脱离母线。蓄电池组脱离母线导致蓄电池组直接失去意义；同时，由于目前无在线设备高精度检测浮充电流，靠人员巡视周期还是过长，未能及时发现蓄电池脱离母线故障，没能有效避免蓄电池组失去后备电源作用的问题。

研制一种外加电流法判断蓄电池脱离母线故障装置能够保证蓄电池出线脱离母线事故及时作出告警，给运维人员提供维护依据，确保电力系统安全可靠运行。该装置原理如下所述：正常运行中，K是断开的，R不消耗功率。故障检测时，合上开关K，R中将有电流流过（I1+I2），当不考虑浮充电流的影响时，I1/I2=Ri1/Ri2＜（3*N/C）/（200*N/C）=0.015，即流过电阻R中的电流主要由充电机提供，在合上开关K时，检测分流器中电流,如果分流器中的电流接近电阻R中的电流，说明正负极熔断器工作正常；反之若在分流器流过的电流很小，则说明熔断器断开，蓄电池组脱离了母线。该方法能够及时发现熔断器或空开是否断开，但对于蓄电池开路却无法判断。只有在蓄电池开路及熔断器同时断开是才能判断，此时，合上开关K，电阻R中没有电流流过，这种情况是很罕见的。因此，蓄电池开路引起的蓄电池组脱离母线故障不易被及时发现。

| Ri1 |  | Ri2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 2*R3 | R2 | 2*R4 | RD | RF |
| ≈200*N/C | ＜0.0225*N/C | ≈0 | ＜0.0225*N/C | ＜1/C | 150/C |
| ≈200*N/c |  | ＜3*N/C |  |  |  |

★2.2采购范围和内容

本次采购的范围和内容如下，投标方应按此进行响应并报价：

| 序号 | 名称 | 采购范围 | 数量/套 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外加电流法判断蓄电池脱离母线故障的研究 | 研制外加电流法判断蓄电池脱离母线故障装置的零部件材料、加工、组装、现场测试，功能性能测试工作 | 1 |

- 总体要求

投标方必须响应并承诺下列要求：

本规范书指标要求中，凡标有下划线或加“★”的地方均被视为重要的技术指标要求或性能要求。投标方要特别加以注意，必须完全满足这些要求。

投标方应列出各个单项工作的报价，还应对各个单项工作的不同阶段工作进行划分，并在列出各阶段工作的详细报价。

投标方必须提供完整的建议书，至少包含以下内容：

必须阐述本项目总体的服务思路，并提出项目的服务目标。

提供本项目的需求建议，对企业整体的需求做出实质性的评估。

- 技术要求

协助采购单位关于一种外加电流法判断蓄电池脱离母线故障装置的零配件加工和测试，完成1套组装工作，并配合现场测试与功能调试。

- 其他要求

  - 项目进度

    - 投标方必须响应并承诺下列要求：投标方应在建议书中根据招标方要求的服务、产品交付日期，投标方应明确对最短可行项目进度的承诺。

  - 项目联络

    - 为审查和确认本项目的工作方案，便于合同按期执行，在项目实施中需召开多次联络会。计划在招标方所在地根据需要可进行多次。

联络会的内容如下：

- 确认项目实施方案；

- 确认项目进度计划和关键里程碑；

- 确认项目成果开发思路和成果质量要求；

  - 评审与验收

    - 投标方应负责在项目验收时将项目的全部有关技术文件、目标代码文件、项目资料等文档汇集成册或者另存到U盘中交付给招标方。

    - 招标方可根据合同及技术规范书等有关规定进行修改和补充,经双方确认后形成验收文件作为验收依据。收货验收评审合格后5日内，若无问题，经双方确认后，签署最终验收文件。

  - 技术资料和文件

    - 投标方提供的文件和资料应能满足招标方进行维护和进一步完善的需要。

    - 提供的图纸应符合标准规格。

    - 投标方应向招标方提供项目的所有交付物（电子版）。

    - 5.4.4  若采购人有需要，投标方应为采购人编写论文配合提供素材，协助采购人编制专利申请材料。

  - 售后服务

    - 合同签订后，响应方应指定负责本项目的项目经理，负责协调项目实施全过程的各项工作，如项目进度、测试验收等。

    - 保证期内，响应方在接到用户维护请求12小时内做出回复，常见系统故障24小时内通过远程和现场用户相配合的方式解决问题或提出解决方案供用户参考，若仍无法解决则在下一48小时内派工程师现场解决问题。