项目介绍：

- 10kV智能开关柜堵转试验专用工具，可简单、快速、安全的完成堵转试验，降低设备损坏的风险。通过开关式磁力座，实现堵转试验专用工具与开关柜本体的快速连接与断开，同时增大磁力座与开关柜的接触面积，减小断路器小车对开关柜施加的压强，降低破坏开关柜的风险。使用扭矩测量仪测量电机的输出转矩，统计同型号电机的输出转矩，根据统计结果选择匹配的弹簧，将其安装在磁力座上，进行堵转试验时，弹簧起到缓冲作用，降低破坏开关柜的风险，同时当弹簧压缩被压缩到一定量时，成功模拟断路器小车卡涩，堵转试验完成。

- 采购内容：

- 材料定制：定制开关式磁力座、定制弹簧、数字遥测扭矩传感器。

- 加工测试：对该专用工具的性能进行调试及测试，完善和改进其功能。