云南电网有限责任公司红河供电局
110kV松柯变
相相结合滤波器

技术规范书
 云南电网有限责任公司红河供电局
     2024年05月

目次
总则……………………………………………………………………………………… 1
2  规范及标准……………………………………………………………………………   1

3  使用条件………………………………………………………………………………… 1

4  技术规范………………………………………………………………………………… 2

5  供货范围………………………………………………………………………………   3

6  技术服务………………………………………………………………………………… 3

1 总则
1.1本设备技术规范书适用于110kV松柯变的相相结合滤波器的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。
1.3 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准有偏差时，按较高标准执行。
1.4 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为签订合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
1.5 本设备技术规范书未尽事宜，由买卖双方协商确定。
2 规范及标准
    卖方提供的设备、备品备件及材料除本技术规范书中规定的技术参数和要求外,其余均应遵照最新版本的下列标准(不限于此)，这是对设备的最低要求。其它标准或规范，须经业主同意后方可采用。
    国家标准GB/T  7329-1998
“电力线载波结合设备”
    国家标准GB/T  16927-1997 “高电压试验技术”
    国家标准GB311.1-1997“高压输变电设备的绝缘配合”
    国家标准GB1094.2-1996“电力变压器，第二部分：温升”
    国家标准GB11604-89“高压电器设备无线电干扰测试方法”
3 使用条件
3.1 系统概况
采用A、B相相耦合方式开设1路电力线载波通道，复用传输线路保护信号。

保护命令数量和方式如下：

命令数量：三个快速命令。

命令方式：允许式。

电力线载波通信通道需可靠传送以下信息：
    话音信号
    调度自动化信号
    保护信号
本规范书包括110kV松柯变使用的相相结合滤波器的工作条件、技术要求和试验要求。

3.2 工作条件
结合滤波器安装地点；户外安装，在日光、雨、雾、冰雹、雪和结冰等环境中应能正常运行。

海拔高程：0～1000m
环境温度：-40～+55℃

    其他要求：
(  绝缘要求符合IEC有关要求
(  耦合方式：相相耦合。相相耦合方式中应提供高频差接网络（平衡变压器）； 

(  避雷器应易于维修更换
4 技术规范
4.1 基本参数

下表为结合滤波器的基本技术参数。

表4.1                  220kV结合滤波器基本参数

	序号
	项       目
	110kV系统

	1
	载波频率范围
	56-500kHz

	2
	耦合方式
	相相耦合

	3
	耦合电容器的电容量
	≥5000pf

	4
	工作损耗
	≤2dB

	5
	回波损耗
	≥12dB

	6
	谐波及交调衰耗
	≥80dB

	7
	额定峰值包络功率
	1000W

	8
	高频电缆侧阻抗
	75Ω

	9
	线路侧阻抗
	300～600Ω（相-相）

	10
	排流线圈的排流能力
	连续电流：≤1Ar.m.s

短时电流：50A、0.2s

	11
	接地刀闸工频连续电流
	≤200Ar.m.s

	12
	避雷器额定电压
	1kV

	13
	避雷器冲击放电电流
	能承受波形8/20μs，至少5kA的冲击放电电流


4.2 失真和交调

    由结合设备引起的各个失真和交调产物电平应比相应的峰值包络功率电平低80dB以上。

4.3 安全和保护要求

4.3.1 结合设备应能使载波设备不致因电力线上的工作电压和可能的暂态过电压而出现危险电压，以保证工作人员的人身安全。

4.3.2 结合设备初级端子和接地端子之间的工频阻抗应不超过20Ω，端子的连接应安全可靠。

4.3.3 排流线圈在避雷器的保护作用下，应能承受电力线上可能出现的暂态过电压。

4.3.4 接地刀闸：

    接地刀闸的绝缘水平应不低于工频3kV，工频额定电流应不小于100A。

接地刀闸“分”“合”的位置指示应清晰可见。

接地刀闸采用不锈钢材料。

接地刀闸支持瓷柱采用高强瓷柱，额定弯曲破坏力不小于7.5kN。

4.4 绝缘要求
    变量器(初级/次级)工频耐压：5kV，1min

    整台滤波器能承受的冲击电压：初级端子应能承受1.2/50μs，峰值为主避雷器冲击放电电压的2倍的冲击电压而无放电或击穿现象。

4.5 反措要求：保护用(包括复用或专用)结合滤波器应符合国家电力调度通信中心调调[1998]122号《关于印发继电保护高频通道工作改进措施的通知》文件要求。

4.6结合滤波器外壳及所有紧固件、安装件应采用防锈材料，螺栓为不锈钢螺栓。

5 供货范围

本工程订购的设备规范和数量见下表：

表5                           供货范围

	编号
	名      称
	规     格
	数
量
	单
位
	备         注

	1
	相相结合滤波器
	额定峰值功率为1000W，电容量≥5000pf，线路侧阻抗300~600Ω
	2
	台
	每台设备接地刀闸、安装架、U型抱箍。


6 技术服务
6.1 项目管理
    合同签订后，卖方应指定负责本工程的项目经理，负责协调卖方在工程全过程的各项工作，如工程进度、设计制造、图纸文件、制造确认、包装运输、现场安装、调试验收等。
6.2 试验

    发货前应完成结合滤波器设备的各种性能试验，应按订货图逐一核对内容，无误方可出厂。至少应进行下列试验：
    耦合损耗
    回波损耗
    失真和交调
    工频电压测试
    输入/输出阻抗
    排流线圈工频阻抗测试
    排流线圈工频电流载流能力
    避雷器试验
    差接损耗
6.3 设备制造过程中，买方可派员工到卖方进行监造和检验，卖方应积极配合。
6.4 卖方提供的设备及附件规格、重量及接线有变化时，应及时书面通知买方。
6.5 技术文件
6.5.1 卖方应向买方提供一般性资料如：鉴定证书、典型说明书、总装图、原理方框图、部件连接图及主要技术参数。
    结合滤波器的外形尺寸图应标明其所有部件的尺寸等。结合滤波器的安装详图包括其与高频差接网络连接图、安装图(相相耦合时)，结合滤波器与接地刀闸的安装图。
6.5.2 设备供货时提供下列资料：设备的开箱资料应包括安装、运行、维护、修理说明书、部件清单资料、工厂试验报告、产品合格证等，且尽可能提供中文调试或维护手册。
6.5.3 技术资料交付进度

    技术文件、图纸及说明书只限于用中文书写。随合同设备提供资料一份，资料内容见6.5.2节。

