测试机构资质要求

1、测试机构需通过CMA资质认定，并具有中国国家认证认可监督管理委员会出具的检验检测机构资质认定证书，其出具的检测报告需具有CMA标记。

2、测试机构需通过CNAS实验室认可，并具有中国合格评定国家认可委员会出具的实验室认可证书，其出具的检测报告需具有CNAS标记。

附表：测试主要引用标准

| 序号 | 执行标准 | 标准名 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DL/T 1241-2013 | 电力工业以太网交换机技术规范 |
| 2 | Q/GDW 10429-2017 | 智能变电站网络交换机技术规范 |
| 3 | RFC 2544-1999 | 网络互联设备基准测试方法 |
| 4 | RFC 2889-2000 | 局域网交换设备基准测试方法 |
| 5 | DL/T 1912-2018 | 智能变电站以太网交换机技术规范 |
| 6 | DL/T 1940-2018 | 智能变电站以太网交换机测试规范 |

附表：测试工作清单表

| 序号 | 工作项目 | 工作内容 | 估价（人民币：元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 硬件结构测试 | 散热方式测试：散热方式为自然散热、无风扇。 |  |
|  |  | 指示灯测试 |  |
|  |  | 接口测试： 万兆光接口（兼容千兆）≥4个；千兆电接口≥16个；千兆光接口≥8个 |  |
|  |  | 外壳防护测试：外壳防护等级不低于 GB 4208-2008 规定的 IP30。 |  |
| 1 | 功能测试 | 虚拟局域网 VLAN 功能测试： 1、应支持 IEEE 802.1Q 规定的 VLAN 2、至少应支持 4094 个 VLAN 划分 3、应支持根据端口划分 VLAN 方式，应支持在转发的帧中插入标记头，删除标记头，修改标记头，支持 VLAN Trunk 功能 |  |
|  |  | 优先级 QoS测试： 1、应支持 IEEE 802.1p 流量优先级控制标准； 2、应至少支持 4 个优先级队列，具有绝对优先级功能。 |  |
|  |  | 端口镜像测试： 应支持单端口镜像和多端口镜像，镜像端口在不丢失数据的前提下应保证系统要求的转发速率。 |  |
|  |  | 网络风暴抑制测试： 应支持广播风暴抑制、组播风暴抑制和未知单播风暴抑制功能，默认设置广播风暴抑制功能开启； 网络风暴实际抑制值不应超过抑制设定值的 110% |  |
| 2 | 性能测试 | 整机吞吐量测试 |  |
|  |  | 存储转发速率测试 |  |
|  |  | 地址缓存能力测试：不低于 4k |  |
|  |  | 地址学习速率测试：应不低于 1000 帧/s |  |
|  |  | 存储转发时延测试：平均时延应小于 10µs |  |
|  |  | 时延抖动测试 |  |
|  |  | 帧丢失率测试：在端口转发速率达到 100%的情况下，丢包率应为0 |  |
|  |  | 背靠背帧测试 |  |
|  |  | 队头阻塞测试： 应支持避免队头阻塞的功能。不堵塞端口帧丢失为 0 |  |
|  |  | 环网倒换时间测试： 环网恢复时间通过每个交换机不超过 50ms |  |
|  |  | IGMP-Snooping 组播测试： 应支持 IGMP-Snooping 组播 |  |
| 3 | 电磁兼容测试 | 静电放电抗扰度测试 |  |
|  |  | 辐射电磁场抗扰度测试 |  |
|  |  | 电快速瞬变脉冲群抗扰度测试 |  |
|  |  | 浪涌（冲击抗扰度 ）测试 |  |
|  |  | 射频场感应的传导骚扰抗扰度测试 |  |
|  |  | 工频磁场抗扰度测试 |  |
|  |  | 阻尼振荡磁场抗扰度测试 |  |
|  |  | 交流电源暂时中断抗扰度测试 |  |
|  |  | 阻尼振荡波抗扰度 26 0Hz～ 150kHz 共模传导骚扰抗扰度测试 |  |
|  |  | 直流电源暂时中断抗扰度测试 |  |
|  |  | 辐射骚扰限值测试 |  |
|  |  | 可靠性测试 |  |
|  |  | 电源暂时中断抗扰度测试 |  |
| 4 | 其余测试项目 | 温度影响测试（-20ºC/ 70ºC） |  |
|  |  | 低气压测试 |  |
|  |  | 功率消耗测试 |  |
|  |  | 绝缘性能测试：绝缘电阻测试；介质强度测试；冲击测试 |  |
|  |  | 耐湿热性能测试 |  |