## Sheet1
广蓄电厂蓄生产区域精密空调故障维修报价
序号 | 位置 | 精密空调型号 | 数量（台） | 故障现象 | 推测故障原因
1 | A厂六楼通信电源机房 | caross pet08 | 1 | 空调跳闸，无法正常使用 | 压缩机漏电引起
2 | B厂开关站通信机房 | HRIRF JAVC0110 | 1 | 空调漏水 | 加湿器老化故障
3 | B厂开关站通信机房 | HRIRF JAVC0110 | 1 | 空调漏水及调整 | 加湿器老化故障，室外风机及电容故障
4 | B厂开关站二楼电源房 | HRIRF JAVC0110 | 1 | 空调无法正常开机 | 气流开关及室内风机故障
5 | 合计（元）