新电力集团融水供电有限公司35kV大浪变电站房屋检测鉴定技术服务规范

广西电网有限责任公司柳州供电局

2024年5月

- 总则

本规范书适用于大浪房屋住宅房屋鉴定服务。

- 适用标准

双方约定的检测标准：

- 结构施工图及其相关修改图、变更通知；

- 2.《混凝土结构工程施工质量验收规范》2011年版（GB50204-2002）；

- 3.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T 23-2011）；

- 4.《混凝土中钢筋检测技术规程》（JGJ/T 152-2008）；

- 5.《混凝土结构现场检测技术标准》(GBT 50784-2013)；

- 6.《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344-2004）；

- 7. 委托方提供的相关设计图纸资料。

双方约定的鉴定依据：

1.《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021-2021；

2.《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292-2015；

3.《建筑抗震设计规范》GB 50011-2001(2008年版)；

4.《建筑抗震鉴定标准》GB 50023-2009；

5. 国家、行业或地方其它现行技术标准；

6. 委托人提供的其它相关资料；

7. 本项目鉴定方案。

- 项目概况

35kV大浪变电站房屋，地上1层，无地下室，总建筑面积约为 215㎡。该建筑由于投入使用多年，出现墙体开裂破损等情况

- 为了解该建筑现阶段安全性，需对该建筑进行安全性鉴定及抗震鉴定，根据鉴定结果提出处理建议。

- 具体工作内容

为了解建筑的现阶段安全性及抗震性能，并为后续处理提供依据，需要给建筑进行相应的检测工作。根据本项目的具体情况，主要检测内容如下:

(1)结构体系检查及图纸复核

对于本项目的实际情况，需检查并还原该建筑结构体系布置、楼层数、层高，材料强度，结构构件配置及使用现状等情况，并复核结构平面布置，为后续处理提供依据。

(2)地基基础现场检测

本次地基基础检测主要检查建筑周边地面是否存在下沉、开裂等异常现象；重点检查墙柱脚跟部与地面散水混凝土的连接状况，以及底层墙体和柱的裂缝状况。由于该建筑底部墙体出现大量水平裂缝，为后续加固处理提供依据，拟采取开挖方式对该建筑物的基础进行检查。同时采用经纬仪对建筑物四大角的垂直度进行测量，间接评价所测建筑的地基基础情况。

(3)材料强度检测

包括对梁、板及墙体构件进行材料强度检测。

(4)构件几何尺寸检测

采用钢卷尺测量的方法对墙、梁、柱构件截面尺寸进行检测，楼板厚度采用非金属楼

板测厚仪进行检测。.

(5)梁、板、柱钢筋配置检测

采用钢筋探测仪检测梁构件(底部配筋及箍筋间距)、板构件(板底及板面配筋)、柱构件(坚向配筋及箍筋间距)。

(6)梁、板钢肪保护层厚度检测

采用钢筋探测仪对梁、板构件进行钢肪保护层厚度检测。

(7)结构构件外观质量检查

检查本工程建筑梁、板、墙(柱)构件的裂继及位移状况，重点对裂继及其他破损情进行检查

- 服务成果

乙方依据国家现行有关规范、规程、标准进行检测，按时提供真实、客观的检测报告，完成检测项目后及时向甲方提供 一 式 四 份检测报告。

- 其他事宜

(1)现场由业主提供水电，并派一人负责现场与检测单位的协调对接。

(2)乙方应在双方合同签订后10个工作日完成检测，检测完成后 20个工作日内出具正式检测报告。