技术规范书

- 项目概要

随着无人机在电力行业的广泛应用，无人机电池存放、补能等管理问题比较突出。电能补给模块柜的试制能有效提升无人机电池的安全存放、高效补能和规范管理。

- 项目内容

| 序号 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电能补给模块柜 | \ | 1 | 套 |

三、设备使用条件

1．贮存、运输环境条件

应保持设备的贮存条件干燥、密封，根据采购方要求将设备运输到指定位置。并按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀、防冻的保护措施，以便货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全地运抵设备安装现场，产品包装前，负责按部套进行检查清理，不留明物，并保证零部件齐全。

由于包装或保管不善致使货物遭到损坏或等待时，一经证实，谈判对象均按合同的规定负责及时修理、更换或赔偿。

四、设备（软件）功能及技术参数要求★

（一）设备（功能要求

1.兼容无人机电池二合一充电模块、M30充电模块两种充电模块，模块由采购人提供。

2.单个柜体支持配置3个充电模块，单模块最大重量约为20kg。

3.支持通过usb线与充电模块连接传输数据。

（二）详细技术参数要求

- 柜体参数：

1.门数：独立主柜，3层抽屉可拖出；

2.柜体采用不小于1.0mm厚环保镀锌钢板，经冷加工成形后，用二氧化碳气体保护焊焊接装配而成，柜体结构坚固结实；

3.柜体表面经除锈、除油、打磨处理后喷塑。箱门两侧呈一定角度的弧线外形，有效防止使用者因疏忽碰伤、磕伤；

4.带有福马轮，可平滑移动，可定位固定，保证设备放置平稳；

5.带有防撬应急盖板装置及专用锁具，保证无障碍取物和存包柜安全；

6.柜门和柜体连接装置，以保证柜门自由灵活安全开关；

7.柜机采用喷塑，耐候性更好，不易褪色。

B、工控一体机：

1.CPU处理器：I5-1135G7,8G内存，240G硬盘；

2.主控板接口：USB2.0×4，USB3.2×4，COM×4，HDMI×1，RJ-45有线网络接口×2；

3.显示屏：12.1寸显示屏，分辨率：1024*768；显示区域：245.76(W)×184.32(H) mm；对比度：1000 : 1 (Typ.)；亮度：500nits。多点触摸电容屏；

4.输入电压DC12-24V。

C、开关电源：

1.输出电压170-264 ACV,频率47-63Hz，输出电压DC12，输出电流0-12.5A，工作温度-30℃-70℃；

2.支持过负载保护（打嗝模式，异常条件移除后可自动恢复），过电压保护（:关断输出电压,重启恢复），过温度保护（关断输出电压,重启恢复）。

D、电子寄存柜专用锁：

1.采用电磁设计原理，电控锁采用360度防撬、带防软片插入装置，使用寿命不低于10万/次，具备箱门检测、异常报警功能；

2.采用关门（断电）上锁、通电(DC12—15V)瞬间触发开锁的工作模式；

3.自动开箱：通电瞬间开锁，箱门自动弹开。开门后立刻断开电源，节省能源；

4.经久耐用：间隔10秒连续测试≥30万次确保线圈绝不烧毁；

5.状态输出：具有锁状态检测信号，用于检测箱门的（开、关）状态；

6.节能环保：开锁瞬间通电，通电时间200ms-999ms，时间小于1秒，平时关门上锁不耗电；电压12V，电流小于3A，经久耐用，不易产生电子垃圾；

7.锁控板可独立控制电控锁开关，反馈箱门开启状态、物品检测状态。

E、常规技术参数：

1.功率：≤3.5KW ；

2.电源电压：AC200V—AC240V 50HZ；

3.使用温度：-10℃-50℃；

4.环境湿度：30-90％RH无结露现象。

F、灭火球参数：

1.喷射时间≤12S

2.保护空间大小≤0.6m³。

G、开门控制板参数：

可适配各种通讯接口，可控制24门电控锁开启可见。

五、试验（测试）要求

- 成交人负责将设备运送到采购人指定的安装、调试地点，由此产生的费用由成交人承担。

- 采购人依谈判对象在采购文件中的承诺对全部产品的型号、规格、数量、包装及资料、文件等验收。

- 买卖双方对设备到货后共同配合进行检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由谈判对象负责解决。买卖双方可签署合同设备的到货验收证明书，该证明书共两份，双方各执一份。

- 在采购人指定的地点和环境下, 成交人负责对合同设备的进行安装、调试（所有部件模块的功能能够正常运行和使用）。

- 按规范书技术部分要求对其产品的性能和配置进行测试检查。

- 安装、部署配套设备的连接测试，构成相应的硬件平台、软件平台和网络平台。

- 采购人与成交人对产品到货后共同配合商检部门进行检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由谈判对象负责解决。

- 产品测试中出现性能指标或功能上不符合规范书和协议供货合同时，采购人有拒收的权利。

- 如商检和测试中出现不符合规范书和合同要求的严重质量问题时，采购人保留索赔权利。

六、供货期及保证措施

1．供货时间：

2024 年7月31日前，交付 电能补给模块柜1套。

1.2 交货地点：云南昆明。

七、项目管控要求

1．项目管理

合同签定后，谈判对象应指定负责本工程的项目经理，负责协调谈判对象全过程的各项工作，如制造确认、包装运输、现场安装、调试验收等，相关费用由谈判对象自行负责。项目经理原则上不得在项目建设期间同时担任其他项目团队工作。谈判对象应保证项目服务人员稳定，在未经采购人同意的情况下，服务人员在服务期间不得随意调换，且不得从事本单位其他项目。

2．资料管理

谈判对象应提供设备（软件）相关技术文件、产品说明书、安装手册、调试手册、运行手册等资料,并对所提供的全部技术资料的准确性负责，相关资料以电子版或书面材料提供。

八、售后服务

1．设备（软件）安装服务要求

谈判对象应派代表到现场完成设备（软件）的安装、调试和运行，并负责解决合同设备（软件）制造及性能等方面的有关问题，详细解答合同范围内采购人提出的问题。

2．产品质保期一年，在产品质保期内有质量问题的设备，由谈判对象负责修理或更换。对非谈判对象责任造成的设备（软件）损坏，谈判对象有优先提供配件和修理的义务。

3．对采购人选购的与合同设备（软件）有关的配套设备，谈判对象有提供技术配合的义务，并不由此而增加任何费用。

4．培训

谈判对象应根据设备（软件）特点，合理安排技术培训，提供分层次的、周密、完善现实可行的培训方案和培训计划。

谈判对象应派出有关专家到现场，承担现场培训任务。谈判对象应提供必要的培训资料，在培训结束时，谈判对象应对学员作出评价，并通知采购人。

当进行现场安装和测试时，谈判对象应对采购人的运维人员进行在线设备操作培训。

- 其他售后服务要求

无。

九、项目质量保证

- 质保服务

（1）在质保期内，应提供生产原厂商保修服务。在质保期内，应提供免费的生产原厂商（设备）软件升级包和免费的设备生产原厂商保修备件。

（2）质保服务响应时间：设备出现故障时必须在48小时内对采购人所提出的维修要求做出响应，在5天内将故障部件送达采购人故障设备现场，对关键部件须在3天内将故障部件送达采购人故障设备现场。对于5天内解决不了的问题，应提供备用设备。

（3）如同一批次设备中，设备部件或模块存在明显共性缺陷或故障时，谈判对象需在7个工作日内免费更换全部相关部件或模块。

（4）在质保期内，更换后的故障存储介质由采购人拥有，不得带离采购人现场。

- 技术服务

（1）服务期内，谈判对象应根据实际需求，提供设备优化、功能更新服务。

（2）服务期内，谈判对象应根据实际需求，提供支持在运同类设备无缝兼容、冗余负载的技术和软硬件维保能力。

（3）谈判对象必须向采购人承诺技术后援支持，为今后采购人主要软、硬件设备的功能扩充、服务提供至少三年的技术支持。

十、网络安全及数据安全要求

1．谈判对象应对其人员进行网络安全培训，提高风险管理意识，确保网络安全管控措施在服务过程中有效落实。谈判对象人员应遵守采购人场地管理、设备使用等方面的制度和规定。谈判对象承诺保障采购人信息的安全性。因谈判对象原因造成采购人信息不安全时，采购人有权随时终止本谈判并要求谈判对象赔偿因此给采购人造成的全部损失。

2．采购人有权对谈判对象与本项目工作有关的工作履行情况及网络安全和控制情况进行监控、检查和评价。谈判对象应按照采购人安排定期或不定期对谈判对象在服务过程中的不合规行为（如：终端私藏敏感信息或者非授权连接采购人网络）进行自查并向采购人报告情况。

3．谈判对象应有相应的网络安全保障能力及管控措施，并有应对突发网络安全事件的能力。

4．谈判对象不得在项目期间利用采购人网络资源或相关业务平台从事危害国家安全等违法犯罪活动，不得利用采购人网络资源或相关业务平台制作、查阅、复制和传播违反宪法和法律、妨碍社会治安、破坏国家统一、破坏民族团结、色情、暴力等信息。

5．采购人与谈判对象签订保密承诺书，要求其自查敏感信息，不得向第三方提供与系统有关的源代码、系统架构、配置、科技项目研发过程中的相关数据等信息，不得在互联网各类共享平台（GitHub等）上发布与系统有关的源代码、系统架构、配置、科技项目研发过程中的相关数据等相关信息，做好个人终端上的敏感信息清查。未经采购人书面同意，不得将科技项目研发过程中的相关数据用于任何学术交流、教育培训、技术交流等活动。

6．谈判对象不得在互联网上私搭乱建未经授权的包含采购人信息数据（包括但不限于南方电网及云南电网名称和logo等）的测试环境，不得擅自将未经测试通过的系统放在互联网测试环境中。

7．谈判对象应对其人员进行网络安全意识培训，签订网络安全责任书，敦促其清理在个人终端或发布在互联网上的同类系统源代码、网络拓扑、系统账号等敏感信息。

8．谈判对象应遵循“谁经手，谁使用，谁管理，谁负责”的原则，确保在项目期间获取的数据不被非法访问、复制、使用、泄露或破坏。