[image: image1.jpg]SOUTRIERN POWIER




[image: image2.jpg]o [ e 75 BB

CHINA SOUTHERN POWER GRID






高压断路器液压碟簧机构运行稳定性分析研究职工创新技术服务项目

零星采购文件

一、项目概况及批复文件
1.1项目概况

根据《昆明局2024年第一批职工技术创新项目审查会议纪要》（〔2024/专 33 号〕）发文，同意《高压断路器液压碟簧机构运行稳定性分析研究》职工创新项目立项，为保证项目顺利实施，开展技术服务零星采购。

二、项目实施内容及要求
2.1实施内容：高压断路器液压碟簧机构运行稳定性分析研究职工创新项目。

本项目主要研究碟簧承压环受压变形及承压环与机构本体受温度影响不同步变径问题，具体如下：

2.1.1储能模块的横向受力问题研究：

(1)碟簧承压环与机构本体受温度影响不同步变径检测：因当前液压碟簧机构缸体及储能模块主体采用铝质材料，而碟簧承压环为铁质材料，铝的膨胀系数约为铁的2倍，所以在温度发生较大变化时可能因为两种材料的不同步热胀冷缩形成侧向受力形式，如此是液压机构出现分合闸动作使储能模块活塞杆发生滑动，则极易发生密封甚至缸体的划伤。为检测确认两种材料不同步变径的大小，拟将机构置于变温箱（投标方提供变温箱或变温空间，模拟环温变化）采用百分表检测现有机构直径变化差异。如确实变径较大则须设计加工可满足硬度或形变满足需求的其他材质碟簧承压环，并用上述相同方法检测，直至变径基本同步（储能模块可承受范围）。

(2)碟簧承压环形变检测：因在储能状态碟簧承压环一周每120度承受储能模块活塞杆高达60MPa压力，中间位置受同样力度碟簧反作用力，所以当前铁质碟簧承压环可能发生一定程度的弯曲形变，此种工况也会造成储能模块受侧向力，同样可以采用百分表进行活塞杆偏移度检测。如确实形变较大则须设计加工可满足硬度需求其他材质碟簧承压环，如确定热胀冷缩的不同步变径对储能模块侧向力影响可以忽略，则只需对当前碟簧承压环进行局部加强，然后用上述相同方法检测。

2.1.2、机构操作杆的横向受力问题研究：

主要开展液压机构操作杆与灭弧室操作杆对中问题，理想状态下液压机构操作杆应与灭弧室操作杆处于同一直线，在此状态下可以保证液压机构操作杆在动作过程中不受侧向力影响。但由于液压机构本体与灭弧室本体采用直连结构、液压机构中心集中于碟簧位置且机构悬空安装等诸多因素叠加，极有可能造成机构操作杆与灭弧室操作杆的上下、左右不对中或“喇叭口”存在，导致机构操作杆密封处受横向力运动，不垂直的作用力也会导致液压机构操作杆运动过程的弯曲加剧，最终导致密封或缸体磨损。针对液压机构操作杆与灭弧室操作杆不对中问题，综合考虑液压机构与灭弧室安装位置空间，拟通过在液压机构下方加装支架配合激光靶向对中（也可采用其他方式对中）的方式进行解决。

投标方投标按照以下服务内容报价：
	序号
	采购内容
	单位
	数量
	备注

	1
	碟簧承压环与机构本体受温度影响不同步变径检测
	项
	1
	配套加工测量工具

	2
	碟簧承压环形变检测
	项
	2
	改进前后各检测1项

	3
	新型碟簧承压环加工
	套
	1
	优化碟簧承压环材质或结构

	4
	对中支架及靶向对中检测装置加工
	套
	1
	可实现液压机构四向调整，并加工靶向对中检测装置。


2.2服务期限：2024年04月20日至2024年11月30日，若定标时间晚于起始时间，服务期限顺延，以双方函件为准。
2.3项目服务地点： 云南省昆明市经开区玉缘路超高压输电公司昆明局
2.4其他要求：    无 （如有请填写，如无请填“无”）        
2.5采购明细详见“六设备附图及参数”
三、 资质要求

	3.1
	具备以下条件之一：

①具有独立法人资格且为中华人民共和国境内注册的法人，持有合法有效的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证或有工商行政管理部门核发统一社会信用代码的企业法人营业执照；

②具有独立承担民事责任能力的事业单位或其他组织；

③个体经营户。

	3.2
	没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组或接管。

	3.3
	在经营活动中无重大违法记录，在中国南方电网有限责任公司或超高压输电公司没有处于限制投标资格的处罚。

	3.4
	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价。

	3.5
	具备高压开关设备检测或生产或销售相关资质。


四、 技术及其他要求

4.1 发票要求：卖方可提供符合规定税率的全额增值税专用发票。（若卖方未能按上述要求开具增值税专用发票，或实际开票税率与上述要求不符，买方有权根据实际收取的发票类型及税率从货物价款中直接扣除相应金额进行结算。买方有权在任一批次的付款中直接扣减税款差额。若未支付合同款不足以弥补税款差额，卖方应将差额退还买方。税款差额计算方式如下：税款差额=承诺税率对应的增值税进项税额﹣实际开具发票的进项税额（若计算得出的扣款小于0，则取0）其中：增值税进项税额=∑开票金额÷（1+税率）×税率）

4.2 服务要求：

4.2.1卖方应严格执行国家现行法规、规章，行业的规范，确保提供的产品或服务符合相关规定。

4.2.2售后服务的响应时间在48小时内。

4.2.3卖方应妥善作好买方所提供的文件资料的保存、回收及保密工作，不得泄漏、传播与监造设备有关的技术秘密和商业秘密。

4.2.4卖方完成本次投标活动视为接受并认可本采购文件所有条款。

4.2.5卖方所提供的产品或服务应不涉及知识产权纠纷，若出现任何知识产权问题，由卖方承担全部责任。

4.2.6其他要求   无（如有请填写，如无请填“无”）        
五、违约责任
5.1卖方在提供产品或服务期间，应执行买方相关管理要求或制度，履行本项目相关约定，卖方未有效响应并解决的，买方有权另行委托第三方机构提供服务，并有权追究卖方法律和经济责任。
5.2卖方若造成买方直接或间接经济损失，应全额赔偿。

5.3卖方与买方若存在纠纷，应友好协商解决，若存在诉讼，应在买方所在地提起诉讼或仲裁。
设备附图

无。
联系人信息
                          ***公司（供应商填写）
	姓名
	职务
	联系方式
	邮箱
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


为方便沟通，请将此项目联系人信息填写后，上传系统。






零星采购（服务类）技术要求文件














