- 项目背景及目的

随着城市化发展，传统住宅形式逐渐被统建小区所取代，单位面积的用电负荷不断升高，这对从变压器到用户电表的“最后一公里”供电设备的可靠性提出了更高的标准和要求。目前统建小区普遍采用的是低压母排的形式输送电能。低压母排具有集约空间及输送容量大的优点，同时对于安装质量及运行环境的要求较高；若未能把控好安装质量及运行状态监测，在安装过程中，如未按照标准安装到位，或有杂质夹在铜片间影响铜片接触面积，均有可能造成低压母排短路或发热烧毁等情况。并且该位置在施工安装完毕之后，属于不可见的隐蔽工程，无法观察其内部情况开展验收工作。根据实际运维经验，低压母排最容易产生故障的位置是：母排连接头。

基于当前背景，亟需创新一种关键位置可视化、便于运行状态监测的低压母排连接头，即通过可视化窗验收安装情况及运行情况，也可通过在后台查看由集成的温湿检测部件采集的实时状态数据开展巡视消缺工作，彻底解决低压母排关键位置的验收及持续状态监测，保障低压母排的可靠运行。

- 项目要求及设备清单：

1.可视化观察窗采用300mm*70mm(长*宽)，中间配有4个放大透视面，放大透视面直径50mm，放大倍数是6，焦距120mm，可视角度350度，中间厚度7mm，材料是亚克力

2. 无线温湿度一体化传感器包含取电装置、数据采集发送器,取电装置与数据采集发送器相连接,取电装置由电路板、弹簧顶针、温度传感器组成, 电路板与弹簧顶针相连接,弹簧顶针与温度传感器相连接,数据采集发送器由温湿度检测模块电压检测模块、电源模块、微处理器、lora模块组成,温度检测模块与微处理器相连接,电压检测模块与微处理器相连接,电源模块与微处理器相连接,微处理器与lora模块相连接。

3. 弹簧顶针直径3mm,长70mm，分别与母线槽连接器A、B、C、N接触实时监测温度和湿度。

4. 无线温湿度一体化传感器的微处理器负责计算出对应的温湿度,根据与上层网关的通信协议格式,将上述数据封装打包,并控制lora通信模块,通过无线的方式将数据发送到lora接收器。

5. 带触摸屏网关采用嵌入式实时操作系统，可以同时接收多个lora接收器数据，可实时显示温湿度传感器数据及其状态，并且可以保存数据。

6.网关通过4G模块可以连接自研云平台。

7.自研云平台采用C/S架构，可以支持5个客户端。

8.云平台数据系统基于管理系统云端构架，通过建立WEB发布，将建立的温度监控系统系统，通信接口层主要负责与各类数据源的通信，可对其中的部分通信协议、规约转换为标准通信协议，方便与数据库链接。

设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可视化观察窗 | 300mm*70mm(长*宽)，中间配有4个放大透视面，放大透视面直径50mm，放大倍数是6，焦距120mm，可视角度350度，中间厚度7mm | 块 | 2 |  |
| 2 | 无线温湿度一体化传感器 | 定制 | 个 | 2 |  |
| 3 | Lora接收器 | 定制 | 个 | 1 |  |
| 4 | 带触摸屏网关 | 定制 | 个 | 1 |  |
| 5 | 4G通信模块 | 定制 | 个 | 1 |  |
| 6 | 220VAC转12VDC电源模块 | 最大电流0.88A | 个 | 1 |  |
| 7 | 实时数据监控系统 | 自研云平台 | 套 | 1 |  |

- 时间进度要求

| 序号 | 时间 | 进度/交付内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2024.05 | 完成可视化观察窗 |
| 2 | 2024.06 | 完成无线温湿度一体化传感器 |
| 3 | 2024.07 | 完成Lora接收器 |
| 4 | 2024.07 | 完成带触摸屏网关 |
| 5 | 2024.08 | 完成实时数据监控系统 |
| 6 | 2024.09 | 完成整个项目交付 |