[image: image1.jpg]SOUTRIERN POWIER




[image: image2.jpg]o [ e 75 BB

CHINA SOUTHERN POWER GRID






一种适用于西门子换流阀的光发射通道健康度离线监测装置

零星采购文件

一、项目概况及批复文件
1.1项目概况

换流阀是高压直流输电的核心设备，其安全稳定运行是维持直流输电可靠性的关键。昆明局所辖楚雄、普洱换流站均使用西门子技术路线换流阀，换流阀通过阀基电子设备的控制与监视，完成其整流功能，阀基电子设备使用光发射板卡完成换流阀晶闸管级的触发，光发射板采用光口“三保二”冗余方式，即冗余的三块光发射板中同一对应位置的光口为冗余光口，它们按照相同的逻辑向换流阀内对应阀段发送触发光信号，在多模星型耦合器（MSC）处进行汇总，然后由多模星型耦合器（MSC）将触发光信号分配给该阀段内的各个晶闸管级。当冗余的光口中有一个发生故障时，正常状态的另外两个光口所产生的光强仍能满足该阀段内各晶闸管级的触发需求；但若冗余的三个光口中有两个光口同时发生故障，则剩余的一个光口所产生的光强已经无法满足该阀段内各晶闸管级的触发需求，该阀段内所有晶闸管级均会由正向过压保护（BOD）而触发，该阀组则因BOD个数越线而闭锁。

因此，保障光发射板卡的正常运行是确保换流阀运行质量的基础。然而，目前对光发射板及光发射通道的健康度缺少有效的监视手段，检修人员只能在光发射板不可用时被动对其进行更换，管控关口过于滞后，且更换过程伴随着一定的风险性，若更换过程中误碰光纤或空开，则可能导致直流跳闸。

本项目拟根据昆明局2023年内频发的阀基电子设备光发射板故障，探寻可靠的光发射通道健康度离线检测装置，将管控节点从“板卡故障时刻”前移至“停电检修期间”，从而提高换流阀运行的可靠性。

根据《昆明局2024年第一批职工技术创新项目审查会议纪要》，拟对“一种适用于西门子换流阀的光发射通道健康度离线监测装置”的测试化验及加工进行采购。
二、项目实施内容及要求
2.1实施内容：针对一种适用于西门子换流阀的光发射通道健康度离线监测装置的测试、化验及加工。

2.2服务期限：2024年06月10日至2024年11月20日，若定标时间晚于起始时间，服务期限顺延，以双方函件为准。
2.3项目服务地点： 云南省昆明市超高压输电公司昆明局

2.4其他要求：无
2.5采购明细详见“六设备附图及参数”
三、 资质要求

	3.1
	具备以下条件之一：

①具有独立法人资格且为中华人民共和国境内注册的法人，持有合法有效的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证或有工商行政管理部门核发统一社会信用代码的企业法人营业执照；

②具有独立承担民事责任能力的事业单位或其他组织；

③个体经营户。

	3.2
	没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组或接管。

	3.3
	在经营活动中无重大违法记录，在中国南方电网有限责任公司或超高压输电公司没有处于限制投标资格的处罚。

	3.4
	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价。

	3.5
	投标单位应具备厂内开展阀控VBE试验的专业资质。


四、 技术及其他要求

4.1 发票要求：卖方可提供符合规定税率的全额增值税专用发票。（若卖方未能按上述要求开具增值税专用发票，或实际开票税率与上述要求不符，买方有权根据实际收取的发票类型及税率从货物价款中直接扣除相应金额进行结算。买方有权在任一批次的付款中直接扣减税款差额。若未支付合同款不足以弥补税款差额，卖方应将差额退还买方。税款差额计算方式如下：税款差额=承诺税率对应的增值税进项税额﹣实际开具发票的进项税额（若计算得出的扣款小于0，则取0）其中：增值税进项税额=∑开票金额÷（1+税率）×税率）

4.2 服务要求：

4.2.1卖方应严格执行国家现行法规、规章，行业的规范，确保提供的产品或服务符合相关规定。

4.2.2售后服务的响应时间在48小时内。

4.2.3卖方应妥善作好买方所提供的文件资料的保存、回收及保密工作，不得泄漏、传播与监造设备有关的技术秘密和商业秘密。

4.2.4卖方完成本次投标活动视为接受并认可本采购文件所有条款。

4.2.5卖方所提供的产品或服务应不涉及知识产权纠纷，若出现任何知识产权问题，由卖方承担全部责任。

4.2.6其他要求  

1）要求投标单位具备西门子光控换流阀运维及设计经验；

投标方应提供“健康度离线监测装置”成品一套，依据厂内VBE测试环境对该仪器进行测试，并提供测试报告；   
投标方应自行联系第三方厂家完成对“健康度离线监测装置”的第三方测试，并自行承担测试费用；

投标方应对“健康度离线监测装置”的测试精度完成测试，其测试精度不应低于95％。

五、违约责任
5.1卖方在提供产品或服务期间，应执行买方相关管理要求或制度，履行本项目相关约定，卖方未有效响应并解决的，买方有权另行委托第三方机构提供服务，并有权追究卖方法律和经济责任。
5.2卖方若造成买方直接或间接经济损失，应全额赔偿。

5.3卖方与买方若存在纠纷，应友好协商解决，若存在诉讼，应在买方所在地提起诉讼或仲裁。
六、设备附图（有设备的，例如设备修理需附图，分整体和局部，需写明所需服务内容，尽量细致）
	序号
	子项名称
	型号
	附图
	备注

	1
	一种适用于西门子换流阀的光发射通道健康度离线监测装置

	/
	
	主要实现以下功能：可在离线状态下实现对西门子光控换流阀光发射板卡触发光通道的脉冲光功率值进行测量，测量精度不应低于95％。

补充要求：

1、应依据厂内VBE测试环境对该仪器进行测试，并提供测试报告；

2、应提供第三方检测报告；

3、应提供针对该装置的使用手册。


七、联系人信息
	姓名
	职务
	联系方式
	邮箱
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


为方便沟通，请将此项目联系人信息填写后，上传系统。






零星采购（服务类）技术要求文件














