智能除湿装置

用 户 手 册

尊敬的客户：

很荣幸向您介绍智能除湿装置。本手册将详细介绍该产品的结构和性能特点。本手册可能包含技术上的不准确或印刷错误，真诚地希望您能把宝贵意见及时反馈给我们，在以后的版本中，我们会加以改进。

使用前必读：

1、在施加工作电源之前，务必确保工作电源在装置规定范围之内；

2、现场安装使用时，装置必须竖直安装，严禁横装或平装，以防止凝水倒灌入装置内部；

3、现场安装使用时，前后排风口严禁堵塞；

4、与后台通讯时，通讯参数务必与后台一致。

在使用过程中如果您对本装置有任何疑问，本公司将非常愿意为您提供帮助。

注意：

本文件中的资料如有更改，恕不另行通知。如果本手册叙述的内容与您使用的设备有所不同，应以随设备一起提供的操作手册为准。 手册中所提及的内容受法律或内部协议的保护，只有在符合协议的规定条款下，才可使用和复制，未经书面许可，不得以任何形式翻印、引用本手册的内容，违者必究。

目录

一、 概述	3

二、 应用范围	4

三、 产品特点	4

四、 工作原理	5

4.1、除湿原理：	5

4.2、低温加热功能：	5

4.3、报警功能：	6

4.4、通讯控制功能：	6

五、 产品性能	6

六、 面板显示及操作说明	7

智能除湿装置面板示意图	7

A)指示灯	7

B)数码管	8

七、 外形尺寸及安装接线图	8

7.1、外形尺寸图	8

7.2、安装尺寸图	9

7.3、电气接线图	10

7.4、安装步骤	11

八、 产品维护及故障处理	15

8.1、装置维护	15

8.2、故障的判别与维修	15

九、 装箱清单	17

十、 质量保证与服务	17

十一、文档版本说明	18

- 概述

配电柜智能冷凝抽湿装置是采用半导体制冷除湿方式，主动将密闭空间的潮湿空气在风扇的作用下吸入除湿风道，空气中的水汽经过半导体制冷机构后冷凝成水，再通过导水管排出柜体，可以达到很好的除湿效果。通过减低空气中含水量，使相对湿度和绝对湿度同时下降，几乎不提高温度，不产生温差带来的负面影响，从根本上杜绝或减少了事故的发生，也不会因高温而加速柜内器件及柜体的老化。智能型抽湿装置把被动防止凝露方式,改为主动引导凝露，有效的防止柜内设备老化、绝缘强度降低、二次端子击穿、材料霉变及钢结构件锈蚀等安全隐患，保证电网安全运行。

设备内部发生凝露引起爬电、闪络事故，一般发生在以下几种情况：一是地区湿度高，天气温度变化大，开关柜底部湿润，有的电缆沟甚至有积水；二是有的开关柜在地下室，湿度高，柜体内温度特别是接近地面的温度低于环境温度；三是有的设备处于暂时停运状态，电气柜内小环境温度就比四周环境温度低，在其表面就极易形成结露，在这种情况下，一旦送电投运，事故就随之发生。 为保证电网系统的安全运行，电气设备的长寿命、安全有效使用，电力系统对柜内防潮、防凝露提出了更高要求。

- 应用范围

1、GIS控制柜、高低压控制柜、高低压开关柜、环网柜、户外端子箱、机械控制柜、箱式变电站、干式变电站等电气设备；

2、集成电路，硅晶体，液晶器件，陶瓷器件、阻容元件，有源器件，接插件，SMD器件，CPU，计算机板卡防潮储存；

3、物理化学仪器、实验材料、绝缘材料的防潮管理，化学品、药品、食品、纤维、生物制剂的防潮储存。

- 产品特点

1、体积小、重量轻、安装方便快捷；

2、自动运行与手动除湿功能切换、温度启动值和除湿启动值可调；

3、除湿风道主动引凝、排出气体加热降湿，有效达到了对电气柜密闭空间防潮除湿的综合治理；

4、湿度、温度传感器24小时实时采样，超出设定启动值自动引凝；

4、湿度、温度设置具有记忆功能，不会因为停开机而消失；

5、故障显示功能，可快速查找故障点保证正常运行；

6、采用专用防潮元件，保证在潮湿环境下正常工作；

7、屏蔽隔离技术的运用，符合GB/T17626-2008的3级标准，保证能够在强电磁场下工作；

8、除湿引凝管路，可把引凝后的水排出柜外，同时也可采用储液袋柜外收集。

9、可选配通讯功能，可远程控制/调节运行参数以及故障上报功能。

10、定时启动风扇，形成空气强对流，提升除湿效果。

11、环境温度低于5℃开启内置风扇除霜功能，防止低温结霜，影响装置使用功能和寿命。

12、环境温度低于15℃加热开启(选配加热输出功能)，保障高湿状态下冷凝片有效工作。

13、环境温度高于40℃降温开启(选配排风输出功能)同时配合冷凝片通过增强通风来降低湿度。

14、环境温度低于8℃禁止冷凝片工作，保障冷凝片在有效温差条件下可靠工作。

15、PWM智能控制输出，有效防止工作过程中结霜结冰现象。

16、内部电源监测，工作电源不正常报警提醒。

- 工作原理

智能除湿装置由电源系统、送风系统、半导体制冷器、温湿度控制器、加热回路、排风回路、通讯模块及排水管路组成。

4.1、除湿原理：

当潮湿空气经风扇吸入后，通过特殊设计的风道流动，先经半导体制冷器件降温结露，制冷器的结露在重力作用下滴入引水槽，再由导水管流出柜外。在设定启动值内经过充分循环除湿，使柜内空气湿度降至结露点以下，完成整个防潮引凝加热过程。同时，智能型抽湿装置信号采集传感器外置，能实时准确的采集到柜内的真实湿度，保证智能型抽湿装置在柜内将要达到凝露条件时提前启动除湿。

4.2、低温加热功能：

当箱体温度低于设定的启动值时，抽湿装置启动内部加热器回路(外接加热器，功率可接50～500W),直到箱体内温度升高到设定启动值加回差温度(8℃)时，加热器回路停止工作。

4.3、高温排风和高湿通风功能：

当箱体温度高于设定的启动值(默认40℃)时，抽湿装置启动内部排风回路(外接风扇，功率可接50～500W),直到箱体内温度降低到设定启动值减回差温度(8℃)时，风扇回路停止工作，同时当湿度高于设置值也会启动排风回路，通过增强通风来降低湿度，功能与冷凝片同步。

4.4、报警功能：

冷凝片损坏或不工作，故障报警输出，传感器损坏或不工作，故障报警输出。

4.5、通讯控制功能：

当具有通讯控制功能的抽湿装置收到主控室的数据时，分析数据后马上回复数据给主控室。

- 产品性能

- 功    率：30W、45W

- 除湿量：300±10%ml/天(35℃,RH=90%工况下)

- 除湿空间：1～1.5 M3、1～1.8 M3

- 适用柜体：开关柜、中置柜、环网柜、端子箱电柜。

- 运行环境温度：-25℃～65℃

- 运行环境湿度：≤95%RH

- 测量范围：0%RH～99%RH

- 测量精度：±5%RH

- 工作阈值：65%RH(默认)

- 阈值调整：工作阈值可调

- 故障预警：声光预警(选配)

- 排水方式：软管排水

- 安装方式：支架安装或导轨安装

- 工作电源：AC/DC85V～265V/DC12～48V(备注可选)

- 主机尺寸：见外形尺寸图

- 面板显示及操作说明

智能除湿装置面板示意图

面板显示：

A)指示灯

排风状态指示灯“排风”，绿色

除湿状态指示灯“除湿”，蓝色

装置故障报警指示灯“故障”，红色(温湿度传感器故障、装置冷凝片冷端温度传感器故障)

加热状态指示灯“加热”，红色，闪烁：温度数据显示

运行/通讯指示灯“运行”绿色常亮，“通讯”绿色闪烁

手动/自检指示灯“自检”绿色常亮，“手动”绿色闪烁

B)数码管

3位显示当前湿度数据，设置时2位显示设置湿度阀值数据，长按上升键显示冷凝片冷端温度，长按下降键显示空气温度

操作说明：

按“上升键”湿度阀值上调，按“下降键”湿度阀值下调。

操作功能如下表所示：

| 条件 | 状态描述 |
| --- | --- |
| 当除湿功能没有运行时，阀值大于测量值时 | 除湿功能不运行 |
| 下调阀值至阀值小于测量值时 | 除湿功能开始运行 |
| 除湿功能正在运行时，上调阀值至阀值大于测量值8RH时 | 除湿功能停止 |

手动：长按“”按键装置进入手动除湿功能，4小时后自动 退出手动状态。

退出手动：在手动启动状态下轻触“”按键，装置将退出手动状态，计时数据自动清零。

自检：轻触“”按键，6个指示灯亮、数码管显示“8.8.8.”风扇运行，3秒后自动退出自检状态。

长按“上升键”：查看冷凝片冷端温度数据,加热指示灯闪烁表示当前显示为温度数据。

长按“下降键”：查看装置温湿度传感器温度数据,加热指示灯闪烁表示当前显示为温度数据。

长按“上升键”和“下降键”：除湿数据复位65%。

长按“上升键”和“”键：通讯参数可设置恢复成默认数据。

- 外形尺寸及安装接线图

7.1、外形尺寸图

智能除湿装置主机外形尺寸为L×W×H；可采用支架安装；支架安装孔距为87-93mm,安装直径为6mm；导轨安装采用标准35mm导轨。

| 序号 | 30-45W |
| --- | --- |
| Ｌ | 137mm |
| Ｗ | 61mm |
| Ｈ | 108mm |

7.2、安装尺寸图

7.3、电气接线图

智能除湿装置端子说明：

全功能

| 序号 | 60-100Q(全功能) |  | 配置情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 端子标识 | 功能说明 |  |
| 1 | L | 工作电源AC L/DC+ | 标配 |
| 2 | N | 工作电源AC N/DC- |  |
| 3 | 负载 | 无源接点 | 报警/加热二选一 |
| 4 |  |  |  |
| 5 | A | RS485 A | 通讯 |
| 6 | B | RS485 B |  |

常规功能：

| 序号 | 30(15/45/60、100)/A(报警) |  | 30(15/45/60/100)/R(加热) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 端子标识 | 功能描述 | 端子标识 | 功能描述 |
| 1 | L | 工作电源AC L/DC+ | L | 工作电源AC L/DC+ |
| 2 | N | 工作电源AC N/DC- | N | 工作电源AC N/DC- |
| 3 | K1 | 故障报警 | K1 | 加热输出 |
| 4 | K2 |  | K2 |  |

常规功能：

| 序号 | 30(15/45)/S(通讯) |  | 30(15M/15/45)(默认) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 端子标识 | 功能描述 | 端子标识 | 功能描述 |
| 1 | L | 工作电源AC L/DC+ | L | 工作电源AC L/DC+ |
| 2 | N | 工作电源AC N/DC- | N | 工作电源AC N/DC- |
| 3 | A | RS485A | NC | 空 |
| 4 | B | RS485B | NC |  |

注：1.15M(15W迷你型智能除湿机)只配置工作电源无其他选配功能。

2.60W外形支持定制100W内除湿机产品(需要备注)

附接地端子功能

7.4、安装步骤

7.4.1支架安装方式

图１　　　　　　　　　　　　图２

图３

安装步骤：①水管安装：水管安装在水槽出水口上，并用配套卡箍进行固定；

②固定支架安装：固定支架安装在智能除湿装置后壳上，并用M5×9螺丝固定；

③电源接线：电源线接入6P接线端子标号L、N上，端子标号负载、负载、A、B跟据客户需求进行接入；

④端子固定：接好线的端子插在智能除湿装置上并锁紧端子两侧的固定螺丝，确认端子是否安装牢固；

⑤装置安装：智能除湿装置安装在柜体内并用M6×20的螺栓套件进行固定；

⑥水管安装：智能除湿装置安装好后，把排水管延伸到电缆沟或排水沟内；

注意：具体安装时，智能除湿装置应远离电缆和高压带电体；电源接线时，应注意电源正负方向。

7.4.2导轨安装方式

图１　　　　　　　　　　图２

图３

安装步骤：①水管安装：水管安装在水槽出水口上，并用配套卡箍进行固定；

②导轨安装：用M4×8沉头螺丝将导轨基座安装在智能除湿装置上；

③电源接线：电源线接入接线端子标号L、N上，端子标号负载K1(或报警K1)、负载K2(或报警K2)、A、B根据客户需求进行接入；

④端子固定：接好线的端子插在智能除湿装置上并锁紧端子两侧的固定螺丝，确认端子是否安装牢固；

⑤装置安装：智能除湿装置安装在柜体内端子箱导轨上，智能除湿装置右侧需保证与其他设备间有大于10cm的空间，来保证散热处传感器对环境温度的检测；

⑥水管安装：智能除湿装置安装好后，把排水管延伸到电缆沟或排水沟内；

注意：具体安装时，智能除湿装置应远离电缆和高压带电体；电源接线时，应注意电源正负方向。

- 产品维护及故障处理

8.1、装置维护

1）、抽湿装置的使用空间应尽可能保持密封，减少除湿空间与大气的水汽交换。

2)、运行工作时除湿器应处于竖直放置状态，以防凝结的水分流到电气线路上。

3）、定期清洁进风、排风口，防止堵塞，以免影响除湿效果。

4）、定期检查排水管路是否通畅，以防堵塞后造成冷凝水溢出集水器，从机壳缝隙渗出。

5）、安装的导水管不可直角折弯，以防水流不畅。

6）、装置禁止与有侵蚀性、易燃、易爆等危险物品和化学品堆放在一起，应避免跌落、挤压及强力冲击，适合陆路及水路运输与装载的要求，运输时应保持整洁、干燥及包装完整。

8.2、故障的判别与维修

1）、 产品维护

产品日常维护主要内容和步骤：

| 维护项 | 维护方法和步骤 |
| --- | --- |
| 检查线路 | 检查装置的接线端子，重新紧固，确保无腐蚀和松动。检查排水软管，重新紧固，确保无破损和松动。 |
| 检查故障 | 在装置运行的情况下查看装置的显示及是否有故障报警，如果有故障按照“故障处理”章节处理。 |
| 首次安装运行 | 设置跳线、现场标定、软管安装。 |

检验冷凝片功能正常与否的方法：

查看处于停止除湿状态下的冷凝片冷端温度并记录，启动手动除湿功能，3到5分钟后查看冷凝片冷端温度并记录，比较前后温度数据如果温度低于5℃以上说明冷凝片工作正常，否则冷凝片损坏需要更换或维修。

故障处理方法：

| 故障现象 | 故障原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| LED显示“E01” | 温湿度传感器损坏 | 维修或更换装置。 |
| LED显示“E02” | 冷凝片冷端不工作 | 维修或更换装置。(预留) |
| LED显示“E03” | 冷端温度传感器异常 | 维修或更换装置。 |
| LED显示“E04” | 内部工作电源异常 | 维修或更换装置。(预留) |
| 装置故障报警 | 1、报警结束3分钟后若无再报警，则只是误报警。 2、装置损坏。 | 正常处理 维修或更换装置。 |
| 排水管积水 | 检查排水管是否有小动物进入 | 清除小动物 |
| 风扇不动作 | 1、风扇坏 2、内部接触不良 | 维修或更换装置 |
| 电源无指示 | 装置电源未正常供电 | 检查装置电源 |
|  | 装置电源接线或端子接触不良 | 重新锁紧电源线，并重新锁紧端子锁耳 |

- 装箱清单

每套配电柜智能冷凝抽湿装置装箱清单包含如下：

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除湿器主机 |  | 1 | 台 |  |
| 2 | 产品说明书 |  | 1 | 份 |  |
| 3 | 产品合格证 |  | 1 | 张 |  |
| 4 | 主机支架 | L型 | 2 | 只 | 支架安装 的配件 |
| 5 | 盘头螺丝 | M6×20 | 2 | 颗 |  |
| 6 | 加大平垫 | M6 | 4 | 颗 |  |
| 7 | 弹垫 | M6 | 2 | 个 |  |
| 8 | 螺母 | M6 | 1 | 个 |  |
| 9 | 安装导轨基座 | 35mm | 1 | 个 | 导轨安装 的配件 |
| 10 | 沉头螺丝 | M4×8 | 4 | 颗 |  |
| 11 | 接线端子 | 4P | 1 | 个 |  |
| 12 | 线鼻子 | 1.5m2 | 4 | 个 |  |
| 13 | 软管 | 6×8 | 2 | 米 |  |
| 14 | 卡箍 | M6 | 1 | 个 |  |

- 质量保证与服务

本产品在交付之日起，提供三年质量保证。在质量保证期内，由于产品质量原因导致的产品损坏，本公司予以免费换新服务，因使用不当等非质量原因造成的损坏，或超过产品质量保证期，本公司予以终身维修和维护，只收取零件费用（如需现场解决需收取技术指导费用）。

十一、文档版本说明

| 版本号 | 日期 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2019-5-13 | 第一版 |
| V1.1 | 2019-6-13 | 第二版，完善面板说明及型号分类 |
| V1.2 | 2019-7-1 | 完善通讯部分 |

附1:MODBUS-RS485通讯部分

通讯应用格式详解

本节所举实例将尽可能的使用如图所示的格式，（数字为16进制）。

| 从机地址 | 功能码 | 数据起始地址寄存器高字节 | 数据起始地址寄存器低字节 | 数据读取个数寄存器高字节 | 数据读取个数寄存器低字节 | 循环冗余检验低字节 | 循环冗余检验高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01H | 03H | 00H | 00H | 00H | 03H | 05H | CBH |

读数据（功能码03或04）

查询数据帧

此功能允许用户获得设备采集与记录的数据及系统参数。主机一次请求的数据个数没有限制，但不能超出定义的地址范围。

下面的例子是从01号从机读2个采集到的基本数据，装置的温度值和湿度值，其中温度值的地址是0003H，温度值的地址是0004H，长度都是2个字节。

| 从机地址 | 功能码 | 数据起始地址寄存器高字节 | 数据起始地址寄存器低字节 | 数据读取个数寄存器高字节 | 数据读取个数寄存器低字节 | 循环冗余检验低字节 | 循环冗余检验高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01H | 03H | 00H | 03H | 00H | 02H | 34H | 0BH |

响应数据帧

响应包含从机地址、功能码、数据的字节长度、数据和CRC错误校验。

下面是读取装置的温度，湿度值的响应。

| 从机地址 | 功能码 | 字节计数 | 数据1 高字节 | 数据1 低字节 | 数据2 高字节 | 数据2 高字节 | 循环冗余检验低字节 | 循环冗余检验高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01H | 03H | 04H | 01H | 0CH | 00H | 2DH | FDH | DEH |

温度 = （010CH）/0AH = 268/10 = 26.8℃ (冷端温度读取方法与此相同)

湿度 = 00 2DH = 45%。

以下是参数读取的地址表(WORD)：

| 地址 | 数据内容 | 简要说明 | R/W | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 功率代码 | 15W，30W，45W，60W，120W | R | 读写属性： R-读；W-写 读:03H/04H； 修改波特率和地址：06H； 温度数据均为1位小数。 |
| 1 | 装置所测温度值 | 0～120.0℃ | R |  |
| 2 | 装置所测湿度值 | 0～100% | R |  |
| 3 | 装置冷端所测温度值 | 0～120.0℃ | R |  |
| 4 | 装置除湿启动湿度阀值 | 0～99% | R |  |
| 5 |  | 预留 | R |  |
| 6 |  | 预留 | R |  |
| 7 |  | 预留 | R |  |
| 8 | 温湿度传感器工作状态 | 0为正常，1为故障 | R |  |
| 9 | 冷端温度传感器工作状态 | 0为正常，1为故障 | R |  |
| 10 | 冷凝片工作状态 | 0为除湿关闭，1为除湿开启 | R |  |
| 11 | 继电器输出状态 | 0无1报警2加热3降温排风4除湿通风5降温和除湿同时具有 | R |  |
| 12 | 继电器输出状态 | 0打开1闭合 | R |  |
| 13 |  | 预留 | R |  |
| 14 |  | 预留 | R |  |
| 15 |  | 预留 | R |  |

注：通讯默认通讯地址为1波特率为4800，通过长按“上升键”和“ ”键通讯参数可设置恢复成默认数据。

设置命令(06)

命令格式

| 1B | 1B | 2B | 2B | 2B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址号 | 命令号 | 字节数据 | 字节数据 | 校验码 |

说明：

- 地址号：同时支持广播地址00（波特率统一修改）和本机地址

广播地址只支持修改本机地址和波特率，其余参数修改按本机地址为准

- 命令号：为06

- 起始通道号：地址必须为0，波特率必须为1，其他地址对应上图地址表

响应命令格式

| 1B | 1B | 2B | N/A | 2B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址号 | 命令号 | 字节数据 | 字节数据 | 校验码 |

说明：

- 地址号：设置后的本设备地址。

- 命令号：为06

- 字节数据：返回收到数据

- 字节数据：返回收到数据

波特率设置参数表

| 编号 | 波特率 | 编号 | 波特率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 1200 | 03 | 9600 |
| 01 | 2400 | 04 | 19200 |
| 02 | 4800 |  |  |

示例

(1)设置地址为1(例1)

命令：00（或本机地址） 06 00 00 00 01 49 DB

响应：00（或本机地址） 06 00 00 00 01 49 DB

(2)设置地址为15(例2)

命令：00（或本机地址） 06 00 00 00 0F C8 1F

响应：00（或本机地址） 06 00 00 00 0F C8 1F

- 设置波特率为2400 （本机地址为1）

命令：00（或本机地址） 06 00 01 00 01 18 1B

响应：00（或本机地址） 06 00 01 00 01 18 1B

远程控制除湿功能说明：

- 命令 10H:远程控制除湿功能

- 主机命令（远程控制加热风扇功能）：

| - 地址 | - 功能码 | - 数据起始地址高位 | - 数据起始地址低位 | - 字节长度高位 | - 字节长度低位 | - 控制数据数值 | - 校验低位 | - 校验高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - XXH | - 10H | - 00H | - 00H | - 00H | - 01H | - xxH | - CRCL | - CRCH |

- 相关说明：

- XXH：装置地址(本命令同时支持00H或FFH广播地址)

- xxH:控制数据数值,具体说明见下表

- 控制数据数值说明：

| - 数值 | - 功能说明 | - 数值 | - 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 00H | - 关闭除湿功能 |  |  |
| - 01H | - 打开除湿功能 |  |  |

- 远程关闭加热和排风功能后设置按设置参数进入就地控制状态

- 温湿控响应（返回数据）：

| - 地址 | - 功能码 | - 数据起始地址高位 | - 数据起始地址低位 | - 字节数量 | - 校验低位 | - 校验高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - XXH | - 10H | - 00H | - 00H | - 01H | - CRCL | - CRCH |