
镇宁县江龙风电场100MW项目110kV线路送出工程
电能质量在线监测装置

招标文件

（技术规范书）
目录
1

1  总则

1

1.1 一般规定

2

1.2 投标人工作范围

2

2  适用标准

4

3  专用技术要求

4

3.1 装置技术参数要求

4

3.2 保护配置和功能要求

10

3.3 屏体要求

11

4  技术服务和工厂培训

13

5  质量保证和试验

13

5.1 质量保证

14

5.2 试验

14

6 项目管理

15

7 现场服务

15

8 售后服务

15

9 备品备件、专用工具、试验仪器

15

10  包装、运输和贮存

15

11  标准技术参数

17

12  供货范围

17

12.1 供货范围

17

12.2 备品备件及专用工具

19

附录A   技术偏差表



1  总则

1.1 一般规定

1.1.1本部分规定了电能质量在线监测装置招标的总则、技术参数和性能要求、试验及技术服务、设计联 络、工厂检验和监造的一般要求。

1.1.2 提供设备的制造厂商必须具备权威机关颁发的ISO-9000系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书。投标人应具有设计、制造和提供过与本工程相类似的，或规模更大，较规定的条件更严格的设备的业绩。投标书如有失实情况，招标人有权拒绝该投标。

1.1.3 投标人应仔细阅读招标文件，包括商务和技术部分的所有规定。由投标人提供的设备的技术规范应与本技术规范书中规定的要求相一致。投标人也可以推荐满足本技术规范书要求的类似的定型产品，但必须提出详细的技术偏差。

1.1.4 本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合IEC最新版本的标准和本规范书要求的成熟系统和优质产品。

1.1.5 本技术规范书所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.1.6 如果投标人没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标人提供的系统及设备完全符合本技术规范书的要求。如有异议，应在投标书中以“对技术规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述，并按附录A的格式填写。

1.1.7 技术规范书经买卖双方确认后，作为合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.1.8  本技术规范书中涉及的有关商务方面的内容，如与招标文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。

1.1.9本技术规范书未尽事宜，由招标人和投标人在合同技术谈判时双方协商确定。

1.2 投标人工作范围


投标人应提供满足本规范书要求所必须的硬件、软件和各项服务，其中包括（但不限于）下列内容：

a） 提供标书内所有设备及设计说明书及制造方面的说明。

b） 提供国家或电力行业级检验检测机构出具的型式试验报告，以便确认供货设备能否满足所有的 性能要求。

c） 提供设备安装、使用的说明书。

d） 提供试验和检验的标准，包括试验报告和试验数据。

e） 提供图纸、制造和质量保证过程的一览表以及标书规定的其他资料。

f） 提供设备管理和运行所需有关资料。

g） 所提供设备应发运到规定的目的地。

h） 在更换所用的准则、标准、规程或修改设备技术数据时，卖方应接受买方的选择。

i）
现场服务。

2  适用标准

装置至少应满足GB/T 191、GB/T 2423.1、GB/T 2423.2、GB/T 2423.4、GB/T 2423.5、GB/T 2423.10、 GB/T 2829、GB 4208、GB/T 12325、GB/T 12326、GB/T 14549、GB/T 15543、GB/T 15945、GB/T 18481、 GB/T 19862、GB 17625.1、GB/T 17626.2、GB/T 17626.3、GB/T 17626.4、GB/T 17626.5、GB/T 17626.11中所列标准的最新版本要求，但不限于上述所列标准。

3  专用技术要求

3.1 装置技术参数要求
a) 使用环境

设备工作温度： 10℃～＋40℃。

a） 在 24h 内测得的相对湿度的平均值：≤95%；

b） 在 24h 内测得的水蒸气压力的平均值：≤2.2kPa；

c） 月相对湿度平均值：≤90%；

d） 月水蒸气压力平均值：≤1.8kPa。

b) 保护装置的额定值

额定工作交流电源：220V/100V，允许偏差±20%，谐波电压总畸变率不大于 8%。

额定工作直流电源：220V/110V，允许变化范围±20%。

额定交流电压：57.7V/100V/220V，过载能力为额定电压的 3 倍，波峰系数不小于 2。

额定交流电流：1A/5A，过载能力为 1.2 倍额定电流连续工作，波峰系数不小于 3。

额定频率：50Hz，允许偏差5%～＋5%。

c) 保护装置的功率消耗

通过 TV 二次回路供电的监测设备，电源消耗的有功功率不大于 5W。交流电流回路功率消耗每相 不大于 0.5VA（IN=1A）或 0.75VA（IN=5A），交流电压回路功率消耗（额定电压下）每相不大于 0.75VA。

3.2 电能质量在线监测装置总的技术要求

监测设备根据安装地点和监测要求，应具备可选择的监测功能，包括电压偏差、频率偏差、三相 电压幅值相位不平衡度、三相电流幅值相位不平衡度、负序电流、谐波、电压波动。

监测设备应具有记录存储功能，且监测设备的存储记录应至少保存 15 天。

监测设备应具有实时数据显示、权限管理、设置、对时、统计、自检等功能。

监测设备应具备标准通信接口，实现监测数据的实时传输或定时提取，并能对通信口进行灵活配 置与实时监视。通信规约可参照变电站综合自动化设备的相关规定。

准确度要求。监测设备各相应指标的精度误差应满足下述要求：

a） 电压偏差：≤0.5%；

b） 频率偏差：≤0.01Hz；

c） 三相电压不平衡度：≤0.2%； d） 三相电流不平衡度：≤0.5%； e） 闪变：≤5%；

f） 电压波动：≤5%；

g） 谐波：谐波监测准确度等级具体规定见下表。

	等  级
	被  测  量
	条    件
	允  许  误  差

	A
	电压
	Uh≥1%UN Uh＜1%UN
	5%Uh

0.05%UN

	
	电流
	Ih≥3%IN Ih＜3%IN
	5%Ih

0.15%IN

	B
	电压
	Uh≥3%UN Uh＜3%UN
	5%Uh

0.15%UN

	B
	电流
	Ih≥10%IN Ih＜10%IN
	5%Ih

0.5%IN

	注：表中 UN 为标称电压，IN 为额定电流，Uh 为谐波电压，Ih 为谐波电流。


3.3 屏体要求

3.3.1 结构

屏体结构为屏前单开门、屏后双开门，柜门采用内嵌式，面向屏柜正面，门轴在右，门把手在左。外型尺寸高2260mm、宽800mm、深600mm。防护等级不小于IP32等级，屏体应具有钢底座、顶板和侧板。屏内装有用于检查和维护的照明灯，照明回路采用手动开关，不采用门控接点，手动开关不应与其它交、直流电源开关安装在同一排。屏体下部装设不小于100mm2的二次等电位接地铜排和保护接地铜排。

3.3.2 喷漆

屏体采用静电粉末喷涂，喷涂后在机械振动以及热和油的作用下均不会出现划痕或变软。喷涂的颜色：RAL7035。

3.3.3 直流电源、自动开关配置及保护用直流电源

直流电源自动空气开关配置及保护用直流电源方式按《系统保护设计中贯彻部颁电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点的有关问题》的规定进行。

微机保护和自动装置、测控单元等在屏上设有专用的直流B型自动空气开关向装置供电。断路器操作回路采用单独的直流型自动空气开关。

3.3.4 柜内的布线及端子

布线应整齐、清晰、美观、导线绝缘良好，无损伤。导线用铜质多股软线,电压电流回路截面应不小于4mm2和1000V耐压绝缘绞线，其它回路截面应不小于2.5 mm2和1000V耐压绝缘绞线。接线端子应牢固可靠，配线工艺务必采用抗氧化的铜质镀银的材料T 型、TO型及针(棒)型外附热缩套管式的冷压端头与铜质多股软线之间冷压处理。

设备接线端部应标明其回路编号。编号正确，字迹打印清晰不易色。

微机保护装置的接线端子排,交流电流电压、直流电源及信号回路要求采用抗干扰、阻燃系列接线端子。

所有端子的额定值为1000V、10A，压接型端子。电流回路的端子应能接不小于6mm2的电缆芯线。CT的二次回路应提供标准的试验端子，便于断开或短接各保护装置的输入与输出回路。端子排间应有足够的绝缘，端子排应根据功能分段排列，并应留有15～20％的备用端子。直流电源的正负极和交流电源的输入端子不应布置在相邻的端子上。

直流回路的正、负电源之间及交流电压回路的相间最少应隔开两个端子以上，以防电源短路。

断路器的跳、合闸回路端子排正、负电源间至少应隔开两个端子。

3.3.5 运行的技术条件

交流电压回路断线或发生任何故障时，保护装置会告警，但不会误动作。

当控制回路断线时，保护装置会告警，但不会误动作。

在拉、合直流电源的正极或负极保险时，监控系统及保护装置不会动作。直流电源的正负极性颠倒时，系统不损坏并能正常工作。装置突然加上电源、突然断电、电源电压缓慢上升或缓慢下降，装置均不会动作和误发信号。

在环境湿度变化时，保护装置的整定值变化幅度不大于±5％。保护装置投入一年后，在-10℃～+55℃温度下整定值变化幅度不得大于±5％。

在保护装置的正面,整定值能容易和安全地改变。

4  技术服务和工厂培训

4.1
 卖方提供的样本和资料

合同签订后，卖方应提供与本规范有关的样本，其中包括电能质量在线监测装置、标准部件等，以 备买方查核，样本中还应包括各种额定值数据、各元件性能、功率消耗（包括交流及直流回路）及使用 说明等必需的资料。卖方还应提供装置运行及改进情况说明。

4.2
 技术资料、图纸和说明书格式

4.2.1   全部图纸应为 A4 幅面，并有完整图标，采用国际单位制。图中字体不得小于 3mm。

4.2.2  提供最终修改图的电子文档。

4.3
 供确认的图纸

在合同签字后 2 周内，卖方应以快件方式提供供确认和了解的资料和图纸如下：

a） 电能质量监测柜屏面布置图及图例符号说明和所有元件技术参数表；

b） 电能质量监测柜背面接线图；

c） 装置的方框原理图及其说明。 买方有权要求卖方对设备部件按合同做出修改而不发生任何额外费用。买方确认图纸时间未影响卖方交货进度的前提下，在收到买方最终确认图之前采购或制造时的材料应由卖方承担全部风险和费用。

4.4
 买卖双方设计的图纸

卖方在联络会议后的2 周内，应提供经过联络会议修改后的全部正式图纸及资料，供买方设计。经过设计联络会修改后的全部正式图纸及资料如下：

a） 电能质量监测装置各个部件的内部接线图和图例符号说明；

b） 电能质量监测柜内部接线图，包括电能质量监测柜背面布置图及说明；

c） 电能质量监测柜内端子配置布置图；

d） 电能质量监测柜内端子排的端子排列图；

e） 电能质量监测柜地脚螺栓安装图；

f） 合同设备施工时所必需的其他原理图；

g） 所有图纸的电子文档及支持软件。

4.5 其他资料和说明书

4.5.1 卖方应提供给买方装置投产前试验用的详细的试验说明和技术要求，还应提供卖方提供的特殊试 验仪器的使用说明。卖方还应提供现有装置进行正常试验及运行维护、故障诊断的内容和要求。

4.5.2 卖方应提供装置的出厂试验报告。

4.5.3 卖方应提供专用工具和仪器的说明。

4.5.4 卖方提供与供货装置一致的说明书。

4.6  卖方提供的数据

4.6.1 卖方应提供投标数据和信息，要求卖方提供足以证明设备性能的技术数据。卖方应提供评标所需 的资料（最新版本或修订版）。

4.6.2 卖方提供的数据应包括卖方所提供产品的性能保证数据、预计性能和接口要求。卖方应提供买方 所要求的性能信息，并对其可靠性和一致性负责。卖方所提供的资料和数据将成为合同的一部分。任何 数据的更改都须经买方同意。卖方还应提供电能质量在线监测装置的软件版本号。

4.6.3 如买方因设计和其他需要，要求卖方提供有关技术数据时，卖方应按买方的要求提供这些资料和 技术数据。

4.6.4  卖方应提供供货记录，包括安装地点、投运时间和运行情况。

4.6.5  卖方应提供产品质量合格证书。

4.7  图纸和资料分送单位、套数和地址

图纸和资料分送单位、套数和地址在专用部分明确。

4.8 设计联络会

4.8.1 若有必要，买方在收到卖方签字的第一批文件后的 2 周内将举行设计联络会。设计联络会内容如 下：

a） 卖方应对修改后的供确认的资料和图纸进行详细的解释，并应解答买方对这些资料和图纸所提 的问题，经过共同讨论，买方给予确认，以便卖方绘制正式图纸提供给买方；

b） 卖方应介绍合同产品已有的运行经验；

c） 卖方应提供验收大纲、工程参数表。

4.8.2 应签订会议纪要，并作为合同的组成部分。

4.9  工厂验收和现场验收

满足南方电网公司企业标准中关于工厂验收（现场）的规范要求。

5  质量保证和试验

5.1 卖方应保证制造过程中的所有工艺、材料、试验等（包括卖方的外购件在内）均应符合本部分的规定。若买方根据运行经验指定卖方提供某种外购零部件，卖方应积极配合。卖方对所购配套部件设 备质量负责，采购前向买方提供主要国产元器件报价表，采购中应进行严格的质量检验，交货时应向买 方提供其产品质量合格证书及有关安装使用等技术文件资料。

5.2 双方签订合同后，卖方应按工程设计及施工进度分批提交技术文件和图纸。必要时，买卖双方 应进行技术联络，以讨论合同范围内的有关技术问题。

5.3 卖方应保证所提供的设备为由最适宜的原材料并采用先进工艺制成，且未经使用过的全新产品； 保证产品的质量、规格和性能与投标文件所述一致。

5.4 卖方提供的终端设备平均无故障运行时间 26000h。

5.5 卖方保证所提供的设备在各个方面符合招标文件规定的质量、规格和性能。在合同规定的质量保证期内（监测设备到货后24个月或SAT 后18个月），卖方对由于设计、制造和材料、外购零部件的 缺陷而造成所供设备的任何破坏、缺陷故障，当卖方收到买方的书面通知后，卖方在2天内免费负责修理或更换有缺陷的设备（包括运输费、税收等），以达到技术规范书的要求。质保期以合同商务部分为准。质保期后发生质量问题，卖方应提供维修服务。

6 项目管理

6.1 合同签订后，卖方应指定负责本工程的项目经理负责卖方在工程全过程的各项工作，如工程进 度、设计制造、图纸文件、包装运输、现场安装、调试验收等。

6.2  卖方在订货前应向买方提供一般性资料，如典型说明书、主要的总装图等。

6.3  在技术协议签订 1 个月内，卖方向买方提供以下技术文件：

a） 总装图，应表示设备总的装配情况，包括外形尺寸、安装尺寸、运输尺寸和质量、端子尺寸及 其他；

b） 底座图，应表明设备底座的尺寸、固定螺栓的位置和尺寸等；

c） 铭牌，包括主要额定参数等；

d） 设备的安装、运行、维护、修理调试和全部附件的完整说明、数据、图纸资料；

e） 型式试验报告；

f） 结构图及对基础的技术要求。

7 现场服务

在设备安装调试过程中视买方工作情况，卖方及时派出工程技术服务人员，以提供现场服务。卖方 派出人员在现场负责技术指导，并协助买方安装、调试。同时，买方为卖方的现场派出人员提供工作和 生活的便利条件。

当监测设备分批投运时，卖方应按合同规定及时派工程技术人员到达现场服务。

8 售后服务

8.1 现场投运前和试运行中发现的设备缺陷和元件损坏，卖方应及时无偿修理或更换，直至符合规 范要求。保修期内产品出现不符合功能要求和技术指标要求，卖方应在4h内响应，并在24h内负责修理或更换。保修期外产品出现异常、设备缺陷、元件损坏或不正确动作，现场无法处理时，卖方接到买 方通知后，也应在4h内响应，并立即派出工程技术人员在24h 内到达现场处理。

8.2 对反事故措施以及软件版本的升级等，应提供技术服务。

8.3 卖方在设备保修期外及时更换损坏的设备，按成本收取维修费用。
9 备品备件、专用工具、试验仪器

9.1 对每套保护，卖方应提供必要的备品备件。

9.2 卖方应提供安装、运行、检修所需的专用工具，包括专用调试、测试设备。

10  包装、运输和贮存

10.1 设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

10.2 所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。

10.3 在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。包装箱外应明显标有本项目名称字样。

10.4 各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

10.5 包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按GB191标准执行)。

10.6 整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

10.7 随产品提供的技术资料应完整无缺，提供份额符合本技术规范书的要求。

10.8  供货时间及地点

a) 供货时间：   年   月   日；

b) 供货地点：贵州安顺幺铺220kV变电站站现场。
11  标准技术参数
投标人应认真逐项填写标准技术参数表（见表1）中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有差异，请填写投标人技术偏差表。本规范书中的注“▲”条款为关键条款，必须完全相应，否则投标文件为实质性不响应。对这些关键技术条款规定产生的任何偏离按技术分零分处理。

表1
 技术参数特性表

	序号
	参  数  名  称
	单位
	标 准 参 数 值

	1
	交流电压回路过载能力
	
	额定电压的  3 倍

	2
	交流电流回路过载能力
	
	1.2IN，连续工作；2IN，1s

	3
	交流电压回路功率损耗（每相）
	VA
	≤0.75

	4
	交流电流回路功率损耗（每相）
	VA
	≤0.5（IN=1A），≤0.75（IN=5A）

	5
	基波电压、电流误差
	
	≤0.2%

	6
	电压偏差误差
	
	≤0.5%

	7
	频率偏差误差
	Hz
	≤±0.01

	8
	三相电压不平衡度误差
	
	≤0.2%

	9
	三相电流不平衡度误差
	
	≤0.5%

	10
	闪变误差
	
	≤5%

	11
	电压波动误差
	
	≤5%

	12
	谐波次数
	次
	≥15

	13
	存储容量
	MB
	-

	14
	通信接口
	
	以太网端口至少 1 个，RS-232/RS-485 接口 至少 1 个

	
	本地维护接口
	
	以太网端口 1 个或 RS-232/RS-485 接口 1 个


12  供货范围

12.1 供货范围

表11.1-1  设备供货表

	1
	电能质量在线监测装置（幺铺站侧）

	1.1
	电能质量在线监测装置
	直流电源220V；

交流电流1A
	台
	1
	
	
	
	
	

	1.2
	打印机（500张打印纸）
	
	台
	0
	
	
	
	
	

	1.3
	屏体及附件
	
	面
	1
	
	
	
	
	


说明：
1.要求中标厂家提供所有设备需满足南方电网设备选型文件的最新要求。

12.2 备品备件及专用工具

12.2.1 备品备件

投标人应提供必要的备品备件，其价格单独列出，并包括在设备的基价内。

备品备件数量应满足系统连续运行三年的要求。招标人在认为必要时有权要求增加或减少备品备件的数量。

在设备使用寿命期间，投标人应保证备品备件的及时供应；当投标人决定中断生产某些组件或设备时，应预先告知招标人，以便招标人增加这些设备的备品备件。

所有备品备件应当是新的，必须能与原件相互替换。

合同订购的全部备品备件，应随设备一并运抵目的地。备品备件应有合格的单独包装，并注明“备品”字样。

投标人提供有关备品备件的保管资料，如存放期限、是否需干燥剂等。

所有备品备件的一些主要部件（如印刷电路板）在发运前，都应逐件进行测试，以保证在综合自动化系统中正常运行。

每一种类的模件，至少应有10%的备品备件。

投标书中投标人应列出推荐的备品备件清单，并有详细的说明，以便招标人了解这些备品备件的用途。备品备件清单见表11.2-1。

表11.2-1

  备品备件清单

	 序号
	 名 称
	     型号和规范
	单位
	数量
	     用     途
	  备 注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


12.2.2专用工具和测试仪器

a）投标人应提供一套专用的维修工具和必要的仪器仪表，以满足系统的维护及测试需要。其价格单独列出，并包括在设备的基价内。

b）除专用工具外，投标人还应向招标人提供一份推荐的维修测试人员必备的标准工具的清单。

c）应提供完整的资料。

表11.2-2

  专用工具及仪器

	 序号
	 名 称
	     型号和规范
	单位
	数量
	     用     途
	  备 注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附录A   技术偏差表

对技术规范书的意见和同规范书的差异

投标人在此确认本标书完全符合招标文件的要求，除以下所列偏差外：

当我们提供的标书中货物性能和供货范围的描述与招标文件有任何矛盾时，以招标文件为准，以下所列除外：

	项目号
	规  范
	参见条款编号
	偏  差
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


任何影响投标书实质性响应的技术偏差，应列在下表中，且作为替代方案，但符合本技术规范的基本建议书应提交：

	项目号
	规  范
	参见条款编号
	偏  差
	价格调整(增加或减少)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



