                                                                       110kV线路保护技术规范书

镇宁县江龙风电场100MW项目110kV线路送出工程
110kV线路保护
招标文件

（技术规范书）
目录
1

1  总则

1

1.1 一般规定

2

1.2 投标人工作范围

2

2  适用标准

4

3  专用技术要求

4

3.1 装置技术参数要求

4

3.2 保护配置和功能要求

10

3.3 屏体要求

11

4  技术服务和工厂培训

13

5  质量保证和试验

13

5.1 质量保证

14

5.2 试验

14

6 项目管理

15

7 现场服务

15

8 售后服务

15

9 备品备件、专用工具、试验仪器

15

10  包装、运输和贮存

15

11  标准技术参数

17

12  供货范围

17

12.1 供货范围

17

12.2 备品备件及专用工具

19

附录A   技术偏差表



1  总则

1.1 一般规定

1.1.1本部分提出了110kV 线路保护设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求，本部分适用于 110kV 线路保护招标。

1.1.2 提供设备的制造厂商必须具备权威机关颁发的ISO-9000系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书。投标人应具有设计、制造和提供过与本工程相类似的，或规模更大，较规定的条件更严格的设备的业绩。投标书如有失实情况，招标人有权拒绝该投标。

1.1.3 投标人应仔细阅读招标文件，包括商务和技术部分的所有规定。由投标人提供的设备的技术规范应与本技术规范书中规定的要求相一致。投标人也可以推荐满足本技术规范书要求的类似的定型产品，但必须提出详细的技术偏差。

1.1.4 本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合IEC最新版本的标准和本规范书要求的成熟系统和优质产品。

1.1.5 本技术规范书所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.1.6 如果投标人没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标人提供的系统及设备完全符合本技术规范书的要求。如有异议，应在投标书中以“对技术规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述，并按附录A的格式填写。

1.1.7 技术规范书经买卖双方确认后，作为合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.1.8  本技术规范书中涉及的有关商务方面的内容，如与招标文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。

1.1.9本技术规范书未尽事宜，由招标人和投标人在合同技术谈判时双方协商确定。

1.1.10 本部分提出的对投标人的要求如下：

a） 投标人应具备招标公告所要求的资质，具体资质要求详见招标文件的商务部分；

b） 招标人在专用部分提出的要求投标人也应满足；

c） 提供的产品应有部级鉴定文件或等同有效的证明文件；

d） 投标人应提供设备近 2 年运行业绩表。 

卖方的工作范围应包括但不仅限于此内容：

a） 提供标书内所有设备及设计说明书及制造方面的说明；

b） 提供国家或电力行业级检验检测机构出具的型式试验报告，以便确认供货设备能否满足所有的 性能要求；

c） 提供与投标设备版本相符的安装及使用的说明书；

d） 提供试验和检验的标准，包括试验报告和试验数据；

e） 提供图纸，制造和质量保证过程的一览表以及标书规定的其他资料；

f） 提供设备管理和运行所需有关资料；

g） 所提供设备应发运到规定的目的地；

h） 在更换所用的准则、标准、规程或修改设备技术数据时，卖方应接受买方的选择；

i） 现场服务。

1.2 投标人工作范围


投标人应提供满足本规范书要求所必须的硬件、软件和各项服务，其中包括（但不限于）下列内容：

a） 提供标书内所有设备及设计说明书及制造方面的说明；

b） 提供国家或电力行业级检验检测机构出具的型式试验报告，以便确认供货设备能否满足所有的 性能要求；

c） 提供与投标设备版本相符的安装及使用的说明书；

d） 提供试验和检验的标准，包括试验报告和试验数据；

e） 提供图纸，制造和质量保证过程的一览表以及标书规定的其他资料；

f） 提供设备管理和运行所需有关资料；

g） 所提供设备应发运到规定的目的地；

h） 在更换所用的准则、标准、规程或修改设备技术数据时，卖方应接受买方的选择；

i） 现场服务。
2  适用标准

所有设备的设计，制造，检查，试验及特性除本规范中规定的特别标准外，都应遵照适用的最新版IEC标准和中国国家标准（GB）及电力行业（DL）标准，以及国际单位制（SI）。当某项要求在上述几种标准中不一致时，按国家颁布的较高标准执行。

DL/T 5003         电力系统调度自动化设计技术规程

DL/T 448          电能计量装置技术管理规程

DL/T 719          远动设备及系统  第5部分 传输规约

DL/T 5137         电测量及电能计量装置设计技术规程

GB/T 50063        电力装置的电测量仪表装置设计规范

DL/T 5136         火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程

DL/T 5149         220kV～500kV变电所计算机监控系统设计技术规程

DL/T 5218         220kV～500kV变电所设计技术规程

DL/T 5103         35kV-110kV无人值班变电所设计规程

DL/T 5157         电力系统调度通信交换网设计技术规程

GB/T 3376         电话自动交换网带内单频脉冲线路信号方式

GB/T 3377         电话自动交换网多频记发器信号方式

GB/T 3378         电话自动交换网用户信号方式

GB/T 3380         电话自动交换网铃流和信号音

GB/T 3971.2       电话自动交换网局间中继数字型线路信号方式

GB/T 7437         公用模拟长途电话自动交换网传输性能指标

GB/T 15542        数字程控自动电话交换机技术要求

YDN 065          邮电部电话交换设备总技术规范书

GB/T 4798.1       电工电子产品应用环境条件  贮存

GB/T 4798.2       电工电子产品应用环境条件  运输

GB/T 12048        数字网内时钟和同步设备进网要求

GB/T 13926.2      工业过程测量和控制装置的电磁兼容性静电放电要求

GB/T 13926.4      工业过程测量和控制装置的电磁兼容性  快速瞬变脉冲群要求

GB/T 14598.13     量度继电器和保护装置的电气干扰试验  第1部分  1MHz脉冲群干扰试验

YD5095           同步数字系列（SDH）长途光缆传输工程设计规范

YD5023           用户接入网工程设计暂行规定

DL/T547          电力系统光纤通信运行管理规定

DL/T598          电力通信自动化交换网络技术规范

DL/T5003         电力系统调度自动化设计技术规程

DL/T534          电力调度通信总机技术要求

YD/344           自动用户交换机进网要求

GB3378           电话自动交换网用户信号方式

DL/T5080         水利水电工程通信设计技术规程

能源局 电力监控系统安全防护总体方案

能源局 发电厂监控系统安全防护方案

南方电网及贵州电网公司相关规程规范

投标人应遵守现行有关的国家标准和部颁标准，如标准更改应执行最新标准。

3  专用技术要求

3.1 装置技术参数要求
a) 使用环境

设备储存温度： 25℃～ + 70℃。

设备工作温度： 10℃～ + 55℃。

大气压力：80kPa～106kPa。

相对湿度：5%～95%。


抗地震能力：地面水平加速度 0.3g，垂直加速度 0.15g，同时作用。
b) 保护装置的额定值

额定交流电压：100V/√3（相电压）100V（零序电压）

额定直流电源：220V

额定频率：50Hz

额定交流电流：1A

打印机工作电源：交流220V，50Hz

c) 保护装置的功率消耗

每相交流电流回路功耗＜0.5VA；

每相交流电压回路功耗＜1VA；

直流功耗：正常时不大于30W，动作时不大于50W。

d) 耐受过电压的能力

保护装置应具有根据IEC标准所确定的耐受过电压能力。

e) 整定范围

距离元件：0.05～125Ω。

零序电流元件：0.1～20In。

时间元件：0～10S。

3.2 保护配置和功能要求

3.2.1 
110kV 线路保护总的技术要求

环境温度在10℃～+ 55℃时，装置应能满足本部分所规定的精度。

环境温度在10℃～ + 55℃时，装置应能正常工作。

在雷击过电压、一次回路操作、系统故障及其他强干扰作用下，不应误动和拒动。保护装置抗电磁干扰能力应符合国标及行标相关标准。

保护装置与其他装置之间的输入输出回路应采用光电耦合或继电器触点进行连接，不应有直接的电气联系。装置调试端口应有隔离措施。

保护装置中的插件应接触可靠，并且有良好的互换性，以便检修时能迅速更换。

保护装置应具有直流电源快速小开关，与保护装置安装在同一柜上。保护装置的逻辑回路应由独立的直流/直流变换器供电。直流电压消失时，保护装置不应误动，同时应有输出触点以启动告警信号。 应有监视直流回路电压消失的告警信号继电器。直流电源电压在80%～115%额定值范围内变化时，保护装置应正确工作。在直流电源恢复（包括缓慢地恢复）到80%UN 时，直流逆变电源应能自动启动。 直流电源纹波系数≤5%时，保护装置应正确工作。拉合直流电源以及插拔熔丝发生重复击穿火花时， 保护装置不应误动作。直流电源回路出现各种异常情况（如短路、断线、接地等）时保护装置不应误动作。

应提供标准的试验插件及试验插头，以便对各套装置的输入和输出回路进行隔离或能通入电流、电压进行试验。另外，对每面柜的出口跳闸，闭锁重合闸等输入、输出回路应在柜面上有隔离措施，以便在运行中分别断开。隔离及试验部件应考虑操作的方便性，隔离压板标签栏位置应安装在隔离件本体或隔离件下部。

保护装置应有监视及自诊断功能来监测异常及交直流消失等现象，以便在动作后启动告警信号、 远动信号、事件记录等。

装置中跳闸出口回路动作信号及启动中央信号的触点应自保持，在直流电源消失后应能维持原有状态。只有当运行人员复归后，信号才能复归，复归按钮装在屏上的适当位置，以便于操作，并应有 远方复归功能。用于远动信号和事件记录信号的触点不应保持。

保护装置中任一元件（出口继电器除外）损坏时，保护装置不应误动作。

跳闸出口回路采用有触点继电器。跳闸出口继电器触点应有足够容量，跳闸出口继电器触点的长期允许通过电流不应小于5A，在电感负荷的直流电路（＜5ms）中的断开容量为 50W。信号继电器 触点的长期允许通过电流不应小于 2A，在电感负荷的直流电路（＜5ms）中的断开容量为30W。   


对于保护装置间不经附加判据直接启动跳闸的开入量，应经抗干扰继电器重动后开入；抗干扰继电器的启动功率应大于5W，动作电压在额定直流电源电压的55%～70%范围内，额定直流电源电压下动作时间为10ms～35ms，应具有抗220V工频电压干扰的能力。

卖方所提供的保护设备宜采用符合DL/T 860 的规约直接与变电站监控系统及继电保护故障信息子站连接，并提供详细规约文件（本）。保护装置向子站提供的信息符合Q/GDW 273。保护装置应具备3组通信接口（包括以太网或 RS485 通信接口）和打印机接口。

保护装置应具备远方修改定值功能、软压板远方投退和定值区远方切换功能，其软压板远方投 退功能不允许通过修改定值实现。保护装置设有“远方操作”和“保护检修状态”硬压板，如下：

a） “远方操作”只设硬压板。“远方投退压板”“远方切换定值区”和“远方修改定值”只设软压板，只能在装置本地操作，三者功能相互独立，分别与“远方操作”硬压板采用“与门”逻辑。 当“远方操作”硬压板投入后，上述三个软压板远方功能才有效。

b）“保护检修状态”只设硬压板，当该压板投入时，保护装置报文上送带品质位信息。“保护检修 状态”硬压板遥信不置检修标志； 保护装置应有明显显示（面板指示灯和界面显示）。参数、 配置文件仅在检修压板投入时才可下装，下装时应闭锁。


微机保护装置应具备通信网络对时和卫星时钟对时功能。应具备IRIG-B（DC）或脉冲对时 功能，并通过保护柜端子排接线。

所提供的保护设备软件版本及校验码应与买方进行确认，并提供配套的使用说明书和相关的定 值清单。

3.2.2
 110kV 线路光纤差动保护装置具体要求

3.2.2.1 110kV 线路光纤差动保护装置的要求：

a） 110kV 线路光纤差动保护应具备以分相电流差动和零序电流差动为主体的快速主保护，由三段相间和接地距离保护、四段零序方向过流保护构成的全套后备保护。保护装置应配有三相一次重合闸功能，TV 断线、TA 断线、过负荷告警功能，装置还带有跳合闸操作回路以及交流电压切换回路。各项功能指标应满足相关的电力行业标准或国家标准的要求。

b） 电流差动保护两侧启动元件和本侧差动元件同时动作才允许差动保护出口。线路两侧的电流差动保护装置均应设置本侧独立的电流启动元件，必要时可用交流电压量和跳闸位置触点等作为辅助启动元件，但应考虑在TV 断线时对辅助启动元件的影响，差动电流不能作为装置的启动元件。

c） 线路两侧电流差动保护装置应互相传输可供用户整定的通道识别码，并对通道识别码进行校验，校验出错时告警并闭锁差动保护。

d） 电流差动保护装置应具有通道监视功能，保护装置对通道中断或判断通道数据异常的情况应有完整的记录报告并发出报警信号，并在投标文件中阐明该情况下闭锁保护的延时时间及发通道异常告警信号的延时时间。

e） 线路差动保护控制字及软、硬压板投入状态下，差动保护因其他原因退出后，两侧均应有相关告警。

f） 纵联电流差动保护在任何弱馈情况下，应正确动作；

g） 纵联电流差动保护两侧差动保护压板不一致时发告警信号；

h） “TA 断线闭锁差动”控制字投入后，纵联电流差动保护只闭锁断线相。

i） 自动重合闸由主保护和后备保护跳闸启动，并可由断路器位置不对应来启动。自动重合闸由三相跳闸启动回路启动。三相自动重合闸应有同期检查和无电压检查。重合闸装置应有外部闭锁重合闸的输入回路，用于在手动跳闸、手动合闸、母线故障、延时段保护动作、断路器操作压力降低等情况下接入闭锁重合闸触点。当不使用用于重合闸检线路侧电压和检同期的电压元件时，线路TV 断线不应报警；检同期重合闸所采用的线路电压应是自适应的，用户可自行选择任意相间或相电压。自动重合闸仅设置“停用重合闸”功能压板。“停用重合闸”控制字、软压板、硬压板三者为“或”门逻辑。重合闸应有足够信号触点，启动中央信号、事件记录和远动信号。

j） 三相操作板/箱应具有一组三相跳闸回路及合闸回路，跳闸应具有自保持回路，应具有手跳和手合输入回路，另提供一组三相跳闸回路（不启动重合闸、启动失灵）。操作板/箱应具有防跳回路，防止断路器发生多次重合。操作板/箱的防跳回路应能够方便地取消。跳合闸应分别具有监视回路，且分别引上端子。跳闸位置监视与合闸回路的连接应便于断开。操作板/箱应具有足够的输出触点供闭锁重合闸和发中央信号、远动信号和事件记录。断路器跳、合闸压力异常闭锁功能应由断路器本体机构实现。

k） 用于110kV双母线接线形式的线路保护装置中应配置一套三相电压切换板/箱，隔离刀闸辅助接点采用双位置输入方式，完成双母线交流电压切换的功能，电压切换板/箱应能发出切换继电器同时动作、TV失压信号。

3.2.2.2
 光纤差动保护通道设备的要求

a） 优先采用专用光纤通道。

b） 采用复用光纤时，优先采用 2Mbit/s 数字接口，对光纤通道的误码应有可靠的防护措施，确保 通道传输发生误码时，不造成保护误动。

c） 保护室光配线柜至保护柜、通信机房光配线柜至接口柜均应使用尾缆连接。尾缆应使用 ST或FC 型连接器与设备连接。光缆通过光配线柜转接。

d） 同一机柜不得安装超过8台继电保护通信接口装置。线路纵联电流差动保护通道的收发时延应相同。2Mbit/s 数字接口装置与通信设备采用75同轴电缆不平衡方式连接。

e） 每个继电保护通信接口装置的直流电源均取自通信专业的直流电源，并与所接入通信设备的直流电源相对应。直流电源开关的报警触点引至监控系统。各继电保护通信接口装置失电、故障信号引至端子排。

f） 保护屏和通信接口屏均应带有光纤接线盒。继电保护通信接口装置及相应的光电接线盒、尾纤、 保护屏至继电保护通信接口装置之间连接用的引入光缆、2M 通信接口装置至通信柜同轴电缆及敷设用穿管、光纤头熔接（包括备用纤芯）均由保护厂家同时配套提供，并负责与通信装置间的接口设计和配合。光缆型式应适合于电缆沟道敷设，应具有非金属、防水、阻燃、防鼠咬等的功能。

3.2.2.3
 打印机的交流电源：220V。

3.2.2.4 
保护每面保护屏有多台保护装置时安装一台打印机，切换使用。

3.2.3 
110kV 线路纵联距离保护装置具体要求

3.2.3.1
 装置功能要求：

a） 110kV 线路纵联距离保护应具备以闭锁式（或允许式）距离和零序方向为快速主保护，由三段相间和接地距离保护、四段零序方向过流保护构成的全套后备保护。保护装置应配有三相一次重合闸功能，TV 断线、TA 断线、过负荷告警功能，装置还带有跳合闸操作回路以及交流电压切换回路。各项功能指标应满足相关的电力行业标准或国家标准的要求。对于高频通道保护装置，应满足无人值班要求，具备定时自动交换通道信息的功能，并将交换结果上传至监控中心，至少应包括通道异常告警信号。

b） 自动重合闸由主保护和后备保护跳闸启动，并可由断路器位置不对应来启动。三相自动重合闸应有同期检查和无电压检查。重合闸装置应有外部闭锁重合闸的输入回路，用于在手动跳闸、手动合闸、母线故障、延时段保护动作、断路器操作压力降低等情况下接入闭锁重合闸触点。

c） 当不使用用于重合闸检线路侧电压和检同期的电压元件时，TV 断线不应报警；检同期重合闸所采用的线路电压应是自适应的，用户可自行选择任意相间或相电压。自动重合闸仅设置“停用重合闸”功能压板。“停用重合闸”控制字、软压板、硬压板三者为“或”门逻辑。重合闸应有足够信号触点，启动中央信号、事件记录和远动信号。

d） 三相操作板/箱应具有一组三相跳闸回路及合闸回路，跳闸应具有自保持回路，应具有手跳和手合输入回路。操作板/箱应具有防跳回路，防止断路器发生多次重合。操作板/箱的防跳回路应能够方便地取消。操作板/箱应具有气（液）压闭锁输入回路。跳合闸应分别具有监视回路，且分别引上端子。跳闸位置监视与合闸回路的连接应便于断开。操作板/箱应具有足够的输出触点供闭锁重合闸和发中央信号、远动信号和事件记录。

e） 用于 110kV 双母线接线形式的线路保护装置中应配置一套三相电压切换板/箱，完成双母线交流电压切换的功能，电压切换板/箱应能发出切换继电器同时动作、TV  失压信号。

3.2.3.2 
保护装置显示故障报告应简洁明了。

3.2.3.3
 打印机的交流电源：220V。

3.2.3.4
 每面保护屏有多台保护装置时安装一台打印机，切换使用。

3.2.4 
110kV 线路距离保护装置具体要求

3.2.4.1 
装置功能要求：

a） 110kV 线路距离保护应具备由三段相间和接地距离保护、四段零序方向过流保护构成的全套保护。保护装置应配有三相一次重合闸功能、低频减载/解列功能，TV 断线、TA 断线、过负荷告警功能，装置还带有跳合闸操作回路以及交流电压切换回路。各项功能指标应满足相关的电力行业标准或国家标准的要求。

b） 自动重合闸由主保护和后备保护跳闸启动，并可由断路器位置不对应来启动。三相自动重合闸应有同期检查和无电压检查。重合闸装置应有外部闭锁重合闸的输入回路，用于在手动跳闸、手动合闸、母线故障、延时段保护动作、断路器操作压力降低等情况下接入闭锁重合闸触点；当不使用用于重合闸检线路侧电压和检同期的电压元件时，线路 TV 断线不应报警；检同期重合闸所采用的线路电压应是自适应的，用户可自行选择任意相间或相电压。重合闸应有足够信号触点，启动中央信号、事件记录和远动信号。

c） 三相操作板/箱应具有一组三相跳闸回路及合闸回路，跳闸应具有自保持回路，应具有手跳和手合输入回路。操作板/箱应具有防跳回路，防止断路器发生多次重合。操作板/箱的防跳回路应能够方便地取消。操作板/箱应具有气（液）压闭锁输入回路。跳合闸应分别具有监视回路，且分别引上端子。跳闸位置监视与合闸回路的连接应便于断开。操作板/箱应具有足够的输出触点供闭锁重合闸和发中央信号、远动信号和事件记录。

d） 用于 110kV 双母线接线形式的线路保护装置中应配置一套三相电压切换板/箱，完成双母线交流电压切换的功能，电压切换板/箱应能发出切换继电器同时动作、TV  失压信号。

3.2.4.2
 保护装置显示故障报告应简洁明了。

3.2.4.3
 打印机的交流电源：220V。

3.2.4.4
 每面保护屏有多台保护装置时安装一台打印机，切换使用。

3.2.5 
110kV 线路电流保护装置具体要求

3.2.5.1 
装置功能要求：

a） 110kV 线路电流保护应具备三段式相电流、零序电流保护构成的全套保护。保护装置应配有三相一次重合闸功能、低频减载/解列功能，TV 断线、过负荷告警功能，装置还带有跳合闸操作回路以及交流电压切换回路。各项功能指标应满足相关的电力行业标准或国家标准的要求。

b） 自动重合闸由主保护和后备保护跳闸启动，并可由断路器位置不对应来启动。三相自动重合闸应有同期检查和无电压检查。重合闸装置应有外部闭锁重合闸的输入回路，用于在手动跳闸、手动合闸、母线故障、延时段保护动作、断路器操作压力降低等情况下接入闭锁重合闸触点；当不使用用于重合闸检线路侧电压和检同期的电压元件时，线路 TV 断线不应报警；检同期重合闸所采用的线路电压应是自适应的，用户可自行选择任意相间或相电压。重合闸应有足够信号触点，启动中央信号、事件记录和远动信号。自动重合闸仅设置“停用重合闸”功能压板。“停用重合闸”控制字、软压板、硬压板三者为“或”门逻辑。

c） 三相操作板/箱应具有一组三相跳闸回路及合闸回路，跳闸应具有自保持回路，应具有手跳和手合输入回路。操作板/箱应具有防跳回路，防止断路器发生多次重合。操作板/箱的防跳回路应能够方便地取消。操作板/箱应具有气（液）压闭锁输入回路。跳合闸应分别具有监视回路，且分别引上端子。跳闸位置监视与合闸回路的连接应便于断开。操作板/箱应具有足够的输出触点供闭锁重合闸和发中央信号、远动信号和事件记录。

d） 用于 110kV 双母线接线形式的线路保护装置中应配置一套三相电压切换板/箱，完成双母线交流电压切换的功能，电压切换板/箱应能发出切换继电器同时动作、TV 失压信号。 

3.2.5.2
 保护装置显示故障报告应简洁明了。

3.2.5.3 打印机的交流电源：220V。

3.2.5.4 每面保护屏有多台保护装置时安装一台打印机，切换使用。

3.3 屏体要求

3.3.1 结构

屏体结构为屏前单开门、屏后双开门，柜门采用内嵌式，面向屏柜正面，门轴在右，门把手在左。外型尺寸高2260mm、宽800mm、深600mm。防护等级不小于IP32等级，屏体应具有钢底座、顶板和侧板。屏内装有用于检查和维护的照明灯，照明回路采用手动开关，不采用门控接点，手动开关不应与其它交、直流电源开关安装在同一排。屏体下部装设不小于100mm2的二次等电位接地铜排和保护接地铜排。

3.3.2 喷漆

屏体采用静电粉末喷涂，喷涂后在机械振动以及热和油的作用下均不会出现划痕或变软。喷涂的颜色：RAL7035。

3.3.3 直流电源、自动开关配置及保护用直流电源

直流电源自动空气开关配置及保护用直流电源方式按《系统保护设计中贯彻部颁电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点的有关问题》的规定进行。

微机保护和自动装置、测控单元等在屏上设有专用的直流B型自动空气开关向装置供电。断路器操作回路采用单独的直流型自动空气开关。

3.3.4 柜内的布线及端子

布线应整齐、清晰、美观、导线绝缘良好，无损伤。导线用铜质多股软线,电压电流回路截面应不小于4mm2和1000V耐压绝缘绞线，其它回路截面应不小于2.5 mm2和1000V耐压绝缘绞线。接线端子应牢固可靠，配线工艺务必采用抗氧化的铜质镀银的材料T 型、TO型及针(棒)型外附热缩套管式的冷压端头与铜质多股软线之间冷压处理。

设备接线端部应标明其回路编号。编号正确，字迹打印清晰不易色。

微机保护装置的接线端子排,交流电流电压、直流电源及信号回路要求采用抗干扰、阻燃系列接线端子。

所有端子的额定值为1000V、10A，压接型端子。电流回路的端子应能接不小于6mm2的电缆芯线。CT的二次回路应提供标准的试验端子，便于断开或短接各保护装置的输入与输出回路。端子排间应有足够的绝缘，端子排应根据功能分段排列，并应留有15～20％的备用端子。直流电源的正负极和交流电源的输入端子不应布置在相邻的端子上。

直流回路的正、负电源之间及交流电压回路的相间最少应隔开两个端子以上，以防电源短路。

断路器的跳、合闸回路端子排正、负电源间至少应隔开两个端子。

3.3.5 运行的技术条件

交流电压回路断线或发生任何故障时，保护装置会告警，但不会误动作。

当控制回路断线时，保护装置会告警，但不会误动作。

在拉、合直流电源的正极或负极保险时，监控系统及保护装置不会动作。直流电源的正负极性颠倒时，系统不损坏并能正常工作。装置突然加上电源、突然断电、电源电压缓慢上升或缓慢下降，装置均不会动作和误发信号。

在环境湿度变化时，保护装置的整定值变化幅度不大于±5％。保护装置投入一年后，在-10℃～+55℃温度下整定值变化幅度不得大于±5％。

在保护装置的正面,整定值能容易和安全地改变。

4  技术服务和工厂培训

4.1 技术文件

4.1.1 卖方提供的技术文件应提供买方所要求的性能信息，并对其可靠性和一致性负责，卖方所提供 的技术文件（包括资料和数据）将成为合同一部分。

4.1.2 卖方应随投标书一起提供一般性技术文件，并且应是与投标产品一致的最新版本：

a） 产品的技术说明书；

b） 产品的型式试验报告和动模试验报告；

c） 产品的鉴定证书和（或）生产许可证； 

d） 产品的用户运行证明；

e） 产品的软件版本等。

4.1.3  卖方应在签约后 2 周内向买方提供设计用的技术文件：

a） 产品的技术说明书；

b） 产品及保护屏原理框图及说明，模件或继电器的原理接线图及其工作原理说明；

c） 组屏的正面布置图、屏内设备布置图、端子排图及图例说明；

d） 保护屏所用的辅助继电器和选择开关采用的标准；

e） 保护屏的安装尺寸图，包括屏的尺寸和重量、基础螺栓的位置和尺寸等。

4.1.4
在收到买方最终认可图纸前，卖方所购买的材料或制造所发生的费用及其风险全由卖方单独 承担。

4.1.5
生产的成品应符合合同的技术规范。买方对图纸的确认并不能解除卖方对其图纸的完善性和准 确性应承担的责任。

4.1.6 设计方在收到图纸后 2 周内返回主要确认意见，并根据需要召开设计联络会。卖方在提供确认 图纸时应提供为审核该张图纸所需的资料。买方有权要求卖方对其图纸中的任一装置任一部件作必要修 改，在设计图纸完成之前应保留设计方对卖方图纸的其他确认权限，而买方不需承担额外费用。

4.1.7 在收到确认意见后，卖方应在规定时间内向买方提供下列技术文件：

a） 4.1.3 所列的修改后的正式技术文件；

b） 保护装置的内部接线及图例说明，保护屏内部接线图及其说明（包括屏内布置及内部端子排图）；

c） 保护装置的软件版本号和校验码；

d） 产品的使用说明书，包括保护装置的现场调试大纲、整定值表和整定计算说明及计算算例等；

e） 通信规约和解释文本及装置调试软件和后台分析软件，以便与计算机监控系统和继电保护故障信息系统联调。

4.1.8  设备供货时提供下列技术文件和资料：

a） 设备的开箱资料清单；

b） 产品的技术说明书、使用说明书和组屏图纸；

c） 出厂调试试验报告；

d） 产品质量检验合格证书；

e） 合同规定的出厂验收试验报告和动模报告等；

f） 保护设备识别代码及出厂信息表。 

4.1.9
 技术文件的格式和分送要求如下：

a） 全部图纸应为A4 幅面，并有完整图标，采用国标单位制；

b） 提供的技术文件除纸质文件外，还应包括一份电子文档，并提供可供修改的最终图纸电子文件

（图形文件能够被 PC 机 AutoCAD for Windows 2000 版支持）；

c） 技术文件（图纸和资料）分送单位、套数和地址根据项目单位要求提供。 

4.2
 设计联络会议

4.2.1 若有必要，买方在收到卖方签字的第一批文件后的2周内将举行设计联络会议。设计联络会议内容如下：

a） 卖方应对修改后的供确认的资料和图纸进行详细的解释，并应解答买方对这些资料和图纸所提的问题，经过共同讨论，买方给予确认，以便卖方绘制正式图纸提供给买方；

b） 卖方应介绍合同产品已有的运行经验；

c） 卖方应提供验收大纲，工程参数表。

4.2.2 会议应签订会议纪要，并作为合同的组成部分。

5  质量保证和试验

5.1 质量保证

5.4.1 卖方应保证制造过程中的所有工艺、材料、试验等（包括卖方的外购零部件在内）均应符合本 部分的规定。若买方根据运行经验指定卖方提供某种外购零部件，卖方应积极配合。卖方对所购配套部件设备质量负责，采购前向买方提供主要国产元器件报价表，采购中应进行严格的质量检验，交货时应 向买方提供其产品质量合格证书及有关安装使用说明书等技术文件资料。

5.4.2 对于采用属于引进技术的设备、元器件，卖方在采购前应向买方提供主要进口元器件报价表。 引进的设备、元器件应符合引进国的技术标准或 IEC 标准，当标准与本部分有矛盾时，卖方应将处理意 见书面通知买方，由买卖双方协商解决。假若卖方有更优越或更为经济的设计和材料，足以使卖方的产 品更为安全、可靠、灵活、适应时，卖方可提出并经买方的认可，然而应遵循现行的国家工业标准，并 且有成熟的设计和工艺要求以及工程实践经验。

5.4.3 双方签订合同后，卖方应按工程设计及施工进度分批提交技术文件和图纸，必要时，买卖双方 应进行技术联络，以讨论合同范围内的有关技术问题。

5.4.4
卖方保证所提供的设备应为由最适宜的原材料并采用先进工艺制成、且未经使用过的全新产品； 保证产品的质量、规格和性能与投标文件所述一致。

5.4.5 卖方提供的保护设备运行使用寿命不应小于15年。

5.4.6 卖方保证所提供的设备在各个方面符合招标文件规定的质量、规格和性能。在合同规定的质量保证期内（保护设备到货后 24 个月或 SAT 后 18 个月），卖方对由于产品设计、制造和材料、外购零部件的缺陷而造成所供设备的任何破坏、缺陷故障，当卖方收到买方的书面通知后，卖方在2 天内免费负责修理或更换有缺陷的设备（包括运输费、税收等），以达到本部分的要求。质保期以合同商务部分为准。

5.4.7 质保期后发生质量问题，卖方应提供免费维修服务，包括硬件更换和软件版本升级。

5.2 试验

1）工厂试验

卖方提供的设备试验标准应符合国家、行业及 IEC 的有关标准，并提供每一种型式产品的动模 试验报告和型式试验报告。

卖方提供的每一套设备出厂之前都应按国家和行业标准以及工厂规定的调试大纲进行出厂检查、性能试验，试验报告应随产品提供。当需做动态模拟试验或数字仿真试验时，模拟系统的接线和参 数由卖方与买方在试验前协商确定，按实际系统参数进行试验。

2）现场试验

现场实际设备接入后，应按照DL/T 995 的要求，在一次设备不带电和带电试运行时做现场试验，卖方应配合完成保护装置的现场调试及投运试验。现场投运前和试运行中发现的设备缺陷和元件损坏，卖方应及时无偿修理或更换，直至符合规范要求。

3）继电保护专业检测

卖方依据南方电网有限公司继电保护专业检测标准参加继电保护专业检测，并提供每一种型式产品的专业检测报告。

6 项目管理

合同签订后，卖方应指定负责本工程的项目经理，负责卖方在工程全过程的各项工作，如工程进度、 设计制造、图纸文件、包装运输、现场安装、调试验收等。

7 现场服务

7.1  在设备安装调试过程中视买方工作情况卖方及时派出工程技术服务人员，以提供现场服务。卖 方派出人员在现场负责技术指导，并协助买方安装、调试。同时，买方为卖方的现场派出人员提供工作 和生活的便利条件。

7.2  当变电站内保护设备分批投运时，卖方应按合同规定及时派工程技术人员到达现场服务。

7.3  根据买方的安排，卖方安排适当时间对设备的正确安装和试验给予技术培训。

8 售后服务

8.1 现场投运前和试运行中发现的设备缺陷和元件损坏，卖方应及时无偿修理或更换，直至符合规 范要求。保修期内产品出现不符合功能要求和技术指标要求，卖方应在 4h 内响应，并在 24h 内负责修 理或更换。保修期外产品出现异常、设备缺陷、元件损坏或不正确动作，现场无法处理时，卖方接到买 方通知后，也应在 4h 内响应，并立即派出工程技术人员在 24h 内到达现场处理。

8.2 对反事故措施以及软件版本的升级等，应提供技术服务。

9 备品备件、专用工具、试验仪器

9.1 对每套保护，卖方应提供必要的备品备件。

9.2 卖方应提供安装、运行、检修所需的专用工具，包括专用调试、测试设备。

10  包装、运输和贮存

10.1 设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

10.2 所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。

10.3 在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。包装箱外应明显标有本项目名称字样。

10.4 各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

10.5 包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按GB191标准执行)。

10.6 整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

10.7 随产品提供的技术资料应完整无缺，提供份额符合本技术规范书的要求。

10.8  供货时间及地点

a) 供货时间：   年   月   日；

b) 供货地点：贵州安顺幺铺220kV变电站站现场。
11  标准技术参数
投标人应认真逐项填写标准技术参数表（见表1）中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有差异，请填写表8投标人技术偏差表。本规范书中的注“▲”条款为关键条款，必须完全相应，否则投标文件为实质性不响应。对这些关键技术条款规定产生的任何偏离按技术分零分处理。

表1
 技术参数特性表

	序号
	参  数  名  称
	单位
	标准参数值

	1
	交流电流回路过载能力
	
	2IN，连续工作；10IN，10s；40IN，1s

	2
	交流电压回路过载能力
	
	1.2IN，连续工作；1.4IN，10s

	3
	电流 I 段保护动作时间
	ms
	不大于 25ms（1.2 倍整定值）

	4
	交流电压回路功率损耗（每相）
	VA
	≤1VA

	5
	交流电流回路功率损耗（每相）
	VA
	≤0.5VA（IN=1A）；

≤1VA（IN=5A）

	6
	装置直流消耗
	W
	≤30W（工作时）；

≤50W（动作时）

	7
	跳闸触点容量
	
	长期允许通过电流不小于 5A； 触点断开容量为不小于 50W

	8
	其他触点容量
	
	长期允许通过电流不小于 2A； 触点断开容量为不小于 30W

	9
	装置工作电源
	
	（招标人填写）

	10
	CT 二次额定电流
	A
	（招标人填写）

	11
	断路器跳闸线圈电流
	A
	（招标人填写）

	12
	断路器合闸线圈数量
	
	（招标人填写）

	13
	断路器合闸线圈电流
	A
	（招标人填写）

	14
	其他
	
	（招标人填写）


表2
 打
印
机

	序号
	参  数  名  称
	单位
	标准参数值

	1
	工作电源
	V
	220V AC

	2
	接口型式
	
	与保护装置配套


表3 
保
护
柜

	序号
	参  数  名  称
	单位
	标准参数值

	1
	尺寸
	mm
	高度 2260，宽度 800，深度 600

	2
	颜色
	
	RAL7035


12  供货范围

12.1 供货范围

表11.1-1  设备供货表

	1
	110kV线路保护装置（幺铺站侧）

	1.1
	110kV线路光纤差动保护测控装置
	直流电源220V；

交流电流1A
	台
	1
	
	
	
	
	

	1.2
	打印机（500张打印纸）
	
	台
	1
	
	
	
	
	

	1.3
	屏体及附件
	
	面
	1
	
	
	
	
	

	1.4
	光纤熔接盒
	
	个
	1
	
	
	
	
	

	1.5
	光纤接口装置
	
	台
	1
	
	
	
	
	

	1.6
	尾纤/尾缆
	单模，含FC接头，尾纤2根一组(1用1备)，尾缆不少于4芯，每根40米 
	组
	1
	
	
	
	
	


说明：
1.要求中标厂家提供所有设备需满足南方电网最新的系统继电保护软件版本清单等相关设备选型文件的最新要求。

2.要求中标厂家提供以上供货范围内的110kV线路光纤纵联电流差动保护测控装置与对侧光升压站内配置的110kV线路保护装置为同厂家同型号同版本，否则无法配套使用。

3.要求中标厂家能保证提供的110kV线路保护装置能接入现有监控系统，并兼容通信。

12.2 备品备件及专用工具

12.2.1 备品备件

投标人应提供必要的备品备件，其价格单独列出，并包括在设备的基价内。

备品备件数量应满足系统连续运行三年的要求。招标人在认为必要时有权要求增加或减少备品备件的数量。

在设备使用寿命期间，投标人应保证备品备件的及时供应；当投标人决定中断生产某些组件或设备时，应预先告知招标人，以便招标人增加这些设备的备品备件。

所有备品备件应当是新的，必须能与原件相互替换。

合同订购的全部备品备件，应随设备一并运抵目的地。备品备件应有合格的单独包装，并注明“备品”字样。

投标人提供有关备品备件的保管资料，如存放期限、是否需干燥剂等。

所有备品备件的一些主要部件（如印刷电路板）在发运前，都应逐件进行测试，以保证在综合自动化系统中正常运行。

每一种类的模件，至少应有10%的备品备件。

投标书中投标人应列出推荐的备品备件清单，并有详细的说明，以便招标人了解这些备品备件的用途。备品备件清单见表11.2-1。

表11.2-1

  备品备件清单

	 序号
	 名 称
	     型号和规范
	单位
	数量
	     用     途
	  备 注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


12.2.2专用工具和测试仪器

a）投标人应提供一套专用的维修工具和必要的仪器仪表，以满足系统的维护及测试需要。其价格单独列出，并包括在设备的基价内。

b）除专用工具外，投标人还应向招标人提供一份推荐的维修测试人员必备的标准工具的清单。

c）应提供完整的资料。

表11.2-2

  专用工具及仪器

	 序号
	 名 称
	     型号和规范
	单位
	数量
	     用     途
	  备 注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附录A   技术偏差表

对技术规范书的意见和同规范书的差异

投标人在此确认本标书完全符合招标文件的要求，除以下所列偏差外：

当我们提供的标书中货物性能和供货范围的描述与招标文件有任何矛盾时，以招标文件为准，以下所列除外：

	项目号
	规  范
	参见条款编号
	偏  差
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


任何影响投标书实质性响应的技术偏差，应列在下表中，且作为替代方案，但符合本技术规范的基本建议书应提交：

	项目号
	规  范
	参见条款编号
	偏  差
	价格调整(增加或减少)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



