附件1：

报价清单

| 序号 | 服务名称 | 服务主要内容 | 单位 | 数量 | 含税报价（元） | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木垢电站35kV木木花阿线351断路器A修、35kV木木富线352断路器A修 | 根据《电力设备检修试验规程》对木垢电站35kV木木花阿线351断路器、35kV木木富线352断路器A修，主要内容如下： 一、更换密封圈 1）清理密封面，更换 O 型密封圈及操动杆处直动轴密封。 2）法兰对接紧固螺栓应全部更换。 二、绝缘件检查 1）检查绝缘拉杆、支持绝缘台等外表无破损、变形，清洁绝缘件表面。 2）绝缘拉杆两头金属固定件应无松脱、磨损、锈蚀现象，绝缘电阻符合厂家技术要求 3）必要时应进行干燥处理或更换。 三、瓷套检查 1）清洁瓷套的内外表面，应无破损伤痕或电弧分解物。 2）法兰处应无裂纹，与瓷瓶胶装良好；应采用上砂水泥胶装，胶装处胶合剂外露表面应平整，无水泥残渣及露缝等缺陷，胶装后露 砂高度 10～20mm，且不得小于10mm，胶装处应均匀涂以防水密封胶。 3）瓷套有异常或爬电比距不符合污秽等级要求的应更换。 四、更换电器元件 必要时更换断路器机构箱、汇控箱内继电器、接触器、加热器等低压电器元件。 - 五、弹簧机构大修 - 1）分合闸弹簧检查：分合闸弹簧应无损伤、 变形；对分、合闸弹簧进行力学性能试验，应无疲劳，力学性能符合要求。 2）分合闸滚子检查：分合闸滚子转动时无卡涩和偏心现象，与掣子接触面表面应平整光滑，无裂痕、锈蚀及凹凸现象。 3）电机检查：电机绝缘、碳刷、轴承等应无磨损、工作正常。 4）减速齿轮检查：减速齿轮无卡阻、损坏、锈蚀现象，润滑应良好。 5）缓冲器检查：合闸缓冲器和分闸缓冲器的外部、缓冲器下方固定区域应无漏油痕迹，冲器应无松动、锈蚀现象，弹簧无疲断裂、 锈蚀，活塞缸、活塞密封圈应密封良好。 6）对所有转动轴、销等进行更换。 7）必要时更换新的相应零部件或整体机构。 六、二次端子及回路检查 1）检查接线是否牢固，是否存在锈蚀，对端子进行紧固。清扫控制元件、端子排。 2）储能回路、控制回路、加热和驱潮回路，应正常工作，测量各对节点通断是否正常，若控制电缆有断线、短路等情况，必要时更换控制电缆。 七、分、合闸电磁铁检查 1）分、合闸线圈安装应牢固、接点无锈蚀、接线应可靠。 2）分、合闸线圈铁心应灵活、无卡涩现象，间隙应符合厂家要求。 3）分、合闸线圈直流电阻值应满足厂家要求。 | 项 | 1 |  | 13% |

注：1、上述报价为包干价，包含现场检修服务及检修过程中使用到的配件、控制电缆及消耗性材料。2、检修完成后，由试验单位进行交接试验，试验合格一次性支付检修费。