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2025年曲靖局牛寨换流站换流阀外冷水系统加装反渗透装置及水处理设备改造项目行吊（含技术服务）零星采购文件
[bookmark: _Toc349031717]一、项目概况及批复文件
[bookmark: _Toc349031716]1.1项目概况
牛寨换流站于2014年投运，换流阀冷外冷系统存在结垢、腐蚀严重等现象，为增强冷却塔的换热效率，延长设备寿命，在站内新增一套反渗透装置及水处理系统，对外冷水的原水进行预处理，减少外冷水中钙镁等离子的浓度，节约水资源，减少排水。项目新建一座反渗透设备间，为满足设备间内设备安装及检修等工作，需采购一台电动单梁悬挂式单轨吊。
1.2批复文件：《关于下达公司2022年固定资产投资调整计划的通知》超高压计划〔2022〕35号、《曲靖局2025年第5次总经理办公会议纪要》2025/综21号。
二、项目实施内容及要求
2.1实施内容：曲靖局牛寨换流站换流阀外冷水系统加装反渗透装置及水处理设备改造项目新建反渗透设备间1台电动单梁悬挂式单轨吊购置及现场安装调试服务。
2.2质量要求：产品符合国家标准，具有合格证、检测报告。
2.3收货地址：云南省昭通市盐津县牛寨乡牛寨换流站。
2.4是否包安装调试：包含安装及调试。
2.5交货时间：2025年12月25日。
2.6售后服务及质保期：
投标方须提供7*24小时远程在线技术支持，确有必要时48小时内赴现场予以解决，在质保期内发现部件缺陷、损坏等情况，在证实设备安装、维护和使用都符合要求时，投标方应尽快免费更换。
2.7其他要求：
2.8采购明细及报价表详见附件1。
三、技术要求
	1.涉及采购物资信息：
1.1采购内容：曲靖局牛寨换流站换流阀外冷水系统加装反渗透装置及水处理设备改造项目新建反渗透设备间1台电动单梁悬挂式单轨吊购置及现场安装调试服务。
[bookmark: OLE_LINK13]1.2：设备参数要求
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK4]1.2.1电动单梁悬挂式单轨吊
跨度：7.5m
起升高度：6m
额度起吊重量：2t
[bookmark: _Toc18767]电动葫芦：CD12-9D
工作制：轻级工作制A3
1.2.2电动机
（1）起升电动葫芦
[bookmark: OLE_LINK6]额定起吊重量：2t
起升速度：0.8-8m/min
电机功率：3.0kw
转速：1440.0r/min
电机绝缘等级：F级
运行速度：慢速1.1m/min&快速21m/min
工作电压：三相电380V，50Hz
控制电压：24V 36V 48V
钢丝绳回数：2
钢丝绳规格	：Φ11
净重：108kg
使用工字钢：160-280mm
数量：1台
（2）小车运行（行驶）电动机
电压：380V
功率：0.4kw
转速：1380r/min
绝缘等级：F
防护等级：IP54
运行速度：20m/min
数量：1台
1.3设备技术要求
[bookmark: OLE_LINK10]1.3.1投标人所提供的单轨吊必须是经济合理，成熟且安全可靠的产品，并具有较高的灵活性。投标人提供的产品必须能够长期安全、经济、稳定可靠的运行并满足性能要求。
1.3.2单轨吊以及电动葫芦、电动单轨小车的结构和机械部件的设计都必须要考虑最大极限的动、静荷载以及由于碰击和牵引所产生的外力。
1.3.3单轨吊的小车以及电动葫芦运行构件的设计允许在空载全速行驶时，在断掉电源的情况下与缓冲器碰撞。
1.3.4吊钩:采用碳钢锻制，并为经过热处理的完全实心体，每个钩上均有转轴和安全闸。
1.3.5吊绳:具有挠性，钢绳的长度应满足在最大起吊高度时，吊绳在滚筒上还留有不小于二圈的安全空圈。
1.3.6单轨吊以及电动葫芦能够在起吊极限以内任意位置进行起吊物的提升、放下和保持。电动、手动葫芦、手动单轨小车能做静荷载1.25倍和动荷载1.10倍额定负荷的超载试验，投标人必须保证电动、手动葫芦、手动单轨小车无任何损坏，无永久变形。
1.3.7单轨吊以及电动葫芦的操作裕量:在100%额定负荷下,应满足GB/T9008.1-93标准的第4.2.3条“对吊钩起重机，起吊钩应在下降制动时的制动距离应不大于lmin 内稳定起升距离的1/65。”的规定。
1.3.8制动方式：吊钩起升机构均按相应的标准采用安全可靠的制动方式，保证在使用中制动绝对可靠。
1.3.9所供设备运抵现场后不解体即可满足安装要求。
1.3.10单轨吊以及电动葫芦在控制闸失灵时，吊件应在控制速度下降落，制动器的制动安全系数不低于1.25倍。
[bookmark: OLE_LINK5]1.3.11所有电气元件均能满足在高温环境(80℃)下长期安全可靠使用。
1.3.12电动机包括控制设备等的电压波动范围为85%-110%额定电压，投标人应保证所有的电气设备在85%额定电压下起动。电动机的额定力矩应符合国家有关单轨吊电气设备的标准，所有电动机的防护等级为IP54。
1.3.13所有电动机的绝缘等级为F级。
1.3.14所有电动机的耐热等级为B级(温升80℃)。
1.3.15所有控制按钮操作电源为36V安全电压。
1.3.16所有的国产电器元气件选用必须经招标方认可。
1.3.17电气设备包括电动机及其控制设备，起动性能应与机械部分相匹配。
1.3.18电气设备还包括必要的电动机电操作器、制动闸、控制器等以及某些必要的电磁开关、电阻器、过电流继电器或必须具有电线导管的保险接线盒，导线和限位开关（集电器)、照明、小车导电用挂缆导电式。
1.3.19所有的电动机应具有足够的容量来承受吊件的负荷，在环境温度为0-40℃，应能达到60分钟连续工作，电动机应采用优质可靠的轴承，并尽量采用抗摩擦轴承。
1.3.20每个起吊装置应设有自复位式限位开关，当超位时，电机断电;当吊钩离开限制位置后，保护装置自动复位。
1.3.21装置超载限制器应有自动报警铃。
[bookmark: OLE_LINK7]1.3.22所有电线电缆截面积不得小于1.5mm2，且为铜芯，所有电缆电线应为阻燃型。
1.3.23主电源开关应有过流、漏电、过载、失压、错相缺相保护功能。
1.3.24投标方需提供满足产品现场安装所需要的辅材（包括电源线等），以能满足用户安装、运行要求为原则，若在安装、调试、运行中发现设备等缺项由投标方免费补充，若本采购方案中提出的设备参数等技术要求有误，由投标方更正并获得招标方同意后按更正后的参数提供设备及现场安装、调试、试验等工作。

	2.物资质量要求及验收标准：
2.1投标方提供的设备必须符合国家标准，是全新、合格、满足功能要求且符合牛寨换流站使用的产品。
2.2不论是否经过招标方代表检验，均由投标方对其质量负责。如发现投标方将不合格产品、设备用于该工程，招标方有权要求投标方更换并承担全部费用。
2.3投标方应按招标方要求进行现场验收，如需国家有关部门开展验收，投标方应根据需要，按照国家有关部门要求开展相关工作并确保满足要求且验收通过。

	3.其它：


[bookmark: _Toc349031731]四、 资质要求
	4.1
	具备以下条件之一：
①具有独立法人资格且为中华人民共和国境内注册的法人，持有合法有效的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证或有工商行政管理部门核发统一社会信用代码的企业法人营业执照；
②具有独立承担民事责任能力的事业单位或其他组织；
③个体经营户。

	4.2
	没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组或接管。

	4.3
	在经营活动中无重大违法记录，在中国南方电网有限责任公司、超高压输电公司没有处于限制投标资格的处罚。

	4.4
	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价。

	4.5
	其他资质要求：无。

	4.6
	业绩要求：无。

	4.7
	（如有需同采购承办人）



五、 其他要求
5.1 发票要求：报价单位可提供符合规定税率的全额增值税专用发票或增值税普通发票。（若卖方未能按要求开具发票，或实际开票税率与报价文件不符，买方有权根据实际收取的发票类型及税率从货物价款中直接扣除相应金额进行结算。买方有权在任一批次的付款中直接扣减税款差额。若未支付款不足以弥补税款差额，卖方应将差额退还买方。税款差额计算方式如下：税款差额=承诺税率对应的增值税进项税额﹣实际开具发票的进项税额（若计算得出的扣款小于0，则取0）其中：增值税进项税额=∑开票金额÷（1+税率）×税率）
5.2 服务要求：
5.2.1卖方应严格执行国家现行法规、规章，行业的规范，确保提供的产品或服务符合相关规定。
5.2.2卖方应提供现场安装调试服务，标的物应技术功能应满足现有国家、行业规范要求
5.2.3卖方负责将标的物运至采购文件约定的交货地点（另有约定除外）并完成车板交货，在到货同时提交书面文件及电子文档。在货物送达后，卖方应到货物交接地点办理交接手续。
5.2.4在标的物备妥发出前24小时内，卖方应以传真或函件等方式向买方提交发货通知单以告知买方货物发运日期、装箱清单、承运人信息等事项。
5.2.5买方有权对标的物进行到货验收，卖方应积极配合并提供抽检所需的资料和必要条件。卖方人员未按时赶赴现场，买方自行实施或委托具备相应资质的检验机构做出的抽检结果或验收结果，卖方应认可，买方有权拒收验收不合格货物。
5.2.6标的物的质量保证期和使用寿命应当符合国家标准或行业标准的要求。没有相关标准时，各类物资的质保期和使用寿命应当满足产品设计要求。
5.2.7卖方完成本次投标活动视为接受并认可本采购文件所有条款。
5.2.8其他要求：货物运输费用由卖方负责。
5.2.9卖方应按买方要求签订保密协议、廉洁承诺书。
5.2.10卖方需为安排至现场开展安装调试的人员购买合格有效的工商保险，在开展现场作业前需提供相关证明。
六、违约责任
6.1卖方在提供产品或服务期间，应执行买方相关管理要求或制度，履行本项目相关约定，卖方未有效响应并解决的，买方有权另行委托第三方机构提供服务，并有权追究卖方法律和经济责任。
6.2卖方若造成买方直接或间接经济损失，应全额赔偿。
6.3卖方与买方若存在纠纷，应友好协商解决，若存在诉讼，应在买方所在地提起诉讼或仲裁。
6.4卖方应妥善作好买方所提供的文件资料的保存、回收及保密工作，不得泄漏、传播与监造设备有关的技术秘密和商业秘密。造成损失由卖方承担。
6.5卖方所提供的产品或服务应不涉及知识产权纠纷，若出现任何知识产权问题，由卖方承担全部责任。
6.6货物质保期届满前，如发现卖方提供的货物有缺陷，不符合采购文件约定时，卖方应根据买方的要求采取修理、更换、退货、削价、赔偿损失等补救措施。卖方承担任何一种或几种补救措施均不减轻卖方应承担的违约责任。
6.7货物实际交付日期以符合采购文件要求的全部货物到达约定的交货地点为准。卖方违反采购文件约定迟延交货的，买方有权单方面解除成交关系且不承担相关责任。
6.8其他责任：                          （如有在此处注明） 
七、结算方式
7.1在与采购单位约定的服务期限内，完成采购服务或供货，并经采购单位验收合格确认后，报价单位应按采购单位要求提供增值税专用/普通发票，采购单位在收到报价单位发票30个工作日完成支付。
7.2采购单位通过银行转账支付方式将费用拨付至报价单位账户。
八、报价文件格式要求（重要）
8.1报价文件已列明此项目采购明细，格式见附件1。
8.2报价文件中每页均需盖章。
8.3卖方需提供PDF报价文件（盖章版），包括但不限于：报价表、相关资质文件。
8.4如有需授权的资质，需提供授权文件（参考文件见报价须知）。
8.5文件名应包含“××项目报价文件-报价方名称-报价金额”内容。



附件：1.报价文件模板
2.廉洁承诺书
3.保密协议
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附件1：（报价仅需打印以下页面即可，并逐页盖章）
XXX公司报价表
	序号
	项目名称
	总价
	总价
	发票类型
	税率
	报价有效期
	供货地址
	是否完全响应本标的物技术及服务条件全部要求
	是否完全响应本标的物资质及其他条件全部要求

	
	
	（含税）
	（不含税）
	
	
	
	
	
	

	1
	XXX项目
	       元
	       元计算公式：
	□专用
	    %
	
	
	□是
□否
	□是
□否

	
	
	
	含税总价/（1+税率）
	□普通
	
	
	
	
	

	分项报价清单

	序号
	项目名称
	物资名称
	型号规格
	数量
	计量单位
	单价（元）
	小计价格（元）
	备注

	1
	XXXX项目
	XXXX
	XXXX
	XX
	XX
	XX
	XX
	供货地址：XXXX

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	XX
	XX
	


 联系人：                       联系电话：                             (联系不上视为无效报价）
XX公司（盖章）：
XX年    XX 月 XX   日

说明：
1、 报价供应商请仔细阅读采购公告（含附件），一旦提交本报价单，视为所提供服务完全满足采购公告所有要求。
2、卖方为执行本项目所发生的其他一切费用均已包含在总价中（包含运杂费、服务/产品费、税费等），若单价×数量之和与总价有差异，以单价×数量之和为准。 
3、发票应按照分项报价清单分项开具对应符合规定税率的全额增值税专用发票。 
4、无法联系上卖方，其报价视为无效。
相关资质文件（复印件）
企业法人营业执照（需盖章）



























其他资质文件（需盖章）
































报价人与授权人身份证照片（需盖章）


















法定代表人授权书

致：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司曲靖局
   （报价方名称），中华人民共和国合法企业，法定地址：  。
            （营业执照法定代表人）特授权            代表我公司全权办理            （项目名称）的报价、执行等具体工作，并签署有关文件。
我公司对被授权人签署的所有文件负全部责任。
在采购人收到撤销本授权的通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在本授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
被授权人不得转授权。

被授权人签名（章）：________        授权人签名（章）：________
职             务：________        职           务：________
                    
（公章）
二○XX年XX月XX日

注：（1）本授权书必须由法定代表人本人签署。
（2）若被授权人有两名或两名以上，如未特别声明，则任一被授权人签署的有关文件或处理的相关事务均应视为有效。





附件2：廉洁承诺书
廉洁承诺书
为增强廉洁从业意识，营造守法诚信、廉洁高效的工作环境，防止发生违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，安全有序的完成委托工作事项，
在与甲方业务交往过程中，按照有关法律法规和程序开展工作，严格执行国家的有关方针、政策，并遵守以下规定：
（一）不以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用；
（二）不以任何理由向甲方负责人及其工作人员赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；
（三）不以任何理由为甲方、与甲方相关的单位或个人提供高消费宴请及娱乐活动；
（四）不以任何理由为甲方、与甲方相关的单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品；
（五）不接受或暗示为甲方、与甲方相关的单位或个人装修住房、婚丧嫁取、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便；
（六）不以谋取非正当利益为目的，擅自与甲方工作人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契；
（七）发现甲方工作人员有违反本廉洁协议书规定的，应向甲方单位举报。 
（八）本廉洁承诺书作为询价书的附件，在业务关系存续期间有效。

承诺单位（签字/盖章）：
       
            
 年    月   日




附件3：保密协议
保密协议

甲方：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司曲靖局   
乙方：   
鉴于双方拟开展                                 零星采购。现双方就该项目的实施及合作过程中的保密事宜，达成如下保密协议：
第一条 保密信息的内容和范围
[bookmark: _GoBack]乙方从甲方获得的与项目有关或因项目产生的任何商业、市场、营销、经营、技术、数据、财务、客户、项目、合同、会议及决议、纪要、决定信息以及其他同等或类似性质的资料，无论以何种形式或载于何种载体，无论在披露时采用何种形式，都是乙方需要保密的保密信息。乙方除本协议约定工作所需外，还应对项目方案、需求、设计、程序软件、安装及维护信息等资料、过程文档、系统运行等全过程信息严格保密。
1.上述保密信息包括但不限于：
（1）涉及甲方相关系统及网络发展构思和内部网络发展的现状、结构资料。
（2）涉及甲方相关系统、网络、施工的方案及图纸等相关资料。
（3）调研资料、各种版本的技术文档、甲方内部文件资料。
（4）涉及项目中相关系统及网络采用的设备种类、设备型号、生产厂商、数量规模等信息。
（5）涉及甲方相关系统及网络的用户信息。
（6）其他：/
2.签订本协议时，乙方已获得的如下保密信息：
（1）本次采购内容。
（2）与项目有关的文件。
（3）与项目有关的其他重要信息。
（4）其他：/
乙方在签订协议、项目实施及合作过程中从甲方获得新的保密信息，双方可以附件或其他书面形式予以明确，乙方保密范围应包括但不限于附件及其他书面形式的保密信息。
第二条 保密人员
乙方直接或间接参与项目的人员（包括但不限于其管理人员、员工、雇员以及其他受乙方委托、聘用直接或间接接触保密信息的单位或人员）均应严格恪守保密义务，乙方不因人员变动而免责。乙方更换参与项目的主要成员或增加项目成员须经甲方书面同意后方可进行。乙方参与项目的所有人员必须首先与乙方签署正式的《保密承诺书》（承诺书模板如由甲方提供，乙方应予以配合），保证参与项目的所有人员在知晓保密信息之前已经充分了解本协议的内容，保密安全性不得低于本协议要求且上述人员接受本协议条款的约束，确保上述人员承担保密责任的程度不低于本协议约定的程度。甲方有审查乙方人员《保密承诺书》的权利，乙方在甲方提出审查要求后应及时向甲方提供所有参与项目人员的《保密承诺书》相关签署材料。如乙方未能及时提供，则视为违反本协议，须承担相应违约责任。
第三条 乙方的保密义务
对于甲方的保密信息，乙方在此承诺：
1.制定保护、使用、保管保密信息的相应管理制度，相关制度应提交甲方一份，并严格遵守；保证对甲方所提供的保密信息予以妥善保管，并应对从甲方得到的保密信息进行安全管理，确保保密信息的安全。
2.与接触保密信息的员工签订书面的《保密承诺书》，并保证接触保密信息的人员遵守保密承诺，《保密承诺书》应按甲方审查要求及时提交。 
3.严格控制保密信息知晓的必要人员范围，保密信息知晓仅限于为履行采购业务的相关人员及保密信息文件的保管人员，知晓保密信息的人员名单应向甲方提交，如甲方对于人员有异议的，乙方应及时配合予以调整或移除。
4.保密信息的使用仅限于为本次采购相关事宜，不得使用于之外的其他任何事宜。
5.采取有效的措施保护甲方的保密信息，不得以任何形式向第三方披露，不得许可第三方使用，更不得转让给第三方。
6.不得以任何形式复制保密信息。
7.不得有发生泄露甲方保密信息的行为。
8.如涉及到系统开发、系统部署、设备部署、联调测试等工作，乙方同时承诺：
（1）不得将系统部署在互联网上进行功能测试。
（2）不得在其对外展示系统中擅自使用南方电网公司的公司商标、品牌及VI标识。
（3）不得在出厂阶段的系统中使用南方电网公司的公司真实数据进行测试。确需使用的，必须在征得甲方书面同意后，对数据进行脱敏操作。
（4）不得将业务系统真实数据带离甲方公司所在区域（含：开发、测试、运维现场）。
（5）不得将相关的开发、测试、演示系统（带有南方电网公司的公司商标、品牌及VI标识，或者存有南方电网公司内部数据）向互联网或其他任意第三方开放。
9.其他：/
第四条 保密期限
乙方的保密期限从乙方获取甲方保密信息后至甲方明示同意公开保密信息之日止。
第五条 违约和赔偿责任
乙方违反本协议第三条或者有除第三条约定外的其他行为而导致甲方保密信息泄露的，即为乙方违约，应按本协议承担违约责任，具体规定见下：
1.如果乙方未履行本协议第三条所约定的保密义务或者有除第三条约定外的其他行为而导致甲方保密信息泄露，但尚未给甲方造成损失的，每泄密一次应当向甲方支付违约金（累计最高向甲方支付成交金额30%的违约金），甲方可在对乙方的各个阶段结算款中予以扣除；乙方连续或者累计泄露甲方保密信息三次及以上的，甲方有权单方面解除双方成交关系，解除成交关系所造成一切损失概由乙方承担。
乙方有下列行为之一的，视为“泄密一次”：
（1）未要求接触保密信息的员工签署《保密承诺书》的，漏签一位员工视为泄密一次；
（2）向本协议约定的保密信息知晓人员以外的第三人谈论甲方保密信息，谈论一次视为泄密一次；
（3）向本协议约定的保密信息知晓人员以外的第三人出示甲方保密信息，出示一次视为泄密一次；
（4）向第三人转让甲方保密信息；
（5）许可第三人使用甲方保密信息；
（6）将甲方保密信息用于双方约定目的以外的用途；
（7）擅自复制甲方保密信息，复制一次视为泄密一次；
（8）擅自摘抄甲方保密信息，摘抄一次视为泄密一次；
（9）擅自改变甲方保密信息的载体形式，改变一次视为泄密一次；
（10）未妥善保管甲方保密信息，造成涉密文件、物品遗失的；
（11）其他泄露甲方保密信息的行为。
2.如果乙方未履行本协议第三条所约定的保密义务或者有除第三条约定外的其他行为而导致甲方保密信息泄露的，给甲方造成任何损失或产生不良影响的，乙方除应赔偿甲方成交金额的30%违约金以外，还应当赔偿甲方的各项损失，损失赔偿包括：
（1）损失赔偿额为甲方因乙方的违反协议行为所受到的直接和间接经济损失，如果甲方的经济损失无法计算的，乙方赔偿金额不少于乙方基于成交金额所能获得的全部收入。
（2）甲方因调查乙方违约行为和追究乙方违约责任、赔偿责任而发生的合理费用，包括但不限于自己或者委托中介的调查取证费、律师费、公证费、交通费、诉讼费、仲裁费等等。
甲方除有权要求乙方承担违约和赔偿责任外，还有权解除双方成交关系，解除成交关系所造成一切损失概由乙方承担。
3.乙方的违约行为致使甲方解除成交关系的，乙方应立即按照本协议第六条的约定返还甲方保密信息，但乙方仍应遵守本协议约定的责任和义务。
4.其他：/
第六条 保密信息返还
无论本协议是否解除或履行完毕，乙方在任何时间均应于接到甲方明示通知之日起5个工作日内，将甲方的保密信息交还给甲方指定的人员，其中：
1.涉密的文件、资料、图表、信函、传真及其他纸质材料的原件、复印件、摘抄件，乙方应当按甲方交付时的原状归还甲方； 
2.涉密的胶片、磁带、磁盘、光盘等的原件、复制件，乙方应按可正式使用的状况归还甲方，如该物品不能归还或难以归还的，乙方应当在甲方监督下对涉密内容进行不可恢复地删除或销毁；
3.以电子方式存储于通讯设备、电脑系统、网络服务器、复印机缓存、传真机缓存、移动存储介质、社交媒体或小程序等介质中的甲方保密信息，乙方应当在甲方监督下进行不可恢复地删除，且不得留存任何副本。
4.其他：/
乙方在履行本条义务时，应当制作并提交归还、删除、销毁文件及物品清单，并经双方确认，该清单一式两份，甲、乙双方各执一份。
保密信息返还后，乙方仍应遵守本协议的约定责任和义务。
第七条 争议的处理
本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第 2 种方式解决：
1.提交/仲裁委员会仲裁；
2.依法向甲方所在地人民法院起诉。
第八条 协议生效
本协议自双方签字盖章之日起生效。
本协议正本一式 陆 份，甲方执 叁 份，乙方执 叁 份，具有同等法律效力。
第九条 补充与附件
本协议未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本协议的附件和补充协议均为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等的法律效力。
签署页

甲方（盖章）：     
法定代表人或授权代表（签字）：      
签约日期：        



乙方（盖章）：     
法定代表人或授权代表（签字）：       
签约日期：          
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