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超高压输电公司昆明局2025年普洱、禄劝换流站阀厅升降车自动充电装置采购项目

零星采购文件

/*更新标黄部分内容*/

一、项目概况及批复文件
1.1项目概况

根据《超高压输电公司阀厅升降车安全使用及维护工作标准(试行)》要求，每15天需要开展一次阀厅升降车充电，由于禄劝站无人值班，每月2次充电派专人下去占用班组资源，且容易遗忘而导致阀厅升降车漏充电，存在电池寿命下降、阀塔需要应急抢修时无车可用的风险，在电源箱和充电线之间串接自动充电装置后可按照设计时间及导通时长自动充电，只需要每次用完阀厅升降车后插好线即可，提升了阀厅升降车设备健康度。
1.2批复文件：〔2025/专 42 号〕昆明局 2025 年第二批变电生产项目立项审核会议纪要。
1.3项目最高限价（一般不超概算）： 1.6 万元。

二、项目实施内容及要求
2.1实施内容：（1）采购内容详述：采购5个阀厅升降车定时充电装置，可手动设置定值定时启动，定值设定区间1-30天可调，每套充电装置包含插座、微电子控制器、接触器、接线盒、电缆线、专用航空插座（国标插座）组成，所有器件的额定电流需大于现场阀厅升降车充电机工作额定电流（KIB 25/258型升降车充电额定电流32A、KIB 18/188型升降车充电额定电流16A、HL-220E25型升降车充电额定电流22A）。装置布局合理，连接电缆根据阀厅升降车现场实际停放情况进行供货。（2）收货地址：超高压昆明局±800kV普洱换流站、±500kV禄劝换流站。（3）服务形式：提供定时充电装置所有配件，并在厂内组装完好，提供电气原理图和接线图，提供满足额定电流要求的阻燃绝缘电缆，根据现场情况设计电缆长度及接头形式。

2.2时间要求：2025年12月15日前到货，若定标时间晚于到货时间，到货时间双方协商后调整，以双方函件为准。项目负责人如填报具体日期，应充分考虑采购周期（不少于2个月）
2.3到货地点：  云南省普洱市思茅区龙潭乡±800kV普洱换流站、云南省昆明市禄劝县中屏镇±500kV禄劝换流站（位置需详细，涉及运距和价格计算） 
2.4其他要求：  该充电器为定制化工具，需与项目负责人核实现场实际需求，避免实际功能不满足现场需求。
2.5采购明细详见“六设备附图及参数”
三、 资质要求

	3.1
	具备以下条件之一：

①具有独立法人资格且为中华人民共和国境内注册的法人，持有合法有效的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证或有工商行政管理部门核发统一社会信用代码的企业法人营业执照；

②具有独立承担民事责任能力的事业单位或其他组织；

③个体经营户。

	3.2
	没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组或接管。

	3.3
	在经营活动中无重大违法记录，在中国南方电网有限责任公司或超高压输电公司没有处于限制投标资格的处罚。

	3.4
	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价。


四、 技术及售后服务要求

4.1 产品发票要求：卖方可提供符合规定税率的全额增值税专用发票。（若卖方未能按上述要求开具增值税专用发票，或实际开票税率与上述要求不符，买方有权根据实际收取的发票类型及税率从货物价款中直接扣除相应金额进行结算。买方有权在任一批次的付款中直接扣减税款差额。若未支付合同款不足以弥补税款差额，卖方应将差额退还买方。税款差额计算方式如下：税款差额=承诺税率对应的增值税进项税额﹣实际开具发票的进项税额（若计算得出的扣款小于0，则取0）其中：增值税进项税额=∑开票金额÷（1+税率）×税率）

4.2 产品质量保证及售后服务响应要求：

4.2.1 卖方应保证标的物的包装能满足长途运输、多次搬运、装卸、防潮、防震、防碎、箱内不留异物等各种包装要求，并按照采购货物的特点和需要分别加上防冲撞、防霉、防锈、防腐蚀、防冻、防盗的保护措施。

4.2.2卖方用于标的物的包装材料，应符合国家相关环保标准；属应检验检疫的，应依法办理检验检疫手续并将相关资料移交给买方，否则，买方有权拒收。

4.2.3卖方负责将标的物运至采购文件约定的交货地点（另有约定除外）并完成车板交货，在到货同时提交书面文件及电子文档。在货物送达后三日内，卖方应到货物交接地点办理交接手续。

4.2.4在标的物备妥发出前24小时内，卖方应以传真或函件等方式向买方提交发货通知单以告知买方货物发运日期、装箱清单、承运人信息等事项。

4.2.5买方有权对标的物进行抽检和到货验收，卖方应积极配合并提供抽检所需的资料和必要条件。卖方人员未按时赶赴现场，买方自行实施或委托具备相应资质的检验机构做出的抽检结果或验收结果，卖方应认可，买方有权拒收验收不合格货物。

4.2.6标的物的质量保证期和使用寿命应当符合国家标准或行业标准的要求。没有相关标准时，各类物资的质保期和使用寿命应当满足产品设计要求。

4.2.7卖方完成本次投标活动视为接受并认可本采购文件所有条款。

4.2.8质保期自验收合格日期起计算，质保期为  12  个月。
4.2.9质保期内有任何质量问题将免费进行修理、更换；售后服务的响应时间在48小时内。

4.3.0其他要求： 本充电器为站上阀厅升降车定时自动充电工具，主设备非常重要且价值较高，要求投标方提供的配件为一线品牌，设备质量及可靠性要求极高 （如有进行补充，如无填写“无”） 

五、违约责任

5.1卖方在提供产品或服务期间，应执行买方相关管理要求或制度，履行本项目相关约定，卖方未有效响应并解决的，买方有权另行委托第三方机构提供服务，并有权追究卖方法律和经济责任。
5.2卖方若造成买方直接或间接经济损失，应全额赔偿。

5.3卖方应妥善作好买方所提供的文件资料的保存、回收及保密工作，不得泄漏、传播与监造设备有关的技术秘密和商业秘密。造成损失由卖方承担。
5.4卖方与买方若存在纠纷，应友好协商解决，若存在诉讼，应在买方所在地提起诉讼或仲裁。
5.5卖方所提供的产品或服务应不涉及知识产权纠纷，若出现任何知识产权问题，由卖方承担全部责任。

5.6合同货物质保期届满前，如发现卖方提供的货物有缺陷，不符合采购文件约定时，卖方应根据买方的要求采取修理、更换、退货、削价、赔偿损失等补救措施。卖方承担任何一种或几种补救措施均不减轻卖方依据合同所应承担的违约责任。

5.7合同货物实际交付日期以符合合同要求的全部合同货物到达合同约定的交货地点为准。卖方违反合同约定迟延交货的，买方有权单方面解除合同且不承担相关责任。

5.8其他责任：无（如有进行补充，如无填写“无”） 

六、设备附图及参数（有设备的，例如设备修理需附图，分整体和局部，需写明所需服务内容，尽量细致）
	序号
	子项名称
	型号及参数
	附图
	备注

	1
	阀厅升降车定时充电器
	定制
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	包含插座、微电子控制器、接触器、接线盒、电缆线、专用航空插座（国标插座）组成，电缆尺寸联系项目负责人现场测量。
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