## Sheet1
附件1:
东莞供电局2025年“OCS系统全站失压判定防误功能”项目功能测试零星采购项目报价表
序号 | 采购清单 | 规格型号/主要技术参数 | 单位 | 数量 | 单价报价（元） | 单价合计报价（元） | 备注
1 | 按角色挂/摘“全站停电检修测试”牌功能测试及完善 | 支持实现按角色挂/摘“全站停电检修测试”牌，如调度员、自动化人员等，分别提供厂站失压投退标记，只有当双方都摘牌后，该厂站的失压判定功能才起效； | 项 | 1
2 | 失压信号预告警功能及标签页展示测试及完善 | 支持实现失压信号预告警功能及标签页展示，预告摘牌后会否上送失压信号，系统自动预检测功能投入后该厂站的失压状态，如发现投入后该厂站满足失压条件，则提示操作后会引起厂站失压，提醒操作人员核实并确认该次操作； | 项 | 1
3 | 不同角色挂/摘牌权限分离功能测试及完善 | 支持挂/摘牌权限分离，调度员、自动化人员角色限制挂本角色的牌，不可操作其他角色的牌； | 项 | 1
4 | 失压判断增加拓扑状态判据功能测试及完善 | 失压辅助判据优化验证，结合遥测信息及拓扑状态判断母线是否，如遥测突变满足失压条件，而拓扑状态依然为带电状态，则不判定母线失压，对于厂站失压增加延时判断，如果站内所有母线失压，则进入延时判断逻辑，如在设定延时内，所有母线状态一直保持失压状态，则判定厂站失压。如延时内有母线失压状态恢复，则不认为厂站失压。 | 项 | 1
合计报价（小写）：¥ |  |  | 0
报价金额（大写）： 元整
1、报价单位必须按本表格格式填报，报价项目不得缺项。
2、本报价包含 %税金等相关费用。
3、本报价中所有单价必须精确到小数点后两位（即分位数）。
4、本报价单两页及以上请双面打印。
5、报价人： 电话号码：
报价人（签名）：
单 位（盖章）：
日 期： 年 月 日