## 项目信息清单（无分签合同）
附件A-项目信息清单
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 标包号 | 标包名称 | 招标（采购）范围 | 服务期限 | 项目实施地点 | 报价方式 | 专用资格
1 | 1 | 生产设备维修改造技术服务 | 1-1 | 220kV平阳站、220kV冲口站等2个站共43台隔离开关B修 | 根据南网电力设备检修规程，220kV、110kV隔离开关B修周期是6年。220kV平阳站220kV母联#1母侧2301刀闸、220kV母联#2母侧2302刀闸、220kV#1母线TV 0251刀闸、220kV #2母线TV 0252刀闸、220kV专旁#1母线侧2901刀闸、220kV专旁#2母线侧2902刀闸、220kV专旁旁母侧2905刀闸、220kV冲平线#1母线侧2331刀闸、220kV冲平线#2母线侧2332刀闸、220kV冲平线线路侧2333刀闸、220kV平燕线#1母线侧2341刀闸、220kV平燕线#2母线侧2342刀闸、220kV平燕线旁母侧2345刀闸、220kV平燕线线路侧2343刀闸、220kV福平线#1母线侧2351刀闸、220kV福平线#2母线侧2352刀闸、220kV福平线线路侧2353刀闸、#2主变110kV主变侧1324刀闸、110kV 平高翁乾合线#1母线侧1351刀闸、110kV 平高翁乾合线#2母线侧1352刀闸、110kV平高翁乾合线旁母侧1355刀闸、110kV 平高翁乾合线线路侧1353刀闸、110kV平银冯线#1母线侧1381刀闸、110kV平银冯线#2母线侧1382刀闸；220kV冲口站#1主变220kV#1母线侧20011刀闸、#1主变220kV旁母侧20015刀闸、#1主变220kV主变侧20016刀闸、220kV母联兼旁路旁母侧20125刀闸、220kV#1母线TV219刀闸、220kV#2母线TV229刀闸、220kV泥冲线#1母线侧20511刀闸、220kV泥冲线旁母侧20515刀闸、220kV泥冲线线路侧20516刀闸、220kV福冲Ⅰ线#1母线侧20521刀闸、220kV福冲Ⅰ线#2母线侧20522刀闸、220kV福冲Ⅰ线线路侧20526刀闸、220kV冲平线#1母线侧20531刀闸、220kV冲浦牵Ⅰ线#1母线侧20551刀闸、220kV冲浦牵Ⅰ线线路侧20556刀闸、#1主变110kV主变侧1014刀闸、#2主变110kV主变侧1024刀闸、110kV冲合Ⅰ线线路侧1063刀闸、110kV冲合Ⅱ线线路侧1073刀闸；2个站共43台隔离开关。设备距上次B修已接近6年，需进行B类检修。 | 自合同约定之日起24个月 | 北海市 | 单价 | /
2 |  |  | 1-2 | 220kV铁山站等8个站共40台隔离开关B修 | 根据南网电力设备检修规程，220kV、110kV隔离开关B修周期是6年。220kV铁山站#3主变220kV侧20031刀闸、#3主变220kV侧20034刀闸、220kV母联#1母线侧20141刀闸、220kV母联#4母线侧20144刀闸、220kV#4母线249 PT刀闸、110kV盐铁液线#1母线侧1071刀闸、110kV盐铁液线#2母线侧1072刀闸、110kV铁塘线线路侧1093刀闸；220kV盐田站110kV盐铁液线107开关间隔出线侧1073刀闸、110kV盐兴I线线路侧1103刀闸；220kV还珠站#1主变110kV #1母侧1011刀闸、#1主变110kV #2母侧1012刀闸、#1主变110kV 主变侧1014刀闸、110kV还公线线路侧1053刀闸、110kV还荔I线#1母线侧1061刀闸、110kV还荔I线#2母线侧1062刀闸、110kV还荔II线#1母线侧1071刀闸、110kV还荔II线#2母线侧1072刀闸、110kV还榄新长I线线路侧1083刀闸；220kV墩海站#1主变110kV#1母线侧1011刀闸、#1主变110kV#2母线侧1012刀闸、110kV#2母线TV 0152刀闸、110kV墩群沙线#2母线侧1042刀闸、110kV墩角线#2母线侧1052刀闸、110kV紫墩银线#2母线侧1072刀闸；110kV荔枝站110kV还荔II线线路侧1323刀闸、110kV还荔II线线路PT 0152刀闸；110kV三塘站#2主变110kV主变侧1524刀闸、110kV平三竹线线路侧1033刀闸、110kV三石线线路侧1043刀闸、110kV铁塘线线路侧1053隔离开关；110kV夏佳塘站#1主变110kV母线侧1011刀闸、#1主变110kV主变侧1014刀闸、110kVⅠ段母线PT0151刀闸、110kV冲夏Ⅰ线母线侧1041刀闸、110kV冲夏Ⅰ线线路侧1043刀闸；110kV公馆站#2主变110kV母线侧1022刀闸、110kV母线PT 0151刀闸、110kV母线分段I段母线侧1001刀闸、110kV还公线1041刀闸；8个站共40台隔离开关。设备距上次B修已接近6年，需进行B类检修。 | 自合同约定之日起24个月 | 北海市 | 单价 | /
3 |  |  | 1-3 | 北海网区2025年110kV及以下设备预防性试验技术服务 | 对北海网区220kV冲口站等15个站110kV及以下设备，共计458台进行预防性试验，试验时间要早于附件1所列各设备的计划时间，试验完毕2天内出具规范的试验报告，并将完整数据录入工单。 | 自合同约定之日起24个月 | 北海市 | 单价 | /
4 |  |  | 1-4 | 220kV还珠站、220kV冲口站共3台SF6断路器A修 | 根据南网电力设备检修规程8.1 SF6断路器弹簧操动机构大修周期是12年，220kV还珠站#1主变220kV侧2001开关，220kV冲口站220kV冲燕线2053开关、220kV孙冲线2054开关等3台SF6断路器运行已接近或达到12年，需进行A类检修。 | 自合同约定之日起24个月 | 北海市 | 单价 | /
5 | 2 | 工器具及仪器仪表维修 | 2-1 | 变电管理所2024年度红外测温仪等7台仪器维修 | 绝缘油气相色谱仪、自动脱气振荡仪，数字兆欧表、SF6气体检测仪、红外测温仪、直流电阻测试仪、变频串联谐振试验装置已损坏，需要维修，使其正常工作。 | 自合同约定之日起12个月 | 北海市 | 单价 | /
6 | 3 | 营销设备修理 | 3-1 | 北海网区2025-2026年营销设备修理项目服务采购 | 负责北海网区（含县级供电企业）的营销设备（如营销场所的排队机、自助缴费机、综合服务一体机、自助服务机等）故障修理，确保设备正常使用。 | 自合同约定之日起12个月 | 北海市 | 单价 | /
7 | 4 | 各类生产在线监测（监控）系统及感知终端运维、修理 | 4-1 | 北海供电局2026年-2027年无功电压智能监测管理系统装置维护及数据质量提升技术服务 | 北海供电局2026年-2027年无功电压智能监测管理系统装置维护及数据质量提升技术服务 | 自合同约定之日起24个月 | 北海市 | 单价 | /
8 | 5 | 输配电线路委托运行维护 | 5-1 | 北海供电局2025年输电线路防外破特巡特维服务采购 | 对北海网区输电线路开展防外破特巡特维服务，每个外破点安排人员值守，每天值守8小时，每班两人。 | 自合同约定之日起12个月 | 北海市 | 单价 | /
9 | 6 | 职工创新项目加工服务 | 6-1 | 北海供电局职工创新项目垂直升降防外破限高架研制与应用 | 本项目沿着“一种垂直升降抢修塔（ GXKJXM20200240）”的技术思路，延伸研发一种可重复使用的垂直升降防外破限高架，一是能适应各种施工现场环境，二是安装成本低，三是能方便安装。 | 自合同约定之日起至2025年12月31日 | 北海市 | 总价 | /
10 | 7 | 会计基础服务 | 7-1 | 2025-2026年广西电网公司北海供电局会计基础服务 | 1.根据北海网区会计基础要求，对应收、预付、应付、其他应付等债权债务的科目发生数及冲销正确性进行逐笔清理、核对。 2.每月对应收、预付、应付、其他应付等债权债务的科目余额及时进行统计、整理、汇总，对有存在差异、科目异常的，现场查找资料或现场与经办会计、经办业务部门进行沟通确认，并提出处理意见。 3.协助开展财务会计基础数据清理及其他辅助检查。 4.每年定期对往来单位进行函证，对有存在差异、科目异常的，现场查找资料或现场与经办会计、经办业务部门进行沟通确认，并提出处理意见。 5.根据北海网区会计基础要求，配合相关会计做好工程转固、报表审核及财务稽核等服务工作。 | 自合同约定之日起24个月 | 北海市 | 下浮率 | 持有合法有效的会计师事务所执业证书。
11 | 8 | 资产卡片规范性审核 | 8-1 | 北海供电局2025-2026年资产卡规范性审核服务项目 | 对北海网区2025-2026年资产卡片规范性进行审核，现场对所有资产卡片进行核查，确认问题卡片明细，提出处理意见并协助进行整改。 | 自合同约定之日起24个月 | 北海市 | 下浮率 | 依据中国法律在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册成立的内资会计师事务所（事务所的分支机构不具有投标资格），持有合法有效的《会计师事务所执业证书》。