物资名称：绝缘垫

技术条件书

编号：

海南电网有限责任公司海口变电运检分公司

2025年8月

目  录

1 总则	1

2 工作范围	1

3 应遵循的主要标准	2

4 技术要求	2

5 试验要求	3

6 包装和运输	4

7 售后服务	4

8 技术差异表	4

总则

1.1 本招标技术文件适用于海南电网有限责任公司的绝缘垫,它提出了该物资参数、售后服务、验收和试验、包装、运输和保存等方面的技术要求。

1.2 本技术条件书提出的是最低限度的技术要求。凡本技术条件书中未规定，但在相关物资的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行物资销售、设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3 如果投标方没有以书面形式对本技术条件书的条文提出异议，则意味着投标方提供的物资完全符合本技术条件书的要求。如有任何异议，都应在技术投标文件中以“投标偏差表（技术部分）”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4 本技术条件书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.5 本技术条件书经招标方、中标方双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6 本技术条件书未尽事宜，由招标方、中标方双方协商确定。

1.7 投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本技术条件书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标的技术条件书的条文存在差异，招标方有权利要求退货。

1.8投标方应在供货时向买方提供经国家相关检验机构鉴定的合格证书和符合国家、行业标准的产品证明资料，产品预防性试验报告、出厂试验报告、安装使用、测试、运行、维护说明资料等（随产品打包提供）。

1.9本规范书未尽事宜，均须遵守最新的国家标准（GB）、国际电工委员会（IEC）标准、国际单位制（SI）标准、电力行业标准（DL/T）、南方电网公司相关标准等，以上标准未规定事宜由招标人和投标人在合同技术谈判时双方协商确定。

1.10 标注“★”的条款为关键条款，作为评标时打分的重点参考。

工作范围

2.1中标方应按本标书的要求提供全新的、合格的绝缘垫以及必要的备品备件（如有）、专用工具（如有）和仪器（如有）。

2.2中标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，中标方应对质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。

2.3供货范围一览表

中标方提供的电容放电棒的具体规格见表2.1。

表2.1供货范围及物资需求一览表★

| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 样品要求 | 承诺供货周期（自然日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 060001100795 | 绝缘垫 | 1*1m*6mm 黑色 | 片 | 1 | 无 |  |

表格备注：承诺供货周期：自接到供货通知开始至物资送达指定地点的时间。

2.4  配置表

表2.2物资配置一览表

| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 配置要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 序号 | 配件编码 | 配件名称 | 默认项 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |

表格备注：默认项：填写“是”或者“否”，填“是”则价格纳入价格统计计算价格分，填“否” 则价格不纳入价格统计计算价格分。

应遵循的主要标准

除本标书特殊规定外, 投标方所提供的物资均按规定的标准和规程的最新版本进行销售、设计、制造、试验。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准, 并从买方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下：

GB/T16927.1-2011 高电压试验技术

GB 26860-2011 电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分

GB 26859-2011 电力安全工作规程 电力线路部分

GB 26861-2011 电力安全工作规程 高压试验室部分

DL/T 853-2012 带电作业用绝缘垫

DL/T 1476-2015 电力安全工器具预防性试验规程

4技术要求

4.1. 环境要求：

绝缘垫电气性能应到达2级及以上。

表1  绝缘垫的适用电压等级

| 级别 | 适用电压AC（V） |
| --- | --- |
| 0 | 380 |
| 1 | 3000 |
| 2 | 10000(6000) |
| 3 | 20000 |

- 4.2.材质要求：绝缘垫一般采用橡胶类绝缘材料制作。

- 尺寸及重量要求：

（1）宽度：实际使用的绝缘垫宽度不小于1000mm。

（2）厚度要求：为了有合适的柔软度，绝缘垫的最大厚度应不大于8 mm，应该在皱纹或菱形花纹之上测量,皱纹的深度应不大于3mm，菱形花纹的高度应不高于2mm。

表2  绝缘垫的最大厚度（mm）

| 级别 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大厚度 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 11.0 |

最小厚度不予限定，但其绝缘性能必须符合试验要求。

4.3. 颜色要求：

在使用彩色标志时，级别符号的颜色要符合下面的规则：

——0级：红色；

——1级：白色；

——2级：黄色；

——3级：绿色。

5试验要求

投标方提供的产品必须经国家认证、认可的检测机构，出具的检测报告。检验报告应包括产品的绝缘性能及机械性能要求的内容，符合国家、行业相关标准。

- 6包装和运输：绝缘垫应逐一包装在有足够强度的包装袋里，不允许折叠和挤压，以避免损坏。避免阳光直射，雨雪浸淋，防止挤压和尖锐物体碰撞。禁止绝缘罩与油、酸、碱或其他有害物质接触，并距离热源 lm以上。

产品运输中应贮存在专用箱内，避免阳光直射，雨雪浸淋，防止挤压和尖锐物体碰撞。禁止绝缘罩与油、酸、碱或其他有害物质接触，并距离热源 lm以上。

- 7售后服务

- （一）供货方应提供符合国家标准及合同规定的质量、规格、性能、要求的全新产品，并提供相关的使用说明、技术资料、产品检验报告。

（二）若购货方对产品提出技术咨询、使用安装培训、工器具缺陷维护等要求时，供货方须派有丰富经验的技术人员到现场进行技术指导和服务。服务人员若不能胜任工作，购货方有权要求重新选派服务人员。

（三）如因国家或行业对安全工器具名称、规格没有清晰的界定标准或购货方的具体要求不明确时，供货方应向购货方落实所购物品的准确名称、具体规格等，并按照购货方要求的规格进行生产、供货。

（四）如果货物的数量、质量、规格与合同要求不符或证实货物是有缺陷的（包括潜在的缺陷或使用不符合要求的货物），供货方应负责及时补足或调换。

（五）产品享有至少一年的免费质保期，终身维护。

- 8技术差异表

投标方应将所供物资与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书技术文件要求，均汇集成此表。

表8.1技术差异表（投标方填写）

| 序 号 | 招 标 文 件 |  | 投 标 文 件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条 目 | 简 要 内 容 | 条 目 | 简 要 内 容 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

投标方：                盖章：