物资名称：电容器放电棒

技术条件书

编号：

海南电网有限责任公司海口变电运检分公司

2025年8月

目  录

1 总则	1

2 工作范围	1

3 应遵循的主要标准	2

4 技术要求	3

5 试验要求	4

6 包装和运输	5

7 售后服务	5

8 技术差异表	5

总则

1.1 本招标技术文件适用于海南电网有限责任公司的电容器放电棒,它提出了该物资参数、售后服务、验收和试验、包装、运输和保存等方面的技术要求。

1.2 本技术条件书提出的是最低限度的技术要求。凡本技术条件书中未规定，但在相关物资的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行物资销售、设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3 如果投标方没有以书面形式对本技术条件书的条文提出异议，则意味着投标方提供的物资完全符合本技术条件书的要求。如有任何异议，都应在技术投标文件中以“投标偏差表（技术部分）”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4 本技术条件书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.5 本技术条件书经招标方、中标方双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6 本技术条件书未尽事宜，由招标方、中标方双方协商确定。

1.7 投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本技术条件书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标的技术条件书的条文存在差异，招标方有权利要求退货。

1.8投标方应在供货时向买方提供经国家相关检验机构鉴定的合格证书和符合国家、行业标准的产品证明资料，产品预防性试验报告、出厂试验报告、安装使用、测试、运行、维护说明资料等（随产品打包提供）。

1.9本规范书未尽事宜，均须遵守最新的国家标准（GB）、国际电工委员会（IEC）标准、国际单位制（SI）标准、电力行业标准（DL/T）、南方电网公司相关标准等，以上标准未规定事宜由招标人和投标人在合同技术谈判时双方协商确定。

1.10 标注“★”的条款为关键条款，作为评标时打分的重点参考。

工作范围

2.1中标方应按本标书的要求提供全新的、合格的电容器放电棒以及必要的备品备件（如有）、专用工具（如有）和仪器（如有）。

2.2中标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，中标方应对质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。

2.3供货范围一览表

中标方提供的电容放电棒的具体规格见表2.1。

表2.1供货范围及物资需求一览表★

| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 样品要求 | 承诺供货周期（自然日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 060001100795 | 电容器放电棒 | 10kV 25²线5米带地夹 | 支 | 1 | 无 |  |

表格备注：承诺供货周期：自接到供货通知开始至物资送达指定地点的时间。

2.4  配置表

表2.2物资配置一览表

| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 配置要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 序号 | 配件编码 | 配件名称 | 默认项 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |

表格备注：默认项：填写“是”或者“否”，填“是”则价格纳入价格统计计算价格分，填“否” 则价格不纳入价格统计计算价格分。

应遵循的主要标准

除本标书特殊规定外, 投标方所提供的物资均按规定的标准和规程的最新版本进行销售、设计、制造、试验。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准, 并从买方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下：

GB 13398-2008      带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒

DL/T 879-2021      便携式接地和接地短路装置

技术要求

电容器放电棒除必须满足《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》（GB 13398-2008）等国家、行业标准的要求外，还应满足以下条款要求。

4.1 一般要求

（1）每组为一支杆（含铜杆头）、一个接地铜夹、一条接地线。

（2）放电棒的杆材可以分为三类，见表4.1。

表4.1  按杆材分类

| 类别 | 名称 | 标称外径系列 （mm） |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 实心棒 | 10,16,24,30 |
| Ⅱ | 空心管 | 20,22,24,26,28,30,32,36,40,44,50,60,70 |
| Ⅲ | 泡沫填充管 | 20,22,24,26,28,30,32,36,40,44,50,60,70 |
| 注：填充绝缘管其标称外径与空心管系列相同。 |  |  |

4.2 材料要求

4.2.1 放电棒绝缘杆采用环氧树脂玻纤管，其整体绝缘电阻不小于1000MΩ；杆材可用无机或人造纤维加强，应结实耐用，不易折损，其外观颜色可由用户确定。其密度不应小于1.75g/cm3，吸水率不大于0.15%, 50Hz介质损耗角正切不大于0.01。

放电棒连接放电导线应为不小于25mm²的多股软铜线组成，软铜线一段应有与放电棒匹配的连接头，另一端应为夹子，可方便固定在接地体上。各部件组装自如，组装后平直，无松动现象。

4.2.2 填充泡沫应粘合在绝缘管内壁。在进行本规范所规定的试验时，除部件破坏引起的损坏外，泡沫或粘接剂都不应损坏。

4.2.3 用空心管制造的放电棒的内、外表面及端部必须进行防潮处理，可釆用泡沬对空心管进 行填充，以防止内表面受潮和脏污。

4.3 放电棒的最短有效绝缘长度不应小于表4.2中所列的数值。

表4.2 放电棒绝缘长度的要求

| 电压等级（kV） | 最短有效绝缘长度（m） | 握手部分长度（m） |
| --- | --- | --- |
| 10 | ≥0.70 | ≥0.60 |
| 35 | ≥0.90 | ≥0.60 |
| 110 | ≥1.30 | ≥0.70 |
| 220 | ≥2.10 | ≥0.90 |

4.4 握手部分为操作人员握持的部分，其材质与绝缘部分相同，与绝缘部分以护环、颜色或其它明显标志相隔开。根据电压等级的不同，握手部分长度不应小于表5.2中所列的数值。

4.5 接地电缆应用多股软铜线，其截面积应符合装设地点短路电流的要求。若短路容量大，接地及短路电缆选择的截面积也要大，但均不得小于25mm²；长度应满足工作现场需要；接地及短路电缆必须有透明的绝缘护层，护层厚度不小于1mm，以便于观测导线的受腐蚀情况或表面导线束的损坏迹象。

4.6产品应有铭牌标志，每件产品的铭牌、合格证应用不易自然浸蚀的材料制成，宜采用印刷等方式，字样、符号应清楚，并耐久不掉。铭牌上应标明制造厂名称或商标、制造标准、产品型号及名称、适用电压等级、出厂编号、制造年月等。

试验要求

5.1试验类型

试验类别分为型式试验、出厂试验、验收试验。试验项目及方法按照GB 13398-2008等标准执行。

5.2外观检查

放电棒操作杆的绝缘部件应光滑、无气泡、皱纹、开裂，玻璃纤维布与树脂间黏接完好， 杆段间连接需用金属回弹卡扣牢固，防止杆身回缩，绝缘件与金属件的连接应牢固可靠。接地电缆的保护层应完好无损，线夹完整、无损坏，线夹与电力设备及接地体的接触面无毛刺。导线无裸露部分，导线外覆透明层应均匀、无龟裂，横截面积应符合相关标准要求。

5.3试验要求

5.3.1出厂试验

中标方应对所生产的电容放电棒产品逐批进行出厂试验，出厂试验项目和方法应按照GB 13398-2008中规定进行。

5.3.2验收要求

5.3.2.1 到货检验

货物到货签收时，按送货批次中货物数量进行抽检，对照GB/T 2828.1-2003《计数抽样检验程序》，原则上按一批次货物数量1-50抽检样本量为1、51-200抽检样本量为3、201-500抽检样本量为5、501及以上抽检样本量为10。中标方将产品送至海南电网有限责任公司安全工器具检测中标的单位进行品控检验，并以检验合格为判断标准，合格者由中标方将产品送至合同约定的收货地点。

★5.3.2.2 投标报价需考虑产品抽检试验费用，该费用由投标方负责，抽检试验不合格者，由中标方负责更换。

5.3.2.3 投入使用前使用方将对产品进行全检，全检试验不合格者，由中标方负责更换。全检不合格率超过10%取消供货资格。

包装和运输

- 6.1包装

6.1.1 装箱电容放电棒必须是即用成品。应将每根电容放电棒用塑料薄膜包好再放入纸箱内。

6.1.2 纸箱上应注有产品名称、数量、重量、体积和其他注意事项等标记。

6.1.3 每根电容放电棒均要附一份使用说明书。使用说明书至少应有如下内容：

a.生产厂商的名称、地址、电话；

b.产品型号；

c.本产品为合格品的声明；

d.使用方法；

e.维护和检测指南；

f.日常检查的方法和部位；

g.清洁、维护、贮存的方法；

h.用户须知（或安全警告）。

- 6.2运输

6.2.1产品经妥善包装或装箱后, 在运输过程中应采取有效防护措施, 以免损坏或遗失。

6.2.2在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。

6.2.3包装和运输均由中标方负责，产品抵达目的地后，中标方组织开箱验收。如果发现任一产品有偏差、损坏、遗漏或因中标方的责任与合同不符，招标方有权向中标方提出索赔。

售后服务

7.1 自招标方向投标方订购产品使用之日起，投标方应向招标方提供包括热线技术指导、现场故障排除等各种用户技术服务。

7.2 质保期限：自产品出厂日期与交货日期起不短于正常使用三年或产品到货三年（中标方承诺的质保期若长于上述时间，则按承诺时间执行）。

7.3招标方在产品的质保期内使用过程中出现因产品或配件质量问题导致的功能性故障时，中标方应对产品进行保修或更换。

技术差异表

投标方应将所供物资与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书技术文件要求，均汇集成此表。

表8.1技术差异表（投标方填写）

| 序 号 | 招 标 文 件 |  | 投 标 文 件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条 目 | 简 要 内 容 | 条 目 | 简 要 内 容 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

投标方：                盖章：