物资名称：绝缘操作杆

技术条件书

编号：

海南电网有限责任公司海口变电运检分公司

2025年8月

目  录

1 总则	1

2工作范围	1

3 应遵循的主要标准	3

4 技术要求	3

5 检查试验	5

6 包装和运输	6

7 售后服务	7

8 技术差异表	7

总则

1.1 本招标技术文件适用于海南电网有限责任公司的绝缘操作棒（绝缘操作杆）， 它提出了该物资参数、售后服务、验收和试验、包装、运输和保存等方面的技术要求。

1.2 本技术条件书提出的是最低限度的技术要求。凡本技术条件书中未规定，但在相关物资的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行物资销售、设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3 如果投标方没有以书面形式对本技术条件书的条文提出异议，则意味着投标方提供的物资完全符合本技术条件书的要求。如有任何异议，都应在技术投标文件中以“投标偏差表（技术部分）”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4 本技术条件书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.5 本技术条件书经招标方、中标方双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6 本技术条件书未尽事宜，由招标方、中标方双方协商确定。

1.7 投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本技术条件书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标的技术条件书的条文存在差异，招标方有权利要求退货。

1.8投标方应在供货时向买方提供经国家相关检验机构鉴定的合格证书和符合国家、行业标准的产品证明资料，产品预防性试验报告、出厂试验报告、安装使用、测试、运行、维护说明资料等（随产品打包提供）。

1.9本规范书未尽事宜，均须遵守最新的国家标准（GB）、国际电工委员会（IEC）标准、国际单位制（SI）标准、电力行业标准（DL/T）、南方电网公司相关标准等，以上标准未规定事宜由招标人和投标人在合同技术谈判时双方协商确定。

1.10 标注“★”的条款为关键条款，作为评标时打分的重点参考。

工作范围

2.1中标方应按本标书的要求提供全新的、合格的绝缘操作棒以及必要的备品备件（如有）、专用工具（如有）和仪器（如有）。

2.2中标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，中标方应对质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。

2.3供货范围一览表

中标方提供的绝缘操作棒的具体规格见表2.1。

表2.1供货范围及物资需求一览表★

| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 样品要求 | 承诺供货周期（自然日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 060001100789 | 绝缘操作杆400V | 400V，棒长1.5m×4 节，直径 32mm，杆头可根据T 型、H 型等不同用途搭配（合同内明确） | 套 | 1 | 无 |  |
| 2 | 060001100790 | 绝缘操作杆10kV | 10kV，棒长1.5m×4 节，直径 32mm，杆头可根据T 型、H 型等不同用途搭配（合同内明确） | 套 | 1 | 无 |  |
| 3 | 060001100791 | 绝缘操作杆35kV | 35kV，棒长1.5m×4 节，直径 32mm，杆头可根据T 型、H 型等不同用途搭配（合同内明确） | 套 | 2 | 无 |  |
| 4 | 060001100792 | 绝缘操作杆220kV | 220kV，棒长1.5m×4 节，直径 32mm，杆头可根据T 型、H 型等不同用途搭配（合同内明确） | 套 | 2 | 无 |  |
| 5 | 060001100793 | 绝缘操作杆500kV | 500kV，棒长2m×4 节，直径 32mm，杆头可根据T 型、H 型等不同用途搭配（合同内明确） | 套 | 2 | 无 |  |

表格备注：承诺供货周期：自接到供货通知开始至物资送达指定地点的时间。

2.4配置表

表2.2物资配置一览表

| 序号 | 物资 编码 | 物资 名称 | 规格 型号 | 配置要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 序号 | 配件编码 | 配件名称 | 默认项 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 |  | 全部 |  | 1 |  | 防潮帆布背包，带肩带 | 否 |  | 个 | 1 |  |

表格备注：默认项：填写“是”或者“否”，填“是”则价格纳入价格统计计算价格分，填“否”则价格不纳入价格统计计算价格分。

应遵循的主要标准

除本标书特殊规定外, 投标方所提供的物资均按规定的标准和规程的最新版本进行销售、设计、制造、试验。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准, 并从买方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下：

★GB 13398-2008 	带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒

GB/T 1409-2006      测量电气绝缘材料在工频、音频、高频 (包括米波在内)下电容率和介质损耗因数的推荐方法

技术要求

绝缘操作棒除必须满足《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》（GB 13398-2008）等国家、行业标准的要求外，还应满足以下条款要求。

4.1 基本结构

4.1.1 绝缘操作棒杆材可分为3类，见表4.1。

表4.1  按杆材分类

| 类别 | 名称 | 标称外径系列 （mm） |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 实心棒 | 10,16,24,30 |
| Ⅱ | 空心管 | 20,22,24,26,28,30,32,36,40,44,50,60,70 |
| Ⅲ | 泡沫填充管 | 20,22,24,26,28,30,32,36,40,44,50,60,70 |
| 注：填充绝缘管其标称外径与空心管系列相同。 |  |  |

4.1.2 按气候条件可分为全天候式绝缘操作杆和非全天候式绝缘操作杆。

4.1.3 按连接结构可分为可调式绝缘操作杆和分节式绝缘操作杆，分节式又可分为插销式和螺纹接口式。

4.1.4 按杆头不同可分为H型拉闸杆头和T型拉闸杆头。

4.2 材料要求

4.2.1 绝缘操作杆的杆材应由合成材料制成，合成材料可用无机或人造纤维加强，其外观颜色可由用户确定。其密度不应小于1.75g/cm3，吸水率不大于0.15%，50Hz介质损耗角正切不大于0.01。

4.2.2 填充泡沫应粘合在绝缘管内壁。在进行本规范所规定的试验时，除部件破坏引起的损坏外，泡沫或粘接剂都不应损坏。

4.2.3 用空心管制造的绝缘操作杆的内、外表面及端部必须进行防潮处理，可采用泡沫对空心管进行填充，以防止内表面受潮和脏污。

4.3 结构及规格要求

4.3.1 绝缘操作杆由杆头、绝缘部分和握手部分构成。

4.3.2 杆头可以由金属或绝缘材料制成，用来直接接触带电设备。根据工作需要，杆头可做成不同的样式，装在杆的顶端。绝缘杆杆头的长度在满足工作需要的情况下，应尽量做短，满足表4.2中所列的数值，一般不超过10cm，以避免由于过长而在操作过程中造成相间短路或接地短路。

4.3.3 绝缘部分用于绝缘隔离。根据电压等级的不同，最短有效绝缘长度不应小于表4.2中所列的数值。

表4.2绝缘操作杆长度的要求

| 额定电压（kV） | 最小有效绝缘长度（m） | 端部金属接头长度（m） | 握手部分长度（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | ≥0.70 | ≤0.10 | ≥0.60 |
| 20 | ≥0.80 | ≤0.10 | ≥0.60 |
| 35 | ≥0.90 | ≤0.10 | ≥0.60 |
| 66 | ≥1.00 | ≤0.10 | ≥0.60 |
| 110 | ≥1.30 | ≤0.10 | ≥0.70 |
| 220 | ≥2.10 | ≤0.10 | ≥0.90 |
| 500 | ≥4.00 | ≤0.10 | ≥1.00 |
| 1000 | ≥6.80 | ≤0.20 | ≥1.00 |
| ±500 | ≥3.70 | ≤0.10 | ≥1.00 |
| ±600 | ≥5.3 | ≤0.10 | ≥1.00 |
| ±800 | ≥6.80 | ≤0.20 | ≥1.00 |

4.3.4 握手部分为操作人员握持的部分，其材质与绝缘部分相同，与绝缘部分以护环、颜色或其它明显标志相隔开。根据电压等级的不同，握手部分长度不应小于表4.2中所列的数值。

4.3.5 绝缘操作杆应有醒目且牢固的型号标识。

4.3.6 杆头可采用固定式或拆卸式接头，固定式的接头应为高强度材料制成，端部和边缘应加工成圆弧形，无论固定式还是拆卸式连接都应紧密牢固。

4.3.7 绝缘操作杆的总长度由最短有效绝缘长度、金属接头长度和握手部分长度的总和决定，其各部分长度应符合表4.2的规定。

检查试验

5.1试验类型

试验类别分为型式试验、出厂试验、验收试验。试验项目及方法按照GB 13398-2008等标准执行。

5.2外观检查

用肉眼和手摸从外观进行检查。绝缘操作棒应光滑，绝缘部分应无气泡、皱纹、裂纹、绝缘层脱裂、严重的机械或电灼伤痕，玻璃纤维布与树脂间粘接完好不得开胶，固定连接部分应无松动、锈蚀和断裂等现象，杆段间连接牢固。握手的手持部分护套与绝缘杆连接紧密、无破损、不产生相对的滑动或转动。

5.3试验要求

5.3.1出厂试验

中标方应对所生产的绝缘操作棒产品逐批进行出厂试验，出厂试验项目和方法应按照GB 13398-2008中规定进行。

5.3.2验收要求

5.3.2.1 到货检验

货物到货签收时，按送货批次中货物数量进行抽检，对照GB/T 2828.1-2003《计数抽样检验程序》，原则上按一批次货物数量1-50抽检样本量为1、51-200抽检样本量为3、201-500抽检样本量为5、501及以上抽检样本量为10。中标方将产品送至海南电网有限责任公司安全工器具检测中标的单位进行品控检验，并以检验合格为判断标准，合格者由中标方将产品送至合同约定的收货地点。

★5.3.2.2 投标报价需考虑产品抽检试验费用，该费用由投标方负责，抽检试验不合格者，由中标方负责更换。

5.3.2.3 投入使用前使用方将对产品进行全检，全检试验不合格者，由中标方负责更换。全检不合格率超过10%取消供货资格。

5.4各类检查试验项目见表5.1。

表5.1 试验类型及要求

| 序号 | 试验项目 | 试验类型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 型式试验 | 出厂试验 | 验收试验 |
| 1 | 绝缘材料物理、电气性能 | √ | - | - |
| 2 | 外观检查和尺寸检验 | √ | √ | √ |
| 3 | 染料海透试验 | √ | √ | - |
| 4 | 受潮前后绝缘试验 | √ | √ | - |
| 5 | 淋雨试验 | √ | √ | - |
| 6 | 绝缘耐压试验 | - | - | √ |
| 7 | 弯曲试验 | √ | √ | - |
| 8 | 扭力试验 | √ | - | - |
| 9 | 挤压试验 | √ | - | - |
| 10 | 机械老化试验 | √ | - | - |
| 注：“√”表示必须进行的试验项目，“-”表示可不进行试验（必要时抽检或全检）。 |  |  |  |  |

包装和运输

6.1包装

6.1.1 装箱绝缘操作棒必须是即用成品。应将每根绝缘操作棒用塑料薄膜包好再放入纸箱内。

6.1.2 纸箱上应注有产品名称、数量、重量、体积和其他注意事项等标记。

6.1.3 每根绝缘操作棒均要附一份使用说明书。

6.2运输

6.2.1产品经妥善包装或装箱后, 在运输过程中应采取有效防护措施, 以免损坏或遗失。

6.2.2在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。

6.2.3包装和运输均由中标方负责，产品抵达目的地后，中标方组织开箱验收。如果发现任一产品有偏差、损坏、遗漏或因中标方的责任与合同不符，招标方有权向中标方提出索赔。

售后服务

7.1 自招标方向投标方订购产品使用之日起，投标方应向招标方提供包括热线技术指导、现场故障排除等各种用户技术服务。

7.2 质保期限：自产品出厂日期与交货日期起不短于正常使用三年或产品到货三年（中标方承诺的质保期若长于上述时间，则按承诺时间执行）。

7.3招标方在产品的质保期内使用过程中出现因产品或配件质量问题导致的功能性故障时，中标方应对产品进行保修或更换。

技术差异表

投标方应将所供物资与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书技术文件要求，均汇集成此表。

表8.1技术差异表（投标方填写）

| 序 号 | 招 标 文 件 |  | 投 标 文 件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条 目 | 简 要 内 容 | 条 目 | 简 要 内 容 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

投标方：                盖章：