## 问题质询
广东电网公司2025年主配网复合材料电缆沟盖板专项公开谈判澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 704C6A5E523F4B728FB168948B37CE10 | 699395E263754401A16B60966ED9F510Z258 | 招标文件《关键技术参数表》“7.4耐火等级A级”。 1、我司所提供附件为2024年同一项目澄清答复，请问是否可适用于本项目招标？ 2、请问我司提供的盖板为无机高性能纤维复合盖板（不含有机物如树脂等），请问可认定为耐火等级A级，不需要再提供耐火等级的试验报告？ | 专用技术 | 标的 | 主配网复合材料电缆沟盖板 | 1.供应商应标的盖板型号若含有的均匀分散的有机物（如树脂等）含量不超过1%(质量和体积均不超过1%），则无需报告可直接认定为耐火等级A级；2.供应商应标的盖板型号若含有的均匀分散的有机物（如树脂等）含量超过1%(质量和体积至少有一项超过1%），且制作不同型号盖板的材料有机物含量相同，则只需提供一份复合材料的耐火等级检验报告代表；3.供应商应标的盖板型号若含有的均匀分散的有机物（如树脂等）含量超过1%(质量和体积至少有一项超过1%），且制作不同型号盖板的材料有机物含量不相同，则每个型号都需要提供复合材料的耐火等级检验报告
2 | F0113EA8F08246E8A9C3AF0866A75FA9 | 699395E263754401A16B60966ED9F510Z258 | 电缆沟盖板材质是否为树脂复合材料 | 专用技术 | 标的 | 主配网复合材料电缆沟盖板 | 材料定义在技术规范书及其中的引用材料中有明确，请参阅以上材料