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总则

1.1本技术规范书主要用于云南电网有限责任公司0.4kV应急发电车快速接入装置框架采购项目的谈判，本技术规范书主要提出通用的技术要求，具体的交货期及交货目的地以商务合同为准。

1.2报价方应按云南电网有限责任公司0.4kV应急发电车快速接入装置框架采购项目相关技术要求进行报价，报价方的报价应为单价，并应对报价的适用范围进行说明。报价方中标后，采购方有权根据具体项目的需要对局部技术要求提出更改，若不涉及主要技术参数的修改，供货方不应对中标单价提出更改。 

1.3本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供货方应提供符合本规范书和国家标准的优质产品。

1.4谈判技术文件中应对谈判产品的技术性能详细描述，提供不低于所供产品技术要求的全部型式试验报告，并提供对应招标技术规范书的技术偏差表，偏差表中未提及的条款，则视同完全同意本技术规范书的要求。

1.5投标方必须在投标技术文件中提供投标产品的实物或照片，资料不全视为废标。

1.6报价人或供货方 (包括分包厂)应已设计、制造和提供过同类设备，且技术参数应与本项目相类似，或较规定的条件更严格，至少有3组2年以上的商业运行经验。如发现有失实情况，采购方有权拒绝该谈判。

1.7本规范书所使用的标准如遇与供货方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.8本规范书经采购方和供货方双方确认后，作为合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.9本规范书中涉及有关商务方面的内容，如与谈判文件的《商务部分》有矛盾时，以《商务部分》为准。

1.10本规范书未尽事宜，由采购方和报价人在合同技术谈判时双方协商确定。

1.11合同签订后，供货方应在2周内，向买方提出一个详尽的供货计划书。

1.12如有延误，供货方应及时将延误交货的原因、后果及采取的补救措施等，向采购方加以说明。

1.13供货方应在交货时向采购方提供1份如下表所列设备的相关资料：

表1  供货方交货时需提供资料

	序号
	资 料 内 容

	1
	产品合格证

	2
	产品主要参数、使用维护中文说明书

	3
	试验报告


1.14标准和规范

1.14.1合同设备包括供货方向其他厂商购买的所有附件和设备，而且供货方应明确申明并对外购产品质量负责，同时提供外购产品的出厂检验合格报告；如果是核心部件，还必须提供与国家和行业标准有关的质量证明文件。这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求，除非另有特别说明，将包括在生产期内有效的任何修正和补充。

1.14.2除非合同另有规定，均须遵守最新的国家标准(GB)以及国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。

1.14.3供货方提供的设备和配套件要符合以下标准但不局限于以下标准：

表2  投标方提供的设备和附件需要满足的主要标准
	标准号
	标准名称

	GB/T 507
	绝缘油击穿电压测定法

	GB/T 3766
	液压系统通用技术条件

	GB/T 16927.1
	高电压试验技术 第一部分：一般试验要求

	GB/T-18857
	配电作业带电作业技术导则

	GB/T2900
	电工术语 带电作业

	GB 50150
	电气设备交接试验标准

	DL/ T 404
	3.6kV-40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备

	GB/T 7251
	低压成套开关设备及控制设备

	GB/T 12706
	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到35 kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件


这些法则和标准提出了最基本要求，如果根据供货方的意见并经用户接受，使用优于或更为经济的设计或材料，并能使供货方设备良好的、连续的在本规范所规定的条件下运行时，则这些标准也可以由供货方超越。

1.15投标方应具备的试验报告
1.15.1投标人应提供具备国家权威检测机构出具的关于0.4kV应急发电车快速接入装置的第三方试验报告。

使用环境条件

表3  使用环境条件表
	序号
	项目
	现场条件

	1
	最高温度
	+55℃

	2
	最低温度
	-20℃


设备技术参数

应急发电车快速接入工具技术参数
1）母耦合器的技术参数
表4 母耦合器技术参数表
	序号
	名  称
	技术参数

	1
	额定电压
	0.4kV

	2
	额定电流
	≥530A

	3
	短路电流
	1S≥14kA, 3S≥10kA 

	4
	峰值耐受电流
	≤55kA

	5
	接触电阻
	≤25微欧 

	6
	绝缘配合
	8kV/3

	7
	与电缆连接
	压接形式

	8
	拔出力
	≤110N  

	9
	插入力
	≤270N   

	10
	电流接触模式
	多点接触，Multilam表带技术

	11
	在插合状态下防护等级
	IP65 68

	12
	     防误插保护
	每个插接件按所在相的不同，分别装设黄、绿、红、蓝色环，带不同颜色色环的插接件配有不同的编码系统，编码不同不能互插。

	13
	外壳、插座体材料
	PA/CuZn,(Ag)


2）公耦合器的技术参数

表5 公耦合器技术参数表
	序号
	名  称
	技术参数

	1
	额定电压
	0.4kV

	2
	额定电流
	≥530A

	3
	短路电流
	1S≥14kA, 3S≥10kA

	4
	峰值耐受电流
	≤55kA

	5
	接触电阻
	≤25微欧

	6
	绝缘配合
	8kV/3

	7
	与电缆连接
	压接形式

	8
	拔出力
	≤110N

	9
	插入力
	≤270N

	10
	在插合状态下防护等级
	IP65

	11
	防误插保护
	每个插接件按所在相的不同，分别装设黄、绿、红、蓝色环，带不同颜色色环的插接件配有不同的编码系统，编码不同不能互插。

	12
	外壳、插座体材料
	PA/CuZn,(Ag)


3）面板插座的技术参数

表6  面板插座技术参数表
	序号
	名  称
	技术参数

	1
	额定电压
	0.4kV

	2
	额定电流
	≥530A

	3
	短路电流
	1S≥14kA, 3S≥10kA

	4
	峰值耐受电流
	≤55kA

	5
	接触电阻
	≤25微欧

	6
	绝缘配合
	8kV/3

	7
	与电缆连接
	压接形式

	8
	拔出力
	≤110N

	9
	插入力
	≤270N

	10
	电流接触模式
	多点接触，Multilam表带技术

	11
	在插合状态下防护等级
	IP65

	12
	防误插保护
	每个插接件按所在相的不同，分别装设黄、绿、红、蓝色环，带不同颜色色环的插接件配有不同的编码系统，编码不同不能互插。

	13
	外壳、插座体材料
	PA/CuZn,(Ag)


3.2快速接入装置箱主要技术参数

3.2.1箱体技术参数

1）外壳采用304/2B不锈钢，厚度不小于2mm，焊接结构，使用年限不少于30年。箱体表面拉丝抛光处理。

2)不锈钢表面加工等级为BA，即为取得光亮表面，可在受控炉气中进行退火，经此处理后的钢带,不得有分层、裂纹、气泡、夹杂和结疤，不得有氧化皮和过酸洗，允许有深度不大于钢带厚度公差的轻微麻点、轻微划伤、凹坑和辊印，对于表面的有害缺陷，允许用修磨的方式清除，但应保证钢带的最小厚度。

3)钢带的边缘应平整，切边钢带的边不允许有超过深度超过宽度公差一半的切割不齐和大于钢带厚度的毛刺不切边钢带不允许有大于宽度公差的裂边。

4)低压应急转接箱箱体外边和门接合处装有高密度密封条，确保箱门和箱体密封良好，箱门内侧下部配置限位装置，门板带有一定的折弯角度，外形更美观。门铰链采用高硬度合金材料，保证门板开启和关闭过程中灵活，不会移动，不会变形。

5)防护等级满足:≥IP30。

6)温升限值：用于连接外部绝缘导线的端子：≤70K：操作手柄：金属材质≤15K，绝缘材质≤25K：可接近的外壳和覆板：金属表面≤30K，绝缘表面≤40K。

7)保护电路有效性：进线保护导体和相关的裸导电部件之间的电阻≤0.1Ω。

8)箱子的电气间隙应≥10mm，爬电距离应≥12.5mm。

9)箱体有足够的通风散热措施，所有通风孔、窗的设置均能保证45°雨水不能进入箱内。

10)箱门与箱体关合处使用橡胶条密封。
3.2.2塑壳断路器技术参数

表7 塑壳断路器技术参数表

	序号
	名  称
	技术参数

	1
	额定工作电压
	AC690V

	2
	额定工频耐压（1s）（有效值）
	≥2500V

	3
	冲击耐压水平
	8000V

	4
	额定频率
	50Hz

	5
	额定工作电流
	≥400A

	6
	额定短路开断电流（有效值）ICS
	≥50kA

	7
	极限短路开断电流（有效值）ICU
	≥50kA

	8
	额定短路接通能力（峰值）
	≥105kA

	9
	保护配置
	配置三段保护，具备过载长延时、短路短延时、短路瞬时保护功能。


3.2.3面板插座技术参数

1）面板插座必须与应急发电车电缆快速接头匹配，保证可靠安全地连接。

2）面板插座和发电车侧公耦合器之间应采用卡栓锁紧结构，防止连接器意外断开连接。

3）耦合器插芯应采用铜芯合金材料制作。

4）应配置防护盖，防护盖采用带铰链的弹簧压紧式结构，防护等级不低于IP3X。

5）插座防护盖应按相别采用黄、绿、红、蓝不同颜色。

6）应急连接装置面板插座在未插合状态下应具有防触摸保护。

7）外置式应急接入单元外壳应采用防腐材料制作，或进行防腐处理。

8）应急接入单元应预留铜母线端头以便与低压系统连接。

9）面板插座耦合器在无负载的情况下进行插入或拔出。耦合器应具备电气互锁或机械互锁以防止正确结合前送电，或者在触头带电情况下拔出。

10）温升：额定电流工作时，外接铜母排端头部位温升≤50k，导电件接触部位的温升≤55k。

11）介电性能：面板插座耦合器的介电性能应符合JB/T10323-2002中5.2.9.1和5.2.9.2的要求。

12）耐湿热性能：面板插座耦合器应适应正常工作条件下的湿度作用（包括由于温度变化导致的凝露）。耐湿热性能按GB/T2423.4进行试验，结果应满足JB/T10323-2002中4.4.3的要求。

13）防误插保护：为防止误插现象，每个插接件按所在相的不同，分别装设黄、绿、红、蓝色环，带不同颜色色环的插接件配有不同的编码系统，编码不同不能互插。每个插接件装设防护盖，防灰尘和飞溅的水进入，其中插座防护盖用带铰链的弹簧压紧。

表8 面板插座技术参数表

	序号
	名  称
	技术参数

	1
	额定电压
	0.4kV

	2
	额定电流
	≥530A

	3
	短路电流
	1S ≥14kA, 3S ≥10kA

	4
	峰值耐受电流
	≤55kA

	5
	接触电阻
	≤25微欧

	6
	绝缘配合
	8kV/3

	7
	与电缆连接
	压接形式

	8
	拔出力
	≤110N

	9
	插入力
	≤270N

	10
	电流接触模式
	多点接触，MC Multilam表带技术

	11
	在插合状态下防护等级
	IP65

	12
	外壳、插座体材料
	PA/ POM/CuZn

	13
	通用性
	90-240平方电缆


试验

4.1 型式试验

型式试验是为了验证所设计和制造的设备的性能是否能够达到相应产品标准的要求，投标方应提供有相应资质的第三方检测机构出具的产品型式试验报告，型式试验的项目内容如下：

4.1.1 结构及外观检查： 目测。

4.1.2 通电检查：按检验规程通电后测试参数和性能。

4.1.3 电气间隙和爬电距离验证: 按GB7251.1-2005标准验证。

4.1.4 防护等级验证: 按GB7251.1-2005标准验证。

4.1.5 绝缘性能检验：按GB7261-1987标准试验。

4.1.6 机械性能检验: 按GB/T11287-1989或GB/T20138-2006标准试验。

4.1.7 基本功能测试: 按GB/T13729-1992中4.4、DL/T630-1997中5.4和GB/T15532-1995标准测试。

4.1.8 地震烈度实验:按GB/T 2424.25-2000《电工电子产品环境试验第3部分:试验导则地震试验方法》标准检验。
4.2 出厂试验

出厂试验项目包括：外观试验、功能试验、性能试验、绝缘性能试验。

4.2.1 结构及外观检查： 目测。

4.2.2 通电检查：按检验规程通电后测试参数和性能。

4.2.3 电气间隙和爬电距离验证: 按GB7251.1-2005标准验证。

4.2.4 防护等级验证: 按GB7251.1-2005标准验证。

4.2.5 绝缘性能检验：按GB7261-1987标准试验。

4.2.6 基本功能测试: 按GB/T13729-1992中4.4、DL/T630-1997中5.4和GB/T15532-1995标准测试。

4.3 交货试验

合同设备交给采购方后，应按照试验标准进行试验，产品交接试验应由双方共同参与见证。

4.3.1 结构及外观检查： 目测。

4.3.2 通电检查：按检验规程通电后测试参数和性能。

4.3.3 绝缘性能检验：按GB7261-1987标准试验。

4.3.4 基本功能测试: 按GB/T13729-1992中4.4、DL/T630-1997中5.4和GB/T15532-1995标准测试。

现场交接试验不合格者，将按退货，中止合同处理,并对投标方纳入信誉度评价档案。同时，招标方可根据现场运行需求，对到送至权威检验机构抽检相关性能，对性能无法满足技术要求及响应值的设备，将按退货，中止合同处理,并对投标方纳入信誉度评价档案。

质量保证及管理

5.1供货方应保证其提供的产品及其附件是全新的，未使用过的，采用的是优质材料和先进工艺。供货方应保证在质保期内，由于供货方设计、材料或工艺的原因所造成的缺陷或故障，供货方应立即免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。

5.2承诺提供的设备必须是全新且功能满足技术规范书要求，应满足作为一套完整产品所能满足的全部要求，并提供试验报告和产品合格证。

5.3承诺对提供的设备在到货后提供不少于三年的“三包”质量保证。

5.4在质保期内，凡属设备质量问题造成零部件及原器件损坏的，均由投标方负责免费维修，对于不能修复的设备，由投标方负责更换，质保期内的任何费用均包含在投标总价中，不再另计。

5.5若提供的设备任何一部分出现故障，承诺自接到电话2小时内给予电话答复，48小时内赶到设备所在地对设备进行维修，提供及时周到的服务。由于供货方设计、材料或工艺的原因所造成的缺陷或故障，供货方应在保修期内免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。

5.6承诺提供至少1次，每次不少于4小时的现场培训。

5.7投标方承诺的供货周期（自然日）应在合同签订60天内。
	序号 
	物资名称
	配置名称
	型  号  规  格
	单位
	数量
	备注

	1
	应急发电车快速接入装置，额定电压1000V，额定电流400A
	母耦合器
	使用MC Multi-Contact系列，额定电流≥530A，短路电流1S 14kA, 3S 10kA，峰值耐受电流55kA
	套
	1
	包含4个

	2
	
	公耦合器
	使用MC Multi-Contact系列，额定电流≥530A，短路电流1S 14kA, 3S 10kA，峰值耐受电流55kA
	套
	1
	包含4个

	3
	
	面板插座
	使用MC Multi-Contact系列，额定电流≥530A，AC400V,分黄绿红蓝4色
	套
	1
	包含4个

	4
	
	0.4kV应急发电车接入装置箱
	配置400A/3P断路开关；起到线路中转、分支和控制的作用
	套
	1
	


 表12   货 物 需 求 一 览 表


