配电开关柜二次核相插孔校验装置项目物资采购技术要求

# 二〇二五年八月

目录

总 则	3

1  标的概况	4

2  采购物资清单	4

3  供应商资质要求	5

# 总 则

- 本文件为配电开关柜二次核相插孔校验装置项目物资采购项目技术招标文件。

- 本文件所描述的各项技术要求仅供投标方编制投标文件之用。

- 本标书仅描述基本的技术需求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和技术条文，投标方应根据需求目标提供进一步具体的可满足要求的技术指标。

- 投标技术文件要求文字精练、数据准确、表述及图示清晰明确，具有针对性。

- 投标方在投标技术文件中应对本标书逐项予以说明和答复,应如实反映投标服务与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的服务与其投标技术文件的条文存在差异，招标方将追究投标方违约责任。

- 投标方应在投标技术部分按本技术规范书的要求内容如实详细填写投标服务的范围及明细，并在投标商务部分（或报价部分）按此范围及明细进行分项报价，如发现总报价与分项报价有矛盾之处，将按有利于招标方的条款执行。

- 投标方必须仔细阅读采购文件的全部条款，并作出明确响应。采购文件带“★”号的条款及要求，报价方必须满足，若有一项不满足将否决投标。（综合评估法选用此条）

- 本技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

- 本技术规范书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。

- 本标书的最终解释权归招标方。

# 1  标的概况

标的名称：配电开关柜二次核相插孔校验装置项目物资采购

实施计划编号：LXCG0300062001881367

根据广东电网公司党委《坚持“优东提西、强地带县”促进城乡区域协调发展实施方案》中“分层分级开展实战化、实景化核心能力培训”的基层基础基本技能建设要求，致力打造实战化、实景化的培训场景。

目前在配电专业10kV线路核相核心要素培训中，因实训场地无法将实际电源接入，基本是通过操作讲解的方式进行实操培训，学员通过核相仪对10kV不带电线路进行模拟核相动作训练，无法达到所需的培训效果。

本项目针对培训工作和日常作业中发现的10kV线路核相技能掌握问题，研发一种核相操作培训信号模拟装置，其功能包括：1、24V安全电压输入；2、可切换相位；3、工频输入电压；4、可循环电源。

# 2  采购物资清单

| 序号 | 材料名称 | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核相主机主控板 | 工作电压 | 工作电压：DC 24V（兼容 ±10% 波动）； |
|  |  | 相位调节 | 支持 0°、120°、240° 三相相位切换，调节精度≤±1°； |
|  |  | 信号处理 | 具备工频信号（50Hz）采集与分析功能，响应时间≤10ms； |
|  |  | 通信接口 | 集成 2 路 RS485 接口（用于连接工频基准信号发生器、电源管理组件），支持 Modbus 协议； |
|  |  | 防护等级 | 板载电路具备过流、过压保护，工作温度 - 10℃~55℃。 |
| 2 | 工频升压组件 | 输入电压 | DC 24V； |
|  |  | 输出电压 | AC 10kV（有效值），工频 50Hz±0.5Hz； |
|  |  | 升压效率 | ≥85%（满负荷状态）； |
|  |  | 输出容量 | ≥50VA（持续工作 30 分钟不发热过载）； |
|  |  | 保护功能 | 具备过压保护（11kV 自动切断输出）、短路保护（响应时间≤50ms）； |
|  |  | 绝缘等级 | 输出端对地绝缘电阻≥100MΩ（2500V 兆欧表测量）。 |
| 3 | 工频基准信号发生器 | 输出信号 | 正弦波，频率 50Hz±0.1Hz，幅度 0~10V 可调（步长 0.1V）； |
|  |  | 信号精度 | 频率稳定度≤±0.01Hz / 小时，失真度≤0.5%； |
|  |  | 同步功能 | 支持与核相主机主控板同步触发，同步误差≤1μs； |
|  |  | 工作电压 | DC 24V，功耗≤10W； |
|  |  | 输出接口 | 2 路 BNC 接口（用于信号输出），1 路 RS485 接口（用于主控板控制）。 |
| 4 | 电源管理组件 | 输入 | 支持 DC 24V（外接电源）与电池（可循环电源）双模式切换； |
|  |  | 输出 | 为主控板、发生器等提供 DC 24V/3A 稳定输出；为无线调制发射器提供 DC 12V/1A 输出； |
|  |  | 效率 | ≥90%（24V 输入，满负荷输出时）； |
|  |  | 保护功能 | 充保护（电池充电截止电压 13.8V）、过放保护（电池放电截止电压 10.5V）、短路保护（自动恢复）； |
|  |  | 显示 | 集成 LED 指示灯，显示电源模式（外接 / 电池）及电池电量（0~100%）。 |
| 5 | 无线调制发射器 | 通信频率 | 433MHz（免授权频段）； |
|  |  | 传输距离 | ≥50 米（开阔场地，无遮挡）； |
|  |  | 调制方式 | FSK（频移键控），传输速率 9600bps； |
|  |  | 工作电压 | DC 12V，发射电流≤100mA，待机电流≤5mA； |
|  |  | 抗干扰 | 具备 CRC 校验功能，误码率≤10⁻⁵。 |
| 6 | 无线调制接收器 | 通信频率 | 与无线调制发射器一致（433MHz）； |
|  |  | 传输距离 | ≤-110dBm（1% 误码率）； |
|  |  | 调制方式 | 匹配 FSK 调制，支持 9600bps 速率； |
|  |  | 工作电压 | DC 3.7V（手持终端供电） |
|  |  | 输出接口 | TTL 电平，直接连接手持终端主控板； |
|  |  | 工作电流 | 接收状态≤20mA，待机≤1mA。 |
| 7 | 电池 | 类型 | 锂离子电池，标称电压 12V； |
|  |  | 容量 | ≥10Ah（25℃下，1A 放电至截止电压）； |
|  |  | 循环寿命 | ≥500 次（容量保持率≥80%）； |
|  |  | 充电参数 | 支持 DC 14.6V/2A 快充，充满时间≤6 小时； |
|  |  | 保护 | 内置过温（≥60℃）、过流、过压保护电路。 |
| 8 | 壳体 | 材质 | 主机壳体采用铝合金（表面阳极氧化），手持终端壳体采用 ABS 工程塑料； |
|  |  | 防护等级 | 主机 IP54（防尘、防溅水），手持终端 IP52； |
|  |  | 结构 | 主机预留散热孔（自然散热），手持终端带防滑纹路，主机与终端均配挂绳孔。 |
| 9 | 核相手持终端主控板 | 处理器 | ≥80MHz 主频 MCU，支持 16 位 A/D 采样（采样率≥100kHz）； |
|  |  | 相位检测 | 支持对 10kV 模拟信号的相位检测，精度≤±2°； |
|  |  | 显示驱动 | 支持 2.4 英寸 TFT LCD 屏（分辨率 320×240），显示相位值、信号强度等； |
|  |  | 工作电压 | DC 3.7V（锂电池供电）； |
|  |  | 存储 | 内置≥16MB Flash，可存储≥1000 条核相记录。 |
| 10 | 核相手持终端电源组件 | 输入 | 3.7V 锂电池（与终端电池共用）； |
|  |  | 输出 | 为终端主控板提供 3.3V/500mA，为通信组件提供 3.7V/200mA； |
|  |  | 续航 | 满电状态下，连续工作≥8 小时（屏幕常亮，通信间隔 1 秒）； |
|  |  | 充电管理 | 支持 USB Type-C 接口充电（5V/1A），充电效率≥85%； |
|  |  | 低电量报警 | 电池电压≤3.3V 时，通过屏幕闪烁 + 蜂鸣提示。 |
| 11 | 核相手持终端通信组件 |  | 与无线调制发射器 / 接收器兼容，通信频率 433MHz； |
|  |  | 通信协议 | 支持自定义协议（含数据加密），确保信号传输安全； |
|  |  | 唤醒方式 | 支持定时唤醒（间隔 1~60 秒可调），降低待机功耗； |
|  |  | 工作电流 | 发射状态≤80mA，接收状态≤20mA； |
|  |  | 接口 | 板载 2Pin 端子，直接焊接于终端主控板。 |
| 12 | 杂项用料 |  |  |

# 3  供应商资质要求

报价单位必须是中华人民共和国境内注册合法运作的法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力、独立承担零星采购项目的能力和独立履行合同的能力。

所报价格包括：设备材料价格、运输装卸费（包到各县局、施工现场的运输费、装卸费及零散物资配送费）、运输保险费、税费（包括13%的增值税）、指导调试安装、现场施工/服务费等在内的一揽子价格；如中标后不供货、或所供产品货不对板、或产品在质保期发生质量问题，愿接受梅州供电局包括无偿更换、退货、补偿损失、通报、取消资格等相应处罚。