220kV 涠洲变电站工程10kV并联电抗器不锈钢网门采购项目

技术规范书

1 范围

本规范适用于220kV 涠洲变电站工程10kV并联电抗器不锈钢网门技术要求及验收。
2 遵循标准

GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 4237-2015《不锈钢热轧钢板和钢带》、GB/T 5330-2003《工业用金属丝编织方孔筛网》（适用于网孔尺寸规范）、GB/T 985.1-2008《气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》（耐腐蚀性测试）、GB/T 30981-2020《建筑用不锈钢制品中有害物质限量》。
用途

主要用于220kV 涠洲变电站工程10kV并联电抗器不锈钢网门。

4 技术要求
4.1使用条件
4.1.1 环境温度：10℃~+40℃；

4.1.2 环境湿度：年最大相对湿度100%；

4.1.3工作环境：室内高压室。

5技术要求

5.1不锈钢围栏网门一、网门三：4080mm（长）×2300mm（高），网门宽1800mm。网门二：5770mm（长）×2300mm（高）。按本工程施工图纸加工。

5.2 材料要求

不锈钢围栏采用性能不低于304标号的不锈钢，强度必须满足要求。

5.3 材料清单要求：
	序号
	物资名称
	型号规格
	单位
	施工图用量
	备注

	一
	不锈钢围栏（带网门）
	4080mm（长）×2300mm（高），网门宽1800mm，2套材料
	套
	2
	电抗器围栏：按图BA22241S-D0103-09网门安装图（一）、网门安装图（三）现场制作

	1
	角钢
	L50x5 L=4080
	根
	2
	现场制作，304不锈钢材料

	2
	角钢
	L50x5 L=900
	根
	8
	现场制作，304不锈钢材料

	3a
	角钢
	L50x5 L=1140
	根
	4
	现场制作，304不锈钢材料

	3b
	角钢
	L50x5 L=1800
	根
	2
	现场制作，304不锈钢材料

	3c
	角钢
	L50x5 L=480
	根
	2
	现场制作，304不锈钢材料

	4
	钢丝网
	1150x900，φ5钢丝，网孔不大于20x20mm
	块
	4
	现场制作，304不锈钢材料

	5a
	钢丝网
	1150x1140，φ5钢丝，网孔不大于20x20mm
	块
	2
	现场制作，304不锈钢材料

	5b
	钢丝网
	1150x1800，φ5钢丝，网孔不大于20x20mm
	块
	1
	现场制作，304不锈钢材料

	5c
	钢丝网
	1150x480，φ5钢丝，网孔不大于20x20mm
	块
	1
	现场制作，304不锈钢材料

	6
	角钢
	L50x5 L=2300
	根
	16
	现场制作，304不锈钢材料

	7
	扁钢
	-40x4 L=900
	根
	4
	现场制作，304不锈钢材料

	8a
	扁钢
	-40x4 L=1140
	根
	2
	现场制作，304不锈钢材料

	8b
	扁钢
	-40x4 L=1800
	根
	1
	现场制作，304不锈钢材料

	8c
	扁钢
	-40x4 L=480
	根
	1
	现场制作，304不锈钢材料

	9
	门铰链
	-
	套
	8
	现场制作，304不锈钢材料

	10
	门锁耳
	-30x4
	套
	4
	现场制作，304不锈钢材料

	11
	门拉手
	φ10 L=130
	套
	4
	现场制作，304不锈钢材料

	12
	不锈钢板
	尺寸：1150x900mm，板厚不小于2.5mm
	块
	4
	现场制作，304不锈钢材料

	13a
	不锈钢板
	尺寸：1150x1140mm，板厚不小于2.5mm
	块
	2
	现场制作，304不锈钢材料

	13b
	不锈钢板
	尺寸：1150x1800mm，板厚不小于2.5mm
	块
	1
	现场制作，304不锈钢材料

	13c
	不锈钢板
	尺寸：1150x480mm，板厚不小于2.5mm
	块
	1
	现场制作，304不锈钢材料

	14
	阻燃黄绿绝缘铜绞线
	BVR16mm²
	米
	8
	

	15
	镀锡铜鼻子
	DT16
	个
	40
	

	二
	不锈钢围栏（带网门）
	网门二：5770mm（长）×2300mm（高），2套材料
	套
	2
	电抗器围栏：按图BA22241S-D0103-09网门安装图（二）现场制作

	16
	角钢
	L50x5 L=5770
	根
	4
	现场制作，304不锈钢材料

	17
	角钢
	L50x5 L=1150
	根
	16
	现场制作，304不锈钢材料

	18
	角钢
	L50x5 L=1170
	根
	4
	现场制作，304不锈钢材料

	19
	钢丝网
	L150x1150，φ5钢丝，网孔不大于20x20mm
	块
	8
	现场制作，304不锈钢材料

	20
	钢丝网
	L150x1170，φ5钢丝，网孔不大于20x20mm
	块
	2
	现场制作，304不锈钢材料

	21
	角钢
	L50x5 L=2300
	根
	20
	现场制作，304不锈钢材料

	22
	扁钢
	-40x4 L=1150
	根
	8
	现场制作，304不锈钢材料

	23
	扁钢
	-40x4 L=1170
	根
	2
	现场制作，304不锈钢材料

	24
	不锈钢板
	尺寸：1150x1150mm，板厚不小于2.5mm
	块
	8
	现场制作，304不锈钢材料

	25
	不锈钢板
	尺寸：1150x1170mm，板厚不小于2.5mm
	块
	2
	现场制作，304不锈钢材料

	26
	阻燃黄绿绝缘铜绞线
	BVR16mm²
	米
	12
	

	27
	镀锡铜鼻子
	DT16
	个
	60
	


5.4现场安装接地要求

金属部分均应接地明显、可靠。 不锈钢围栏的接地应符合下列规定：

不锈钢围栏间连接处应有不少于两个带有防松螺帽或防松垫圈的螺栓固定。

不锈钢围栏其连设置截面积不小于4mm2的专用跨接地线。

6技术服务

1）项目管理

合同签订后，投标方应指定负责本工程的负责人，负责协调投标方在工程全过程的各项工作，如工程进度、设计制造、图纸文件、包装运输、配合现场安装、检验验收等。

2） 技术文件

验收技术资料应包括：1、不锈钢围材质报告；2、不锈钢围栏的图纸及技术资料；3、合格证；5、供应商营业执照等。
7 产品对环境的影响

制造厂应该提供有关设备对环境影响所需要的材料。任何已知的化学危险和环境危害应在手册或使用说明中明确。制造厂应该对有关设备的不同材料的使用寿命和拆除的程序给予必要的指导，对再循环使用的可能性给予简要说明。

8 包装、运输、储存、安装及质量保证

8.1 供应商负责不锈钢围包装、运输至采购方场地，并负责现场制作安装，安装地址为广西北海市海城区涠洲岛环岛风景路西220千伏涠洲岛跨海联网工程220kV涠洲变电站。
8.2质量保证

投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料、试验等(包括投标方的外购件在内)均应符合本规范书的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。

在质保期间，因制造质量问题而发生损坏，或不能进行正常工作时，投标方应免费为招标方更换。(质保期为1年)。
9售后服务

9.1 产品从验收合格之日起，如买方按“产品安装说明书” 的规定进行运输、保管、安装和使用，当产品在验收和使用出现质量问题时，要求厂家在三包范围时限内免费更换并承担相关费用。

9.2 当产品出现安装问题或用户有疑问时，生产厂必须在24 小时内作出书面解答。



