《架空线路故障智能监测装置》

职工创新项目材料部分

技术服务采购项目

技术条件书

目  录

1材料选用标准	1

1.1 故障接地电流监测模块	1

1.2 接地电阻实时监测模块	1

1.3 放电声音监测模块	2

1.4 控制器与无线通信模块	2

1.5 光伏供电模块	3

1.6 外壳封装及辅助材料	3

1.7 核心算法与软件支撑材料	4

2 使用条件	5

3 包装运输安装和质量保证	5

3.1 包装	5

3.2 运输	5

3.3 质量保证	5

4 时间进度要求	5

5 交付与验收	6

1材料选用标准

本项目旨在研制架空线路故障智能监测装置，通过实时监测故障接地电流、接地电阻及放电声音，实现故障精准定位与预警，保障架空线路安全稳定运行。以下为装置各核心组成部分的材料选用标准，确保设备在雷雨、高温、高湿等复杂户外环境下长期可靠工作。

- 1.1 故障接地电流监测模块

该模块核心功能为实时捕捉故障接地电流信号，需满足高灵敏度、抗电磁干扰及耐户外环境的要求，具体选用标准如下：

### 1.1.1高灵敏度电流互感器

高灵敏度电流互感器需满足以下要求

| 量程范围 | 0-1000A，覆盖架空线路常见故障接地电流 |
| --- | --- |
| 精度指标 | 电流变比误差≤0.5%，相位误差≤5' |
| 信号捕捉能力 | 可精准捕捉≥50mA的微小电流信号 |
| 铁芯材质 | 坡莫合金或超微晶合金，低磁滞损耗，避免高幅值电流饱和 |
| 外壳材质/厚度 | 外壳材质/厚度 |
| 耐冲击强度 | ≥10kJ/m² |
| 绕组导线 | T2紫铜导体+聚酰亚胺-氟46复合漆膜，耐候性铜漆包线 |
| 耐温等级 | ≥180℃（-40℃-+85℃环境下绝缘稳定） |
| 绝缘性能 | 绝缘电阻≥1000MΩ，耐电压≥2kV/1min |
| 防护等级 | 整体密封≥IP66，出线端子为M12系列防水航空插头，镀金铜合金接触件 |

### 1.1.2信号调理单元

信号调理单元需要满足以下要求

| 运算放大器 | 型号TI OPA2277，输入失调电压≤10μV，温漂≤0.2μV/℃ |
| --- | --- |
| 电容器 | 多层陶瓷电容器（MLCC），容值精度±5%，耐压值≥25V |
| 电阻 | 金属膜电阻，精度±1%，温度系数≤25ppm/℃ |
| 电路板材质 | FR-4环氧玻璃布基板，厚度≥1.6mm，Tg值≥130℃ |
| 表面处理 | 防焊绿油厚度≥20μm，耐温≥260℃+沉金处理，金层厚度≥1.5μm |
| 环境适应性 | 抗潮湿、盐雾，适配沿海/工业区环境 |

## 1.2 接地电阻实时监测模块

### 该模块需实现地网电阻的在线连续监测，耐受土壤电化学腐蚀及户外温差变化。

### 1.2.1接地电阻在线监测装置

接地电阻在线监测装置含测试电极、信号源、检测单元。当满足以下要求：

| 测试电极 | 材质/纯度 | 高纯度紫铜，纯度≥99.9% |
| --- | --- | --- |
|  | 尺寸 | 直径≥20mm，长度≥500mm |
|  | 表面处理 | 镀锡，锡层厚度≥8μm，抗土壤腐蚀 |
| 辅助电极 | 材质/处理 | 镀锌圆钢，镀锌层厚度≥85μm |
|  | 尺寸 | 直径≥16mm，长度≥300mm |
|  | 接触电阻 | ≤10Ω，确保与土壤良好接触 |
| 信号源单元 | 输出参数 | 频率50-200Hz，电流0.1-1A，电流稳定度≤0.1% |
|  | 技术特性 | 采用DDS（直接数字合成）技术，避免工频50Hz干扰 |
|  | 外壳材质 | ABS+PC合金，冲击强度≥20kJ/m²，抗紫外线老化等级≥UV3级 |
| 检测单元 | 电流传感器 | 霍尔电流传感器，量程0-2A，线性度误差≤0.3%，响应时间≤1μs |
|  | 电压模块 | 高精度分压模块，分压比误差≤0.1%，输入阻抗≥10MΩ |
|  | 核心芯片 | STM32H7系列，32位ARMCortex-M7内核，主频≥480MHz |
|  | 计算误差 | 接地电阻计算误差≤1% |

## 1.3 放电声音监测模块

该模块需捕捉故障放电产生的高分贝声音信号（100-140dB），并过滤风声、雨声等环境噪声。

### 1.3.1高灵敏度声音传感器

选用标准如下：

| 频率响应 | 200-5000Hz，覆盖故障放电声音主频段 |
| --- | --- |
| 灵敏度 | ≥-38dBV/Pa |
| 信噪比 | ≥60dB，可精准识别放电声音 |
| 麦克风单元 | 电容式，振膜材质为聚四氟乙烯，厚度≤5μm |
| 环境适应性 | 耐温-40℃-+85℃，耐湿度0-95%RH，无凝露 |
| 外壳材质/处理 | 6061-T6铝合金，表面阳极氧化，氧化膜厚度≥10μm |
| 防护设计 | 内置防水透气膜，透气量≥1000cc/m²/24h，整体防护≥IP67 |
| 信号输出线 | 屏蔽线，多股铜丝导体≥0.5mm²，镀锡铜网屏蔽层覆盖率≥90% |

### 1.3.2声音信号处理单元

选用标准如下：

| 前置放大器 | 型号ADI AD829，输入噪声电压≤1.2nV/√Hz |
| --- | --- |
| 滤波器 | 有源带通滤波器，截至频率200-5000Hz，可调节，过滤低频风声/高频干扰 |
| A/D转换器 | 16位分辨率，采样率≥48kHz，型号TI ADS1115 |
| 信号保真度 | 确保放电声音信号无失真采集 |

## 1.4 控制器与无线通信模块

作为装置的“核心大脑”与“数据传输通道”，需满足高稳定性、强抗干扰性及远距离通信要求。

### 1.4.1嵌入式控制器

| 核心主板 | 工业级ARM主板，CPU为STM32L4系列，低功耗Cortex-M4内核，主频≥80MHz |
| --- | --- |
| 供电范围 | 5-24VDC，宽电压适配光伏/电池供电 |
| 功耗 | 静态功耗≤10μA |
| 存储配置 | eMMC闪存≥1GB，擦写寿命≥10万次，DDR3L内存≥128MB，支持6个月历史数据存储 |
| 接口配置 | 4路RS485，Modbus-RTU协议，波特率1200-115200bps可调；2路CAN2.0A/B；1路SD卡，最大128GB |
| 防护性能 | 所有接口ESD防护，接触放电±8kV，空气放电±15kV |

### 1.4.2无线通信模块

| 通信制式 | 4G/5G/APN多模，兼容三大运营商网络 |
| --- | --- |
| 速率指标 | 下行速率≥100Mbps，上行速率≥50Mbps，支持故障数据快速上传 |
| SIM卡槽 | 工业级，支持SIM/USIM卡，防震动设计 |
| 振动等级 | ≥IEC60068-2-6标准，10-500Hz，加速度10g |
| 屏蔽设计 | 镁铝合金屏蔽罩，厚度≥0.8mm，EMI辐射≤30dBμV/m |
| 功耗控制 | 休眠电流≤5mA，唤醒响应时间≤100ms |
| 环境适应性 | 耐温-40℃-+85℃，耐湿度5%-95%RH，无凝露 |

## 1.5 光伏供电模块

为确保装置在无外接电源场景下长期运行，光伏供电模块需满足高发电效率、耐候性及储能稳定性要求。

### 1.5.1光伏组件

光伏组件选用标准如下：

| 类型/功率 | 单晶硅光伏板，功率≥550W |
| --- | --- |
| 转换效率 | ≥23% |
| 电气参数 | 开路电压≥45V，短路电流≥13A |
| 电池片技术 | PERC钝化发射极和背面接触，抗PID性能≥90%（85℃/85%RH下1000h功率衰减≤10%） |
| 表面玻璃 | 3.2mm超白钢化玻璃，透光率≥94%，抗冲击，25mm钢球1m坠落，符合IEC 61215 |
| 边框材质/处理 | 6063-T5铝合金，厚度≥3mm，氧化膜厚度≥15μm，盐雾测试≥1000h无腐蚀 |
| 背板材质 | TPT聚氟乙烯复合膜，耐老化≥25年，紫外老化1000kWh/m²后剥离强度≥80N/m |

### 1.5.2储能与控制单元

储能与控制单元要求：

| 蓄电池 | 类型/容量 | 磷酸铁锂电池组，容量≥100Ah，标称电压≥24V |
| --- | --- | --- |
|  | 循环寿命 | ≥2000次，80%深度放电 |
|  | 温度适应性 | 工作温度-20℃-+60℃，-20℃放电容量≥70%额定容量 |
|  | 外壳/防护 | 阻燃ABS（UL94V-0级），具备过充/过放/过流/短路保护 |
| 光伏控制器 | 核心技术 | MPPT（最大功率点跟踪），跟踪效率≥99% |
|  | 输出稳定度 | 电压稳定度≤±1% |
|  | 充放电模式 | MPPT充电→恒压充电→浮充充电；放电保护电压≥20V |
|  | 温度补偿 | 补偿系数-3mV/℃/cell |
|  | 外壳/防护 | 铝合金，厚度≥1.2mm，防护等级IP65，温升≤30K |

## 1.6 外壳封装及辅助材料

外壳需保护内部元件免受户外恶劣环境影响，辅助材料需确保装置安装牢固、电气连接可靠。

### 1.6.1装置外壳

光伏组件选用标准如下：

| 材质选项1 | 304不锈钢，厚度≥2mm，抗冲击强度≥200MPa |
| --- | --- |
| 材质选项1 | SMC复合材料，玻璃纤维增强聚酯树脂，厚度≥3mm，密度≤1.8g/cm³，体积电阻率≥10¹⁴Ω・cm |
| 连接方式 | 螺栓连接，316不锈钢螺栓，防锈等级≥5级+EPDM密封圈，截面直径≥5mm |
| 密封圈性能 | 耐温-40℃-+120℃，压缩永久变形≤20% |
| 防护等级 | ≥IP66 |
| 功能设计 | 预留散热孔，配IP6X防尘网；带机械锁检修门，钥匙通用 |
| 表面处理 | 不锈钢抛光拉丝；SMC外壳喷涂户外氟碳漆，厚度≥60μm，耐候性≥10年，色差ΔE≤3 |
| 安装适配 | 内部预留≥10%散热空间，重量≤20kg，便于杆塔安装 |

### 1.6.2辅助材料

| 五金件 | 材质 | 316不锈钢，支架、螺栓、螺母等 |
| --- | --- | --- |
|  | 抗盐雾性能 | ≥2000h，符合ASTMB117标准 |
|  | 支架承重 | 静态负载≥50kg，适配装置+光伏组件 |
| 导线线材 | 内部导线 | XLPE绝缘多股软铜线，导体≥0.75mm²，绝缘层≥0.8mm，耐温≥125℃，耐压≥600V，绝缘电阻≥100MΩ/km |
|  | 外部线缆 | 铠装电缆，镀锌钢带铠装≥0.3mm，防护等级IP67，抗拖拽/挤压 |
| 绝缘材料 | 隔板 | 环氧树脂板，厚度≥3mm，耐温≥150℃，击穿电压≥20kV/m |
|  | 绝缘套 | 硅橡胶，耐温-60℃-+200℃，击穿电压≥15kV |
|  | 安全距离 | 爬电距离≥25mm，电气间隙≥15mm，防爬电 |

## 1.7 核心算法与软件支撑材料

| 故障识别算法 | 技术融合方式 | 采用“阈值判断+机器学习”双机制融合：1.阈值判断：预设接地电流（≥50A）、接地电阻（≥10Ω）、放电声音（≥100dB）触发阈值，快速筛选疑似故障；2.机器学习：基于历史故障数据（≥1000组）训练模型，对多源数据进行关联分析，排除干扰信号 |
| --- | --- | --- |
|  | 识别精度 | 故障类型识别准确率≥95%；故障位置定位误差≤50m；误报率≤1%，每月误触发次数≤1次 |
|  | 升级能力 | 支持“远程在线升级”：1.通过无线通信模块推送算法升级包（包体大小≤10MB），升级过程不中断监测功能；2.升级后自动回滚机制：若升级失败，10分钟内恢复至原版本 |
| 软件系统 | 实时性 | 1.数据采集频率：接地电流/电阻≥1次/分钟，放电声音≥1次/5秒；2.预警响应：故障触发后，APP/短信告警推送时间≤30s；3.界面刷新：实时数据显示刷新频率≤1s |
|  | 数据存储 | 1.本地存储：支持≥6个月历史数据，采用循环覆盖机制，存储空间不足时自动删除最早数据；2.云端备份：关键故障数据自动同步至电网内网服务器，存储周期≥2年；3.数据格式：电流/电阻数据为CSV格式，声音数据为WAV格式 |
|  | 访问方式 | 1.移动端：支持Android9.0+、iOS13.0+系统，具备指纹/密码登录；2.Web端：兼容Chrome90+、Edge90+浏览器，支持PC/平板访问；3.权限管理：分三级权限，管理员全功能操作；运维人员数据查看+告警处理；查看人员仅数据浏览 |
|  | 安全等级 | 1.网络安全：符合国家网络安全等级保护2.0三级认证；2.数据加密：传输采用AES-256加密，存储采用SHA-256哈希校验；3.日志记录：所有操作生成审计日志，保留≥1年 |
|  | 附加功能 | 1.数据导出：支持按时间区间导出历史数据，格式兼容Excel；2.故障统计：自动生成月度故障报表；3.设备管理：支持≥100台监测装置的集中管理 |

总的来说，装置的加工需考虑在装置正确使用的条件下，相关部分的功能可正常发挥，减少人员工作风险，保障电网运行安全。

2 使用条件

周围空气温度：

最高温度：60℃；

最低温度：-40℃；

环境湿度：5%-100%（25℃），无凝露；

3 包装运输安装和质量保证

- 3.1 包装

1）严格按照制造厂说明书对设备进行包装、运输和储存。

2）包装应能保证设备在运输过程中不遭脏污、损坏、变形、丢失及受潮。

- 3.2 运输

1）整体运输时，内部元件应不得移位、损坏和受潮。

2）单独运输的零部件应有标志，便于用户安装。

- 3.3 质量保证

1）投标方应按使用说明书进行安装和维护，确保设备在规定的使用条件下安全运行；

2）投标方应对成套设备提供自到货日起不少于1年的“三包”质量保证。在质保期后、设备生命周期内，投标方应保证备品备件的供应满足投标服务响应要求。如发生产品损坏，投标方应及时为设备提供维修部件，并按最近的投标价提供；

3）投标方保证其提供的产品是全新的、未使用过的，所有合同货物本体及附件必须防腐防锈，质保期内不得出现锈蚀、开裂，否则应无条件更换；

4）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标方的外购件在内）均应符合本标准的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合；

5）投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系，该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。

4 时间进度要求

| 进度计划 |  |
| --- | --- |
|  | [成交通知书发出后30日内] 主要内容： - 根据技术服务内容要求，完成材料部分准备工作。 |
|  | [加工制作完成后30日内] 主要内容： - 完成材料测试检定。 - 完成装置的现场使用调试。 |

5 交付与验收

1）按照技术服务内容要求完成相关内容交付。

2）按本技术条件书要求，对技术服务内容进行验收。