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[bookmark: _Toc350000270][bookmark: _Toc410261378]项目概述
[bookmark: _Toc410261379][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK2]云南公司实验室机房部分空调存在低压告警、漏液、压缩机跳闸问题，存在动环监控系统漏水误报问题，需对存在的问题进行维修，保障机房机房基础设施安全稳定的运行；机房缺少3块自发光安全出口指示牌及6块禁烟标识牌，需安装指示牌；为保障机房蓄电池组的稳定运行，对蓄电池核对性放电试验。
服务内容级周期
（1） 服务周期
自合同签订之日起至2026年2月28日。

（2） 机房空调问题维修
2#佳力图空调压缩机低压告警，制冷剂泄漏（已漏完）。对2#空调进行打压、查漏、补漏、调试，确保2#压缩机处于最佳运行状态，所需制冷剂及其他辅材报价方提供。
6#佳力图空调压缩机跳闸问题。提供全新的压缩机（艾默生 VR-160KS-TFP-522），更换6#空调压缩机，所需制冷剂及其他辅材报价人提供。
3#世图兹空调制冷剂轻微泄漏问题维修。对3#空调进行打压、查漏、补漏、调试，确保2#号压缩机处于最佳运行状态，所需制冷剂及其他辅材报价方提供。

（3） 机房漏水检查异常问题处理
空调漏水检测异常问题处理。动环监控产生空调漏水告警，但实际排查未发现漏水，修复动环系统的错误漏水告警，所需辅材由施工方提供，修复后开展漏水告警试验，确保漏水告警真实、及时。
（4） 机房安全出口及禁烟指示牌安装
机房缺少3块自发光安全出口指示牌及6块禁烟标识牌	按照要求提供机房的自发光安全出口指示牌及禁烟标识牌，如在维护期间，机房有新的标识指示更新或新增，报价人无偿提供。
（5） 蓄电池核对性放电试验
针对机房2#蓄电池组共计120只蓄电池。开展1次10小时率蓄电池核对性放电试验，输出蓄电池放电测试报告。
服务要求
（1） [bookmark: _Toc268630744][bookmark: _Toc409512234][bookmark: _Toc409512231][bookmark: _Toc350000289][bookmark: _Toc410261397][bookmark: _Toc410261394]针对更换的备件，报价人需提供1年的质保服务，质保期间如更换的备件损坏，报价人需无偿进行更换。
（2） 报价人需在合同签订后一个月之内完成机房问题的维修工作。
（3） 报价人自行负责维修过程中所需要的工器具。
（4） 报价人需按采购人要求提交如下交付物：
	序号
	交付物

	1
	云南公司机房专项维修技术方案

	2
	蓄电池放电测试报告

	3
	问题及故障处理报告



项目管理要求
项目质量管理
1. 建立严格的质量保证体系，制定各阶段质量控制方案及控制措施，并督促落实各环节质量控制内容和目标，保证各个阶段工作满足采购人的质量要求。
2. 供应商应保证所提供服务均能满足本技术规范书的技术、质量等要求。
人员配置及服务能力要求
[bookmark: _Toc7968][bookmark: _Toc30436][bookmark: _Toc23227]团队成员数量要求
1． 项目负责人：1名。
2． 固定技术人员（不含项目负责人）：在项目服务周期内提供1名固定技术人员，响应单位需具备本地化服务人员。
[bookmark: _Toc20009][bookmark: _Toc1179][bookmark: _Toc23155]团队成员资质要求
1. 固定技术人员必须持有一个国家或行业或工信部颁布的机房专业的相关证书（空调类、电工类），具备2年及以上的机房运维经验。
业绩要求
[bookmark: _GoBack]响应单位需提供近三年内（2023年至今）机房维护类相关业绩至少2个。
其他要求
（1） 响应单位需提供营业执照。
（2） 响应单位提供报价表并加盖公章。
（3） 响应单位需提供针对机房问题维修的专项维修方案，方案应包含机房问题维修计划、具体方法或步骤、人员资质及配置情况、业绩证明材料、质量、风险管理措施等内容。
（4） 按照关于技术规范书相关要求的承诺模板提交盖章版承诺。
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