一种卷扬式闸门下落行程测量装置

技术规范书

南方电网调峰调频发电有限公司鲁布革水力发电厂二○二五年九月

1、项目概况

卷扬式启闭机在闸门下落至底槛时,因传统限位开关存在测量误差,导致钢丝绳松弛量超限,可能导致钢丝绳跳槽或者过放。钢丝绳过放、过松可能会在闸门在提升过程中缠绕,跳槽，导致闸门受力不均倾斜，损坏设备，为进一步优化水电站闸门安全运行，拟研制闸门行程测量装置，采用齿盘测速原理，实时监测钢丝绳下垂量，在闸门到位后及时发出信号停门，保证钢绳松紧适中，有效管控闸门到位后钢丝绳过度收放造成的风险，为水电站本质安全提供关键技术支撑。

2、总则

本规范书适用于鲁布革水力发电厂卷扬式闸门下落行程测量装置项目、内容、标准等方面的技术要求。

本规范书提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范书中未规定，但在相关的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，乙方应按相应标准的条文进行维护和修理。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

如果乙方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着供方提供的服务完全符合本技术规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对技术规范书的意见和同技术规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

本技术规范书所使用的标准如遇与乙方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

本技术规范书经甲方与乙方双方确认后作为服务合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

本技术规范书未尽事宜，由甲方与乙方双方协商确定。

3、应遵循的主要技术标准

除本技术协议特殊规定外，乙方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果乙方选用本技术协议规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在乙方已证明替换标准相当或优于技术协议规定的标准，并从甲方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。下列标准所包含的条文，通过在本规范书中引用而构成本规范书的条文。所示标准均应采用最新有效版本。

4、技术要求

4.1工作环境条件

海拔：770m。

环境温度（室内）：最高气温45℃；最低气温-5℃。

最大相对湿度：日平均95%；月平均：90%。

4.2设备性能要求及技术参数

4.2.1卷扬式闸门下落行程测量装置要求

① 系统组成

磁感元器件：用于检测卷扬机旋转圈数。

微控制器：处理磁感元器件信号并计算旋转圈数。

显示器：显示旋转圈数和钢丝绳长度。

控制运算系统：用于计算钢丝绳的长度，包括下放的长度和回收的长度。

报警单元：到达设定值时发出声光警报。

电源：为系统供电。

② 硬件设计

磁感元器件安装：将磁感元器件固定在卷扬机旋转轴上，并在轴上安装磁铁。每旋转一圈，磁感元器件检测到一次磁信号。

信号处理电路：将磁感元器件的信号放大并滤波后输入微控制器。

微控制器：用于处理信号并计算圈数和长度。

显示器：使用LCD或LED显示器显示结果。

报警器：到达设定值时发出声光警报

4.2.2卷扬式闸门下落行程测量装置主要技术参数要求：

| 供电方式 | 直流12V（DC 12V），6A |
| --- | --- |
| 工作温度 | -10～60℃ |
| 防水等级 | IPX5 |
| 整机功率 | ≥25W |
| LED亮度 | 全户外高亮度LED显示屏，阳光直射数字清晰可见 |
| 使用频率 | 连续使用，24小时不间断，准确输出钢丝绳正转反转的长度。 |

4.2.4其他：

（1）上述所列为主要技术参数，供应商在报价时应提供满足上述要求的详细设备技术参数信息；

（2）乙方提供相应研制技术服务同时，需提供两套卷扬式闸门下落行程测量装置的相应材料进行现场实际安装测试，并确保功能可靠。

（2）若供应商产品为定制化产品，应提供较为详细的设备说明书，确保设备相应参数满足要求；

（3）由于运用场地特殊，为保证不影响设备正常运行，卷扬式闸门下落行程测量装置应据现场情况实际安装，安置不得影响设备正常运行；

（4）由乙方提供的设备需要辅助材料的，应由乙方承担，甲方不再支付相关辅材的费用；

（5）设备验收时，需提供产品使用说明书和合格证。