## 物资明细
货物专项物资明细
序号 | 标的 | 标包 | 需求计划明细编码 | 项目单位 | 物资名称/设备名称 | 分省公司 | 项目名称 | 规格型号 | 主要技术参数 | 计量单位 | 要求交货日期 | 技术规范书编号 | 交货地点 | 备注 | 数量
1 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000803016565 | 广州供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 广州110千伏金桥扩建第三台主变工程 |  |  | 台 | 2026-06-30 | 0212025080000030287 | 广东省广州市番禺区基镇金龙路桥山路段44号 | 金桥站现运行中的2台主变为广东电力设备厂的SZ11-50000/110型变压器，新增主变和运行中的主变各自独立运行，无接口要求。 | 1
2 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000903069128 | 佛山供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 佛山110千伏河江输变电工程 |  |  | 台 | 2026-03-30 | 0212025080000031254 | 佛山市110kV河江变电站 |  | 2
3 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025001003061238 | 佛山供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 佛山110千伏广佛输变电工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 台 | 2026-03-30 | 0212025080000031337 | 广东省佛山市110kV广佛变电站 | 资金来源已落实。 | 2
4 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025001003061327 | 佛山供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 佛山110千伏隔朗输变电工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 台 | 2026-03-30 | 0212025080000031334 | 广东省佛山市110kV隔朗变电站 | 资金来源已落实。 | 2
5 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025001003062113 | 佛山供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 佛山供电局变电管理三所110kV沙头站#2主变更换 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 台 | 2026-04-30 | 0212025080000031394 | 佛山市南海区九江镇110kV沙头变电站 | 资金来源已落实 | 1
6 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000503537438 | 云浮供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 云浮新兴110千伏新成站扩建第二台主变工程 |  |  | 台 | 2026-02-28 | 0212025080000031204 | 云浮新兴110千伏新成站扩建第二台主变工程施工项目部 收货联系人：陈工18818723008；入库联系人：李春13509996664；收到合同后，请贵公司尽快联系收货人确定送货时间和送货地址。 |  | 1
7 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000903013103 | 广州供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 2023-2050广州周转仓工程物资常规储备项目（主网基建类） |  |  | 台 | 2025-12-31 | 0212025080000031392 | 广州 |  | 1
8 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000903013102 | 广州供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 2023-2050广州周转仓工程物资常规储备项目（主网基建类） |  |  | 台 | 2025-12-31 | 0212025080000031391 | 广州 |  | 2
9 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000903013101 | 广州供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 2023-2050广州周转仓工程物资常规储备项目（主网基建类） |  |  | 台 | 2025-12-31 | 0212025080000031391 | 广州 |  | 2
10 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000903013097 | 广州供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 2023-2050广州周转仓工程物资常规储备项目（主网基建类） |  |  | 台 | 2025-12-31 | 0212025080000031391 | 广州 |  | 2
11 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000603200042 | 中山供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 中山110千伏穗平（和平）输变电工程 |  |  | 台 | 2026-01-31 | 0212025080000030800 | 中山市三角镇月湾路79号 |  | 2
12 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000803074234 | 江门供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 江门台山110千伏端芬站扩建第二台主变工程 | 110kV双绕组油浸式变压器,SZ□-40000/110,110(115/121)±8×1.25%/10.5(11),40/40MVA,YNd11,有载,10.5 配套型有载调压开关； 带远方测温及调压开关位置显示装置，高、低压套管采用防污型； 主变油温、绕组温度、油位均配置数字化远传表计，数字化表计应配IED终端。 |  | 台 | 2026-03-30 | 0212025080000030912 | 端芬扩变电站 |  | 1
13 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000803074250 | 江门供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 江门开平110千伏金鸡站扩建第二台主变工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 台 | 2026-02-26 | 0212025080000030939 | 广东省江门开平市110kV金鸡变电站 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 PS：含连接片的试验端子以及普通端子应采用螺丝紧固型，不采用插拔型。 | 1
14 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000803074431 | 江门供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 江门新会110千伏洋美输变电工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 |  | 台 | 2026-09-29 | 0212025080000030915 | 洋美变电站内 |  | 2
15 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000803074442 | 江门供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 江门开平110千伏麦边输变电工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 台 | 2026-12-31 | 0212025080000030948 | 广东省江门市开平市null | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 2
16 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000503192212 | 东莞供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 东莞110千伏旗峰（黄旗）输变电工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 台 | 2026-03-31 | 0212025080000030594 | 东莞市东城街道旗峰变电站 | 资金来源已落实。 | 3
17 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000503192264 | 东莞供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 东莞110千伏星光输变电工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 台 | 2026-02-28 | 0212025080000031351 | 星光变电站 | 资金来源已落实。 | 3
18 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000503209068 | 中山供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 中山110千伏金凤输变电工程 |  |  | 台 | 2026-01-31 | 0212025080000031385 | 广东省中山市undefined中山市神湾镇110千伏外沙变电站内 |  | 2
19 | 110kV交流电力变压器 | 包3 | 0162025001103138734 | 惠州供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 惠州惠城110千伏九龙（新光）输变电工程 |  |  | 台 | 2026-09-30 | 0212025060000031005 | 九龙变电站 |  | 2
20 | 110kV交流电力变压器 | 包3 | 0162025000203045640 | 珠海供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 珠海110千伏广昌输变电工程 |  |  | 台 | 2026-09-30 | 0212025080000031247 | 110千伏广昌站 |  | 2
21 | 110kV交流电力变压器 | 包3 | 0162025000203045825 | 珠海供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 珠海110千伏江湾输变电工程 |  |  | 台 | 2026-06-30 | 0212025080000031253 | 珠海市斗门区富山工业园蛛山北路南侧、产城四路东侧 |  | 2
22 | 110kV交流电力变压器 | 包3 | 0162025000703052504 | 汕头供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），50/50MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 110kV保税变电站改造（一次设备） |  |  | 台 | 2026-03-02 | 0212025080000031347 | 广东省汕头市濠江区保税站 |  | 1
23 | 110kV交流电力变压器 | 包3 | 0162025000703053998 | 汕头供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 汕头110千伏西陇西输变电工程 |  |  | 台 | 2026-06-30 | 0212025080000030630 | 汕头市金平区潮安路中段南侧110千伏西陇西变电站 |  | 2
24 | 110kV交流电力变压器 | 包3 | 0162025001103135386 | 惠州供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 惠州大亚湾110千伏玉溪（荷茶）输变电工程 |  |  | 台 | 2026-12-30 | 0212025080000030627 | 广东省惠州市大亚湾 西区街道办上田村 |  | 2
25 | 110kV交流电力变压器 | 包3 | 0162025001103138519 | 惠州供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 惠州惠东110千伏秀峰输变电工程 |  |  | 台 | 2026-07-30 | 0212025080000030967 | 惠州市惠东县白花镇太阳村游小威15899525925 |  | 2
26 | 110kV交流电力变压器 | 包3 | 0162025001103138659 | 惠州供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 110kV乌石变电站改造（一次设备） |  |  | 台 | 2026-12-31 | 0212025080000030984 | 110kV乌石站 |  | 2
27 | 110kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025004006075588 | 贵州毕节供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，ONAN，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 贵州 | 黔西110千伏谷里输变电工程（含10千伏送出工程） |  |  | 台 | 2026-04-30 | 0212025080000060280 | 贵州省黔西市谷里乡110kV谷里变电站 |  | 2
28 | 110kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025001103120349 | 肇庆供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广东 | 110kV江口变电站改造（一次设备） |  |  | 台 | 2026-05-31 | 0212025080000030708 | 110kV江口变电站 |  | 2
29 | 110kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025000703145400 | 梅州供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广东 | 110kV扶大变电站改造（一次设备） |  |  | 台 | 2025-12-31 | 0212025080000031223 | 广东省梅州市梅县区扶大变电站 |  | 1
30 | 110kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025000703145401 | 梅州供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广东 | 110kV新铺变电站改造（一次设备） |  |  | 台 | 2025-12-31 | 0212025080000031224 | 广东省梅州市蕉岭县新铺镇油坑村新铺变电站 |  | 1
31 | 110kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025000703145456 | 梅州供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广东 | 110kV悦一变电站#1主变压器改造（抗短路能力不足专项） |  |  | 台 | 2025-12-31 | 0212025080000031225 | 广东省梅州市梅县区悦一变电站 |  | 1
32 | 110kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025000803151287 | 汕尾供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广东 | 汕尾陆河110千伏马田站扩建第三台主变工程 |  | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/18/6.5，自冷，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 台 | 2026-02-28 | 0212025080000030691 | 马田站 |  | 1
33 | 110kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025001203160360 | 河源供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广东 | 河源东源110千伏曾田输变电工程 |  |  | 台 | 2026-05-31 | 0212025080000031405 | 河源市东源县曾田镇 |  | 2
34 | 110kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025000703186423 | 清远供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，ONAN，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广东 | 清远110千伏西牛输变电工程 |  |  | 台 | 2026-05-30 | 0212025080000030849 | 广东省英德市西牛镇新建110kV西牛变电站 |  | 2
35 | 110kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025004006074767 | 贵州毕节供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，ONAN，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 贵州 | 毕节110千伏水箐输变电工程（含10千伏送出工程） |  |  | 台 | 2026-05-30 | 0212025080000060291 | 贵州省毕节市七星关区水箐镇110kV水箐变施工现场 |  | 2
36 | 110kV交流电力变压器 | 包5 | 0162025000007495492 | 海南电网建设分公司 | 110kV双绕组油浸式变压器，63MVA，16，自冷，高压侧出线方式架空油套管 | 海南 | 海口110kV旧城输变电新建工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，63MVA，16，自冷，高压侧出线方式架空油套管 | 110kV双绕组油浸式变压器，63MVA，16，自冷，高压侧出线方式架空油套管 | 台 | 2026-10-30 | 0212025080000070161 | 旧城站施工现场 |  | 3
37 | 110kV交流电力变压器 | 包5 | 0162025000007494591 | 海南电网建设分公司 | 110kV双绕组油浸式变压器，63MVA，16，自冷，高压侧出线方式架空干式套管 | 海南 | 海口110kV美丽沙站主变扩建工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，63MVA，16，自冷，高压侧出线方式架空干式套管 | 110kV双绕组油浸式变压器，63MVA，16，自冷，高压侧出线方式架空干式套管 | 台 | 2026-03-01 | 0212025080000070153 | 海口项目部 |  | 1
38 | 110kV交流电力变压器 | 包5 | 0162025000007495351 | 海南电网建设分公司 | 110kV双绕组油浸式变压器，63MVA，16，自冷，高压侧出线方式架空油套管 | 海南 | 三亚110kV海坡变电站扩建工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，63MVA，16，自冷，高压侧出线方式架空油套管 | 110kV双绕组油浸式变压器，63MVA，16，自冷，高压侧出线方式架空油套管 | 台 | 2026-01-30 | 0212025080000070191 | 海南省三亚市110kV海坡站 | 110kV双绕组油浸式变压器，63MVA，16，自冷，高压侧出线方式架空油套管 | 1
39 | 110kV交流电力变压器 | 包5 | 0162025000007495414 | 海南电网建设分公司 | 110kV双绕组油浸式变压器，63MVA，16，自冷，高压侧出线方式架空干式套管 | 海南 | 三亚110kV龙江塘变电站扩建工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，63MVA，16，自冷，高压侧出线方式架空干式套管 | 110kV双绕组油浸式变压器，63MVA，16，自冷，高压侧出线方式架空干式套管 | 台 | 2026-03-30 | 0212025080000070154 | 施工现场 |  | 1
40 | 110kV交流电力变压器 | 包5 | 0162025000007495450 | 海南电网建设分公司 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 海南 | 海口110kV金牛岭输变电新建工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 台 | 2026-07-30 | 0212025080000070128 | 碧海站施工现场 |  | 3
41 | 110kV交流电力变压器 | 包5 | 0162025000007495491 | 海南电网建设分公司 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 海南 | 三亚110kV迎宾输变电新建工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 详见技术规范书。 | 台 | 2026-06-30 | 0212025080000070203 | 三亚110kV迎宾变电站 |  | 3
42 | 110kV交流电力变压器 | 包6 | 0162025000204027798 | 柳州供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，ONAN，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广西 | 2024年柳州网区新电力110kV桃源站#2主变返厂加固改造 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-40000/110，110±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5kV，40/40/40MVA，10.5/6.5/18，ONAN，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 |  | 台 | 2026-06-30 | 0212025080000040699 | 广西柳州市融水县110kV桃源站 |  | 1
43 | 110kV交流电力变压器 | 包6 | 0162025000505037023 | 云南电网有限责任公司红河供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），50/50/50MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 云南 | 110kV丰泰输变电工程 |  |  | 台 | 2026-03-30 | 0212025080000050401 | 云南省红河州建水市青云工业园区：110kV丰泰变电站，现场基础交货。 |  | 2
44 | 110kV交流电力变压器 | 包6 | 0162025000204027841 | 柳州供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），50/50/50MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广西 | 110kV六塘变电站扩建工程 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-50000/110，110±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5，50/50/50MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压 YN yn0 d11 |  | 台 | 2026-05-07 | 0212025080000040441 | 广西柳州柳城县六塘工业园东南部位于顺安路南侧150米 |  | 1
45 | 110kV交流电力变压器 | 包6 | 0162025000204106359 | 贵港供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），50/50/50MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广西 | 110kV川山（古樟）送变电工程 | 110±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5kV | 详见技术规范书 | 台 | 2027-03-30 | 0212025080000040447 | 广西贵港覃塘区古樟镇110kV川山变电站 |  | 1
46 | 110kV交流电力变压器 | 包6 | 0162025000104119378 | 崇左供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/37（38.5）±2×2.5%/10.5（11），63/63/63MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广西 | 110kV天等站增容改造工程 |  |  | 台 | 2026-04-30 | 0212025080000040665 | 广西壮族自治区崇左市天等县110kV天等站 |  | 1
47 | 110kV交流电力变压器 | 包6 | 0162025000204110053 | 崇左供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），50/50/50MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广西 | 110kV青园站#2主变扩建工程 |  |  | 台 | 2026-04-30 | 0212025080000040664 | 广西壮族自治区崇左市扶绥县110kV青园站 |  | 1
48 | 110kV交流电力变压器 | 包6 | 0162025000204110823 | 崇左供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，ONAN，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广西 | 110kV龙源站2号主变扩建工程 |  |  | 台 | 2026-10-30 | 0212025080000040705 | 广西崇左市扶绥县110kV龙源站 |  | 1
49 | 110kV交流电力变压器 | 包6 | 0162025000404137049 | 百色供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，ONAN，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广西 | 110kV么西变电站扩建工程 |  |  | 台 | 2026-11-23 | 0212025080000040702 | 广西百色市田东县110kV么西变电站 |  | 1
50 | 110kV交流电力变压器 | 包6 | 0162025000104142709 | 贺州供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），50/50/50MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广西 | 110kV龙岩（牛庙）送变电工程 |  | 参照技术规范书 | 台 | 2026-12-30 | 0212025080000040566 | 广西贺州市钟山县燕塘镇 |  | 1
51 | 110kV交流电力变压器 | 包7 | 0162025000007495430 | 海南电网建设分公司 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 海南 | 昌江110kV唐村输变电新建工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 台 | 2026-01-31 | 0212025080000070082 | 110kV唐村站 |  | 2
52 | 110kV交流电力变压器 | 包7 | 0162025001203083974 | 湛江供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 湛江110千伏营仔站扩建第二台主变工程 |  |  | 台 | 2026-12-31 | 0212025080000030987 | 项目联系人为准 |  | 1
53 | 110kV交流电力变压器 | 包7 | 0162025001203084323 | 湛江供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 湛江110千伏横山站扩建第二台主变工程 |  |  | 台 | 2026-12-31 | 0212025080000030990 | 项目联系人为准 |  | 1
54 | 110kV交流电力变压器 | 包7 | 0162025001203084325 | 湛江供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 湛江110千伏石岭站扩建第二台主变工程 |  |  | 台 | 2026-12-31 | 0212025080000030991 | 项目联系人为准 |  | 1
55 | 110kV交流电力变压器 | 包7 | 0162025001203084649 | 湛江供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 湛江110千伏高桥站扩建第二台主变工程 |  |  | 台 | 2026-12-31 | 0212025080000030970 | 以项目管理中心实际要求为准 |  | 1
56 | 110kV交流电力变压器 | 包7 | 0162025001203088098 | 湛江供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 110kV营仔变电站改造(一次设备) |  |  | 台 | 2026-03-31 | 0212025080000031218 | 与项目负责人联系为准 |  | 1
57 | 110kV交流电力变压器 | 包7 | 0162025000603179788 | 阳江供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 阳江110千伏螺岛站扩建第二台主变工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110±8×1.25%/10.5，40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110±8×1.25%/10.5，40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 台 | 2025-12-30 | 0212025080000030755 | 广东省阳江市海陵岛 |  | 1
58 | 110kV交流电力变压器 | 包7 | 0162025000703170908 | 阳江供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 阳江110千伏南浦站扩建第二台主变工程 |  |  | 台 | 2025-12-30 | 0212025080000031393 | 广东省阳江市江城区 |  | 1
59 | 110kV交流电力变压器 | 包7 | 0162025000007493667 | 海南电网建设分公司 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 海南 | 海口110kV沙坡输变电新建工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 台 | 2026-03-16 | 0212025040000070063 | 施工现场 |  | 2
60 | 110kV交流电力变压器 | 包8 | 0162025000204107540 | 贵港供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），50/50MVA，YN d11，有载，16 | 广西 | 110kV黄岗（城南）送变电工程 | 110±8×1.25%/10.5kV | 详见技术规范书 | 台 | 2027-10-30 | 0212025080000040445 | 广西贵港港南区环城南路110kV黄岗变电站 |  | 1
61 | 110kV交流电力变压器 | 包8 | 0162025000105151103 | 云南电网有限责任公司迪庆供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 云南 | 110kV城北变扩建工程 |  |  | 台 | 2026-02-28 | 0212025080000050512 | 云南省迪庆藏族自治州香格里拉市110kV城北变现场交货 | 1、公司专业归口：基建部主网建设管理；2、基建项目（110kV城北变扩建工程）。 | 1
62 | 110kV交流电力变压器 | 包8 | 0162025000903092909 | 茂名供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 茂名高州110千伏大井站扩建第二台主变工程 |  |  | 台 | 2027-12-30 | 0212025080000031207 | 茂名市大井变电站 |  | 1
63 | 110kV交流电力变压器 | 包8 | 0162025001103120405 | 肇庆供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 肇庆110千伏鲤鱼输变电工程 |  |  | 台 | 2026-03-01 | 0212025080000031014 | 110kV鲤鱼变电站 |  | 2
64 | 110kV交流电力变压器 | 包8 | 0162025000703146796 | 梅州供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 梅州兴宁110千伏坭陂输变电工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 台 | 2026-12-31 | 0212025080000031248 | 广东省梅州市兴宁市 |  | 2
65 | 110kV交流电力变压器 | 包8 | 0162025000703149802 | 梅州供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 梅州平远110千伏理塘输变电工程 |  |  | 台 | 2025-11-30 | 0212025080000030458 | 广东省梅州市平远县石正镇110kV理塘变电站 |  | 2
66 | 110kV交流电力变压器 | 包8 | 0162025000404036237 | 桂林供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），50/50MVA，YN d11，有载，16 | 广西 | 110千伏兴盛（西山）送变电工程 |  |  | 台 | 2026-07-30 | 0212025080000040410 | 广西桂林市兴安县110kV兴盛变电站 |  | 1
67 | 550kVSF6罐式断路器 | 包1 | 0162025000001000720 | 超高压输电公司本部 | 550kV罐式断路器，□－550/4000 -63，4000A，63/2kA/s | 超高压 | 贵州500千伏仁义～独山第二回500千伏线路工程（超高压公司部分） | 550kV，4000A， 63kA(2s)，额定峰值耐受电流170kA，户外，带合闸电阻400Ω；额定短路开断电流的直流分量时间常数应≥75ms；附弹簧配操作机构，分相操作，配置SF6气体压力/密度数字化远传表计；内置电流互感器：0.2S/0.2S/TPY/TPY/5P30-CB-TPY/TPY/0.2S/0.2S 1S:0.2S,2000~4000/1A，4-5VA 2S:0.2S,2000~4000/1A，4-5VA 3S、4S：TPY，2000~4000/1A,12Ω 5S:5P30,2000~4000/1A，20VA 6S、7S：TPY，2000~4000/1A,12Ω 8S、9S:0.2S，2000~4000/1A，4-5VA; 操作控制电压DC220V，带辅助触点12开12闭， 厂家配齐设备安装钢支架及地脚螺栓；厂家提供钢制操作平台 |  | 台 | 2026-05-30 | 0212025080000010162 | 贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇尧梭村500kV独山变电站 | 平衡利库场景2：经全公司范围库存物资匹配，有相同品类编码，但无相同规格型号物资。 | 1
68 | 550kVSF6罐式断路器 | 包1 | 0162025000001000719 | 超高压输电公司本部 | 550kV罐式断路器，□－550/4000 -63，4000A，63/2kA/s | 超高压 | 贵州500千伏仁义～独山第二回500千伏线路工程（超高压公司部分） | 550kV，4000A， 63kA(2s)，额定峰值耐受电流170kA，户外，带合闸电阻400Ω；额定短路开断电流的直流分量时间常数应≥75ms；附弹簧配操作机构，分相操作，配置SF6气体压力/密度数字化远传表计；内置电流互感器：TPY/TPY/5P30-CB-TPY/TPY/0.2S/0.2S 1S、2S：TPY，2000~4000/1A,12Ω; 3S:5P30,2000~4000/1A,20VA; 4S、5S：TPY，2000~4000/1A,12Ω 6S、7S:0.2S，2000~4000/1A, 4-5VA; 操作控制电压DC220V，带辅助触点12开12闭， 厂家配齐设备安装钢支架及地脚螺栓；厂家提供钢制操作平台 |  | 台 | 2026-05-30 | 0212025080000010151 | 贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇尧梭村500kV独山变电站 | 平衡利库场景2：经全公司范围库存物资匹配，有相同品类编码，但无相同规格型号物资。 | 1
69 | 550kVSF6罐式断路器 | 包1 | 0162025000001000741 | 超高压输电公司本部 | 550kV罐式断路器，□－550/4000 -63，4000A，63/2kA/s | 超高压 | 广西500kV桂北输变电工程（超高压公司部分） |  |  | 台 | 2026-07-30 | 0212025080000010192 | 广西桂林市灵川县三街镇 500kV桂林变电站 |  | 2
70 | 550kVSF6罐式断路器 | 包2 | 0162025000006847383 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 550kV罐式断路器，□－550/5000 -63，5000A，63/2kA/s | 贵州 | 500千伏关岭输变电工程 |  |  | 台 | 2026-04-30 | 0212025080000060237 | 贵州省安顺市镇宁县马厂乡的茶场寨 | 1台包含3相 | 1
71 | 550kVSF6罐式断路器 | 包2 | 0162025000703053893 | 汕头供电局 | 550kV罐式断路器，□－550/5000 -63，5000A，63/2kA/s | 广东 | 500千伏华电汕头电厂扩建项目接入系统工程 |  |  | 台 | 2026-06-30 | 0212025080000031343 | 广东省汕头市潮阳区金浦镇 | 550kV， 5000A，63kA（2s） 开断短路电流（有效值）63kA，额定短路关合电流160kA，配弹簧操作机构，分相操作，控制电压DC 220V 带操作平台，安装支架 三相 | 1
72 | 550kVSF6罐式断路器 | 包2 | 0162025001506074494 | 贵州毕节供电局 | 550kV罐式断路器，□－550/5000 -63，5000A，63/2kA/s | 贵州 | 2025-2050贵州毕节地区地震应急专项储备项目 |  |  | 台 | 2026-05-14 | 0212025080000060231 | 贵州省毕节市七星关区小坝镇局属仓库 |  | 1
73 | 500kV站用避雷器 | 包1 | 0162025000803013143 | 广州供电局 | 500kV站用型避雷器，Y20W-444/1106W，瓷绝缘，≥d级防污，持续运行电压324kV，陡波冲击电流残压≤1238kV，操作冲击电流残压≤907kV | 广东 | 500千伏海珠输变电工程 |  |  | 只 | 2026-12-30 | 0212025070000030140 | 番禺区500千伏傍海站 |  | 6
74 | 500kV站用避雷器 | 包1 | 0162025001203084347 | 湛江供电局 | 500kV站用型避雷器，Y20W-420/1046W，瓷绝缘，≥d级防污，持续运行电压318kV，陡波冲击电流残压≤1170kV，操作冲击电流残压≤858kV | 广东 | 500千伏安澜站扩建第三台主变工程 |  |  | 只 | 2026-02-28 | 0212025080000031200 | 广东省湛江市雷州市龙门镇500kV安澜变电站（具体收货地址以项目联系人约定为准） |  | 3
75 | 500kV站用避雷器 | 包1 | 0162025000803151134 | 汕尾供电局 | 500kV站用型避雷器，Y20W-444/1106W，瓷绝缘，≥d级防污，持续运行电压324kV，陡波冲击电流残压≤1238kV，操作冲击电流残压≤907kV | 广东 | 粤东送电珠东北输电通道工程（汕尾段） |  |  | 只 | 2026-05-31 | 0212025080000031367 | 汕尾市海丰县黄羌镇东坑村 |  | 30
76 | 500kV站用避雷器 | 包1 | 0162025000803153450 | 汕尾供电局 | 500kV站用型避雷器，Y20W-444/1106W，瓷绝缘，≥d级防污，持续运行电压324kV，陡波冲击电流残压≤1238kV，操作冲击电流残压≤907kV | 广东 | 500千伏华能海门电厂5、6号机组扩建项目接入系统工程（汕尾段） |  |  | 只 | 2026-06-10 | 0212025080000030522 | 吉康站 |  | 6
77 | 500kV站用避雷器 | 包1 | 0162025000703170795 | 阳江供电局 | 500kV站用型避雷器，Y20W-444/1106W，瓷绝缘，≥d级防污，持续运行电压324kV，陡波冲击电流残压≤1238kV，操作冲击电流残压≤907kV | 广东 | 阳江帆石一、二海上风电接入系统工程 | 500kV站用型避雷器，Y20W-444/1106W，瓷绝缘，≥d级防污，持续运行电压324kV，陡波冲击电流残压≤1238kV，操作冲击电流残压≤907kV |  | 只 | 2025-12-30 | 0212025080000030905 | 广东省阳江市阳东区 | 本期扩建1回出线间隔、安装3台避雷器 | 3
78 | 500kV站用避雷器 | 包1 | 0162025000703514011 | 潮州供电局 | 500kV站用型避雷器，Y20W-420/1046W，瓷绝缘，≥d级防污，持续运行电压318kV，陡波冲击电流残压≤1170kV，操作冲击电流残压≤858kV | 广东 | 500千伏韩江站扩建第三台主变工程 |  |  | 只 | 2026-04-30 | 0212025060000030192 | 广东省潮州市湘桥区null |  | 3
79 | 500kV站用避雷器 | 包1 | 0162025000001000713 | 超高压输电公司本部 | 500kV站用型避雷器，Y20W-444/1106W，瓷绝缘，≥d级防污，持续运行电压324kV，陡波冲击电流残压≤1238kV，操作冲击电流残压≤907kV | 超高压 | 贵州500千伏仁义～独山第二回500千伏线路工程（超高压公司部分） | Y20W-444/1106W，单相、户外、敞开式、不带间隙金属氧化物避雷器，额定电压444kV，最高持续运行电压324kV，8/20uS雷电冲击残压(20kA)不大于1106kV，30/60uS操作冲击残压3kA下不大于907kV，标称放电电流20kA; 2ms方波通流容量20次2000A，带均压环; 每相附带防雨罩的放电计数器 |  | 只 | 2026-05-30 | 0212025080000010157 | 贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇尧梭村500kV独山变电站 | 平衡利库场景1：经全公司范围库存物资匹配，无相同品类编码物资。 | 3
80 | 500kV站用避雷器 | 包1 | 0162025000001000744 | 超高压输电公司本部 | 500kV站用型避雷器，Y20W-444/1106W，瓷绝缘，≥d级防污，持续运行电压324kV，陡波冲击电流残压≤1238kV，操作冲击电流残压≤907kV | 超高压 | 广西500kV桂北输变电工程（超高压公司部分） |  |  | 只 | 2026-07-30 | 0212025080000010196 | 广西桂林市灵川县三街镇 500kV桂林变电站 |  | 6
81 | 500kV站用避雷器 | 包1 | 0162025001506074468 | 贵州毕节供电局 | 500kV站用型避雷器，Y20W-444/1106W，瓷绝缘，≥d级防污，持续运行电压324kV，陡波冲击电流残压≤1238kV，操作冲击电流残压≤907kV | 贵州 | 2025-2050贵州毕节地区地震应急专项储备项目 |  |  | 只 | 2025-12-31 | 0212025080000060264 | 贵州省毕节市七星关区小坝镇局属仓库 |  | 3
82 | 500kV站用避雷器 | 包1 | 0162025000006847359 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 500kV站用型避雷器，Y20W-420/1046W，瓷绝缘，≥d级防污，持续运行电压318kV，陡波冲击电流残压≤1170kV，操作冲击电流残压≤858kV | 贵州 | 500千伏遵义八一变第三台主变扩建工程 |  |  | 只 | 2026-10-30 | 0212025080000060140 | 贵州省遵义市播州区尚稽镇八一变电站 |  | 3
83 | 500kV站用避雷器 | 包1 | 0162025000006847372 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 500kV站用型避雷器，Y20W-420/1046W，瓷绝缘，≥d级防污，持续运行电压318kV，陡波冲击电流残压≤1170kV，操作冲击电流残压≤858kV | 贵州 | 500千伏遵义习水主变扩建工程 |  |  | 只 | 2026-09-30 | 0212025080000060134 | 贵州省遵义市习水县二郎镇红城变电站 |  | 3
84 | 500kV站用避雷器 | 包1 | 0162025000006847385 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 500kV站用型避雷器，Y20W-444/1106W，瓷绝缘，≥d级防污，持续运行电压324kV，陡波冲击电流残压≤1238kV，操作冲击电流残压≤907kV | 贵州 | 500千伏关岭输变电工程 |  |  | 只 | 2026-04-30 | 0212025080000060234 | 贵州省安顺市镇宁县马厂乡的茶场寨 |  | 3
85 | 500kV站用避雷器 | 包1 | 0162025000006847388 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 500kV站用型避雷器，Y20W-444/1106W，瓷绝缘，≥d级防污，持续运行电压324kV，陡波冲击电流残压≤1238kV，操作冲击电流残压≤907kV | 贵州 | 500千伏关岭输变电工程 |  |  | 只 | 2026-05-31 | 0212025080000060239 | 贵州省龙里县龙山镇 |  | 3
86 | 500kV站用避雷器 | 包1 | 0162025000006847395 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 500kV站用型避雷器，Y20W-420/1046W，瓷绝缘，≥d级防污，持续运行电压318kV，陡波冲击电流残压≤1170kV，操作冲击电流残压≤858kV | 贵州 | 500千伏关岭输变电工程 |  |  | 只 | 2026-05-31 | 0212025080000060143 | 贵州省安顺市关岭小坝村 |  | 3
87 | 500kV站用避雷器 | 包1 | 0162025000006847394 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 500kV站用型避雷器，Y20W-444/1106W，瓷绝缘，≥d级防污，持续运行电压324kV，陡波冲击电流残压≤1238kV，操作冲击电流残压≤907kV | 贵州 | 500千伏关岭输变电工程 |  |  | 只 | 2026-05-31 | 0212025080000060142 | 贵州省安顺市关岭小坝村 |  | 6
88 | 500kV站用避雷器 | 包1 | 0162025000803013134 | 广州供电局 | 500kV站用型避雷器，Y20W-420/1046W，瓷绝缘，≥d级防污，持续运行电压318kV，陡波冲击电流残压≤1170kV，操作冲击电流残压≤858kV | 广东 | 500千伏海珠输变电工程 |  |  | 只 | 2026-12-30 | 0212025070000030871 | 海珠区琶洲街道石基环路500千伏海珠站 |  | 6
89 | 500kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000803013133 | 广州供电局 | 500kV油浸式单相自耦变压器，ODFS-334000/500，（525/√3）/（230√3±2×2.5%）/35，无励磁，18/40/59，334/334/80MVA，I a0 i0 | 广东 | 500千伏海珠输变电工程 |  |  | 台 | 2026-12-30 | 0212025070000030139 | 海珠区琶洲街道石基环路500千伏海珠站 |  | 6
90 | 500kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000703514008 | 潮州供电局 | 500kV油浸式单相自耦变压器，ODFS-334000/500，（525/√3）/（230√3±2×2.5%）/35，无励磁，14/40/55，334/334/80MVA，I a0 i0 | 广东 | 500千伏韩江站扩建第三台主变工程 |  |  | 台 | 2026-04-30 | 0212025080000030584 | 广东省潮州市湘桥区null |  | 3
91 | 500kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025001203084345 | 湛江供电局 | 500kV油浸式单相自耦变压器，ODFS-334000/500，（525/√3）/（230√3±2×2.5%）/35，无励磁，14/40/55，334/334/80MVA，I a0 i0 | 广东 | 500千伏安澜站扩建第三台主变工程 |  |  | 台 | 2026-02-28 | 0212025080000031199 | 广东省湛江市雷州市龙门镇500kV安澜变电站（具体收货地址以项目联系人约定为准） |  | 3
92 | 500kV交流电力变压器 | 包3 | 0162025000006847369 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 500kV油浸式单相自耦变压器，ODFS-250000/500，（525/√3）/（230√3±2×2.5%）/35，无励磁，14/40/55，250/250/80MVA，I a0 i0 | 贵州 | 500千伏遵义习水主变扩建工程 |  |  | 台 | 2026-09-30 | 0212025080000060131 | 贵州省遵义市习水县二郎镇红城变电站 |  | 3
93 | 500kV交流电力变压器 | 包3 | 0162025000006847356 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 500kV油浸式单相自耦变压器，ODFS-250000/500，（525/√3）/（230√3±2×2.5%）/35，无励磁，14/40/55，250/250/80MVA，I a0 i0 | 贵州 | 500千伏遵义八一变第三台主变扩建工程 |  |  | 台 | 2026-10-30 | 0212025080000060137 | 贵州省遵义市播州区尚稽镇八一变电站 |  | 3
94 | 500kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025000006847389 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 500kV油浸式单相自耦变压器，ODFS-334000/500，（525/√3）/（230√3±2×2.5%）/35，无励磁，18/40/59，334/334/80MVA，I a0 i0 | 贵州 | 500千伏关岭输变电工程 |  |  | 台 | 2026-05-31 | 0212025080000060266 | 贵州省安顺市关岭小坝村 |  | 3
95 | 500kV交流电力变压器 | 包5 | 0162025001103136070 | 惠州供电局 | 500kV油浸式单相自耦变压器，ODFS-250000/500，（525/√3）/（230√3±2×2.5%）/35，无励磁，18/40/59，250/250/80MVA，I a0 i0 | 广东 | 500kV惠州站#2主变更换（消缺） | 500kV油浸式单相自耦变压器，ODFS-250000/500， （525/√3）/（230√3±2×2.5%）/35，无励磁，18/40/59，250/250/80MVA，I a0 i0 | 500kV油浸式单相自耦变压器，ODFS-250000/500，（525/√3）/（230√3±2×2.5%）/35，无励磁，18/40/59，250/250/80MVA，I a0 i0 | 台 | 2026-02-28 | 0212025080000030713 | 500kV惠州站 |  | 3
96 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025000903013263 | 广州供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 2023-2050广州周转仓工程物资常规储备项目（主网基建类） |  |  | 间隔 | 2025-12-31 | 0212025080000031401 | 广州 |  | 2
97 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025000903013117 | 广州供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 2023-2050广州周转仓工程物资常规储备项目（主网基建类） |  |  | 间隔 | 2025-12-31 | 0212025080000031401 | 广州 |  | 2
98 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025001009003469 | 深圳供电局有限公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 深圳 | 110千伏白石北输变电工程 |  |  | 间隔 | 2025-12-31 | 0212025080000090052 | 现场 |  | 1
99 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025001009003468 | 深圳供电局有限公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 深圳 | 110千伏白石北输变电工程 |  |  | 间隔 | 2025-12-31 | 0212025080000090052 | 现场 |  | 3
100 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025001009003467 | 深圳供电局有限公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 深圳 | 110千伏白石北输变电工程 |  |  | 间隔 | 2025-12-31 | 0212025080000090052 | 现场 |  | 5
101 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025001009003466 | 深圳供电局有限公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A | 深圳 | 110千伏白石北输变电工程 |  |  | 米 | 2025-12-31 | 0212025080000090054 | 现场 |  | 15
102 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025001009003465 | 深圳供电局有限公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A | 深圳 | 110千伏白石北输变电工程 |  |  | 间隔 | 2025-12-31 | 0212025080000090059 | 现场 |  | 2
103 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025000803016566 | 广州供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 广州110千伏金桥扩建第三台主变工程 |  |  | 间隔 | 2026-06-30 | 0212025080000030288 | 广东省广州市番禺区基镇金龙路桥山路段44号 | 金桥站现运行中的2台GIS为江苏现代南自电气有限公司的126SP-K1设备，新增GIS和运行中的GIS各自独立运行，无接口要求。 | 1
104 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025001003063850 | 佛山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 佛山110千伏龙峰输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-03-31 | 0212025080000030878 | 佛山市顺德区110kV龙峰变电站 | 电缆出线间隔 | 3
105 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025001003063849 | 佛山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 佛山110千伏龙峰输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-03-31 | 0212025080000030878 | 佛山市顺德区110kV龙峰变电站 | 主变进线间隔 | 2
106 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025001003063848 | 佛山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 佛山110千伏龙峰输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-03-31 | 0212025080000030878 | 佛山市顺德区110kV龙峰变电站 | 分段间隔 | 1
107 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025001003063847 | 佛山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A | 广东 | 佛山110千伏龙峰输变电工程 |  |  | 米 | 2026-03-31 | 0212025080000030880 | 佛山市顺德区110kV龙峰变电站 |  | 13
108 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025001003063846 | 佛山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A | 广东 | 佛山110千伏龙峰输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-03-31 | 0212025080000030877 | 佛山市顺德区110kV龙峰变电站 |  | 2
109 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025001003063845 | 佛山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A | 广东 | 佛山110千伏龙峰输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-03-31 | 0212025080000030879 | 佛山市顺德区110kV龙峰变电站 |  | 2
110 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025000603200043 | 中山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A | 广东 | 中山110千伏穗平（和平）输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-01-31 | 0212025080000030819 | 中山市三角镇月湾路79号 |  | 3
111 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025000503209022 | 中山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/3150 -40，GIS-断路器间隔，126kV，3150A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 中山220千伏兴中（中华）输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-01-31 | 0212025080000031263 | 广东省中山市翠亨新区未来大道中 | 母联间隔2个、分段间隔2个 | 4
112 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025000503209021 | 中山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 中山220千伏兴中（中华）输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-01-31 | 0212025080000031262 | 广东省中山市翠亨新区未来大道中 | 主变间隔2个、出线间隔2个 | 4
113 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025000503209017 | 中山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/3150，GIS-母线，126kV，3150A | 广东 | 中山220千伏兴中（中华）输变电工程 |  |  | 米 | 2026-01-31 | 0212025080000031261 | 广东省中山市翠亨新区未来大道中 |  | 36
114 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025000503209016 | 中山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A | 广东 | 中山220千伏兴中（中华）输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-01-31 | 0212025080000031260 | 广东省中山市翠亨新区未来大道中 |  | 4
115 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025000503209015 | 中山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A | 广东 | 中山220千伏兴中（中华）输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-01-31 | 0212025080000031258 | 广东省中山市翠亨新区未来大道中 | 主变间隔2个、出线间隔8个 | 10
116 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025000503209072 | 中山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 中山110千伏金凤输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-01-31 | 0212025080000031387 | 广东省中山市undefined中山市神湾镇110千伏外沙变电站内 |  | 5
117 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025000503209071 | 中山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A | 广东 | 中山110千伏金凤输变电工程 |  |  | 米 | 2026-01-31 | 0212025080000031390 | 广东省中山市undefined中山市神湾镇110千伏外沙变电站内 |  | 12
118 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025000503209070 | 中山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A | 广东 | 中山110千伏金凤输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-01-31 | 0212025080000031389 | 广东省中山市undefined中山市神湾镇110千伏外沙变电站内 |  | 2
119 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025000503209069 | 中山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A | 广东 | 中山110千伏金凤输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-01-31 | 0212025080000031388 | 广东省中山市undefined中山市神湾镇110千伏外沙变电站内 |  | 5
120 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025000603200046 | 中山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 中山110千伏穗平（和平）输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-01-31 | 0212025080000030823 | 中山市三角镇月湾路79号 |  | 7
121 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025000603200045 | 中山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A | 广东 | 中山110千伏穗平（和平）输变电工程 |  |  | 米 | 2026-01-31 | 0212025080000030821 | 中山市三角镇月湾路79号 |  | 13
122 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025000603200044 | 中山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A | 广东 | 中山110千伏穗平（和平）输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-01-31 | 0212025080000030822 | 中山市三角镇月湾路79号 |  | 2
123 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025000703060425 | 佛山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A | 广东 | 佛山110千伏顺利输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-03-31 | 0212025080000030947 | 佛山110千伏顺利站 |  | 2
124 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025000903069134 | 佛山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A | 广东 | 佛山110千伏河江输变电工程 |  |  | 米 | 2026-03-30 | 0212025080000031331 | 佛山市110kV河江变电站 | 110kV GIS主母线 | 6
125 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025000903069133 | 佛山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A | 广东 | 佛山110千伏河江输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-03-30 | 0212025080000031330 | 佛山市110kV河江变电站 | 110kV GIS备用间隔 | 2
126 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025000903069132 | 佛山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A | 广东 | 佛山110千伏河江输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-03-30 | 0212025080000031329 | 佛山市110kV河江变电站 | 110kV GIS母线设备间隔 | 2
127 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025000903069131 | 佛山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 佛山110千伏河江输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-03-30 | 0212025080000031323 | 佛山市110kV河江变电站 | 110kV GIS母线分段间隔 | 1
128 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025000903069130 | 佛山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 佛山110千伏河江输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-03-30 | 0212025080000031323 | 佛山市110kV河江变电站 | 110kV GIS主变架空进线间隔 | 2
129 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025000903069129 | 佛山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 佛山110千伏河江输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-03-30 | 0212025080000031323 | 佛山市110kV河江变电站 | 110kV GIS电缆出线间隔 | 2
130 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025001003061245 | 佛山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 佛山110千伏广佛输变电工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 间隔 | 2026-03-30 | 0212025080000031342 | 广东省佛山市110kV广佛变电站 | 1、资金来源已落实。 2、主变进线间隔。 | 2
131 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025001003061244 | 佛山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 佛山110千伏广佛输变电工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 间隔 | 2026-03-30 | 0212025080000031342 | 广东省佛山市110kV广佛变电站 | 1、资金来源已落实。 2、架空出线间隔。 | 2
132 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025001003061243 | 佛山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 佛山110千伏广佛输变电工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 间隔 | 2026-03-30 | 0212025080000031342 | 广东省佛山市110kV广佛变电站 | 1、资金来源已落实。 2、电缆出线间隔。 | 1
133 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025001003061242 | 佛山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 佛山110千伏广佛输变电工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 间隔 | 2026-03-30 | 0212025080000031342 | 广东省佛山市110kV广佛变电站 | 1、资金来源已落实。 2、母线分段间隔。 | 1
134 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025001003061241 | 佛山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A | 广东 | 佛山110千伏广佛输变电工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A | 米 | 2026-03-30 | 0212025080000031341 | 广东省佛山市110kV广佛变电站 | 资金来源已落实。 | 14
135 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025001003061240 | 佛山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A | 广东 | 佛山110千伏广佛输变电工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A | 间隔 | 2026-03-30 | 0212025080000031340 | 广东省佛山市110kV广佛变电站 | 1、资金来源已落实。 | 2
136 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025001003061239 | 佛山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A | 广东 | 佛山110千伏广佛输变电工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A | 间隔 | 2026-03-30 | 0212025080000031339 | 广东省佛山市110kV广佛变电站 | 资金来源已落实。 | 4
137 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025001003063844 | 佛山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 佛山110千伏南水输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-06-30 | 0212025080000030867 | 佛山市顺德区110kV南水变电站 | 分段间隔 | 1
138 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025001003063843 | 佛山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 佛山110千伏南水输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-06-30 | 0212025080000030867 | 佛山市顺德区110kV南水变电站 | 电缆出线间隔 | 3
139 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025001003063842 | 佛山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 佛山110千伏南水输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-06-30 | 0212025080000030867 | 佛山市顺德区110kV南水变电站 | 主变进线间隔 | 2
140 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025001003063841 | 佛山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A | 广东 | 佛山110千伏南水输变电工程 |  |  | 米 | 2026-06-30 | 0212025080000030875 | 佛山市顺德区110kV南水变电站 |  | 10
141 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025001003063840 | 佛山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A | 广东 | 佛山110千伏南水输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-06-30 | 0212025080000030869 | 佛山市顺德区110kV南水变电站 |  | 2
142 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025001003063839 | 佛山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A | 广东 | 佛山110千伏南水输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-06-30 | 0212025080000030871 | 佛山市顺德区110kV南水变电站 |  | 1
143 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025001003064249 | 佛山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/3150 -40，GIS-断路器间隔，126kV，3150A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 佛山220千伏北区输变电工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/3150 -40，GIS-断路器间隔，126kV，3150A，40kA，40/3kA/s（母联间隔） | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/3150 -40，GIS-断路器间隔，126kV，3150A，40kA，40/3kA/s（母联间隔） | 间隔 | 2026-06-30 | 0212025080000031380 | 广东省佛山市南海区桂城街道港口路东侧220kV北区变电站 | 资金来源已落实 | 2
144 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025001003064248 | 佛山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/3150 -40，GIS-断路器间隔，126kV，3150A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 佛山220千伏北区输变电工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/3150 -40，GIS-断路器间隔，126kV，3150A，40kA，40/3kA/s（分段间隔） | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/3150 -40，GIS-断路器间隔，126kV，3150A，40kA，40/3kA/s（分段间隔） | 间隔 | 2026-06-30 | 0212025080000031380 | 广东省佛山市南海区桂城街道港口路东侧220kV北区变电站 | 资金来源已落实 | 2
145 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025001003064247 | 佛山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 佛山220千伏北区输变电工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s（电缆出线间隔） | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s（电缆出线间隔） | 间隔 | 2026-06-30 | 0212025080000031381 | 广东省佛山市南海区桂城街道港口路东侧220kV北区变电站 | 资金来源已落实 | 3
146 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025001003064246 | 佛山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 佛山220千伏北区输变电工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s（主变进线间隔） | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s（主变进线间隔） | 间隔 | 2026-06-30 | 0212025080000031381 | 广东省佛山市南海区桂城街道港口路东侧220kV北区变电站 | 资金来源已落实 | 2
147 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025001003064245 | 佛山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/3150，GIS-母线，126kV，3150A | 广东 | 佛山220千伏北区输变电工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/3150，GIS-母线，126kV，3150A | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/3150，GIS-母线，126kV，3150A | 米 | 2026-06-30 | 0212025080000031386 | 广东省佛山市南海区桂城街道港口路东侧220kV北区变电站 | 资金来源已落实 | 25
148 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025001003064244 | 佛山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A | 广东 | 佛山220千伏北区输变电工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A（PT间隔） | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A（PT间隔） | 间隔 | 2026-06-30 | 0212025080000031383 | 广东省佛山市南海区桂城街道港口路东侧220kV北区变电站 | 资金来源已落实 | 4
149 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025001003064243 | 佛山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A | 广东 | 佛山220千伏北区输变电工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A（电缆出线备用间隔） | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A（电缆出线备用间隔） | 间隔 | 2026-06-30 | 0212025080000031382 | 广东省佛山市南海区桂城街道港口路东侧220kV北区变电站 | 资金来源已核实 | 6
150 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025001003064242 | 佛山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A | 广东 | 佛山220千伏北区输变电工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A（主变进线备用间隔） | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A（主变进线备用间隔） | 间隔 | 2026-06-30 | 0212025080000031382 | 广东省佛山市南海区桂城街道港口路东侧220kV北区变电站 |  | 1
151 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025000703064566 | 佛山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 佛山110千伏晟世输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-03-31 | 0212025080000031353 | 佛山110kV晟世变电站 |  | 1
152 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025000703064565 | 佛山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 佛山110千伏晟世输变电工程 |  | 出线间隔用 | 间隔 | 2026-03-31 | 0212025080000031353 | 佛山110kV晟世变电站 | 出线间隔用 | 3
153 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025000703064564 | 佛山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A | 广东 | 佛山110千伏晟世输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-03-31 | 0212025080000031359 | 佛山110kV晟世变电站 |  | 2
154 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025000703064563 | 佛山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A | 广东 | 佛山110千伏晟世输变电工程 |  |  | 米 | 2026-03-31 | 0212025080000031356 | 佛山110kV晟世变电站 |  | 10
155 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025000703064561 | 佛山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A | 广东 | 佛山110千伏晟世输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-03-31 | 0212025080000031355 | 佛山110kV晟世变电站 |  | 2
156 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025000703064560 | 佛山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 佛山110千伏晟世输变电工程 |  | 主变进线用 | 间隔 | 2026-03-31 | 0212025080000031353 | 佛山110kV晟世变电站 | 主变进线用 | 2
157 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025000703060430 | 佛山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 佛山110千伏顺利输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-03-31 | 0212025080000030951 | 佛山110千伏顺利站 | 主变进线用 | 2
158 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025000703060429 | 佛山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 佛山110千伏顺利输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-03-31 | 0212025080000030951 | 佛山110千伏顺利站 | 出线间隔用 | 2
159 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025000703060428 | 佛山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 佛山110千伏顺利输变电工程 |  | 分段间隔用 | 间隔 | 2026-03-31 | 0212025080000030951 | 佛山110千伏顺利站 |  | 1
160 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025000703060427 | 佛山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A | 广东 | 佛山110千伏顺利输变电工程 |  |  | 米 | 2026-03-31 | 0212025080000030949 | 佛山110千伏顺利站 |  | 8
161 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025000703060426 | 佛山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A | 广东 | 佛山110千伏顺利输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-03-31 | 0212025080000030950 | 佛山110千伏顺利站 |  | 2
162 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025000007490243 | 海南电网建设分公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/3150，GIS-母线，126kV，3150A | 海南 | 三亚220kV布甫输变电新建工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/3150，GIS-母线，126kV，3150A | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/3150，GIS-母线，126kV，3150A | 米 | 2026-06-30 | 0212025080000070136 | 海南省三亚市布甫变电站 |  | 110
163 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025000007493674 | 海南电网建设分公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A | 海南 | 海口110kV沙坡输变电新建工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A | 米 | 2026-03-16 | 0212025040000070067 | 施工现场 |  | 15
164 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025000007493673 | 海南电网建设分公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A | 海南 | 海口110kV沙坡输变电新建工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A | 间隔 | 2026-03-16 | 0212025040000070066 | 施工现场 |  | 1
165 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025000007493672 | 海南电网建设分公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A | 海南 | 海口110kV沙坡输变电新建工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A | 间隔 | 2026-03-16 | 0212025040000070065 | 施工现场 |  | 2
166 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025000007493671 | 海南电网建设分公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 海南 | 海口110kV沙坡输变电新建工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 间隔 | 2026-03-16 | 0212025040000070064 | 施工现场 |  | 1
167 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025000007493670 | 海南电网建设分公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 海南 | 海口110kV沙坡输变电新建工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 间隔 | 2026-03-16 | 0212025040000070064 | 施工现场 |  | 2
168 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025000007493669 | 海南电网建设分公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 海南 | 海口110kV沙坡输变电新建工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 间隔 | 2026-03-16 | 0212025040000070064 | 施工现场 |  | 1
169 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025000007493668 | 海南电网建设分公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 海南 | 海口110kV沙坡输变电新建工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 间隔 | 2026-03-16 | 0212025040000070064 | 施工现场 |  | 1
170 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025000007495429 | 海南电网建设分公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A | 海南 | 昌江110kV唐村输变电新建工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A | 间隔 | 2026-01-31 | 0212025080000070084 | 110kV唐村站 | PT间隔 | 2
171 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025000007495428 | 海南电网建设分公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A | 海南 | 昌江110kV唐村输变电新建工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A | 米 | 2026-01-31 | 0212025080000070085 | 110kV唐村站 | 主母线 | 20
172 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025000007495427 | 海南电网建设分公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 海南 | 昌江110kV唐村输变电新建工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 间隔 | 2026-01-31 | 0212025080000070133 | 110kV唐村站 | #2主变进线间隔 | 1
173 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025000007495426 | 海南电网建设分公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 海南 | 昌江110kV唐村输变电新建工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 间隔 | 2026-01-31 | 0212025080000070083 | 110kV唐村站 | 架空出线间隔 | 4
174 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025000007495425 | 海南电网建设分公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 海南 | 昌江110kV唐村输变电新建工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 间隔 | 2026-01-31 | 0212025080000070083 | 110kV唐村站 | #1主变进线间隔 | 1
175 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025000007495424 | 海南电网建设分公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 海南 | 昌江110kV唐村输变电新建工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 间隔 | 2026-01-31 | 0212025080000070083 | 110kV唐村站 | 分段间隔 | 1
176 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025000007495423 | 海南电网建设分公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 海南 | 昌江110kV唐村输变电新建工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 间隔 | 2026-01-31 | 0212025080000070133 | 110kV唐村站 | 电缆出线间隔 | 2
177 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025000007495591 | 海南电网建设分公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A | 海南 | 三亚110kV迎宾输变电新建工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A | 详见技术规范书。 | 米 | 2026-03-31 | 0212025080000070196 | 三亚110kV迎宾变电站 |  | 45
178 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025000007495590 | 海南电网建设分公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A | 海南 | 三亚110kV迎宾输变电新建工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A | 详见技术规范书。 | 间隔 | 2026-03-31 | 0212025080000070194 | 三亚110kV迎宾变电站 |  | 2
179 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025000007495589 | 海南电网建设分公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 海南 | 三亚110kV迎宾输变电新建工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 详见技术规范书。 | 间隔 | 2026-03-31 | 0212025080000070201 | 三亚110kV迎宾变电站 | #1主变、#3主变进线间隔 | 2
180 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025000007495588 | 海南电网建设分公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 海南 | 三亚110kV迎宾输变电新建工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 详见技术规范书。 | 间隔 | 2026-03-31 | 0212025080000070200 | 三亚110kV迎宾变电站 | #2主变进线间隔 | 1
181 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025000007495587 | 海南电网建设分公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A | 海南 | 三亚110kV迎宾输变电新建工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A | 详见技术规范书。 | 间隔 | 2026-03-31 | 0212025080000070199 | 三亚110kV迎宾变电站 | 分段间隔 | 1
182 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025000007495586 | 海南电网建设分公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 海南 | 三亚110kV迎宾输变电新建工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 详见技术规范书。 | 间隔 | 2026-03-31 | 0212025080000070198 | 三亚110kV迎宾变电站 | 电缆出线间隔 | 4
183 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025000007490253 | 海南电网建设分公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A | 海南 | 三亚220kV布甫输变电新建工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A | 间隔 | 2025-12-31 | 0212025080000070134 | 海南省三亚市布甫变电站 |  | 4
184 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025000007490250 | 海南电网建设分公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/3150 -40，GIS-断路器间隔，126kV，3150A，40kA，40/3kA/s | 海南 | 三亚220kV布甫输变电新建工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/3150 -40，GIS-断路器间隔，126kV，3150A，40kA，40/3kA/s | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/3150 -40，GIS-断路器间隔，126kV，3150A，40kA，40/3kA/s | 间隔 | 2025-12-31 | 0212025080000070139 | 海南省三亚市布甫变电站 | 110kV GIS母联间隔 | 2
185 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025000007490249 | 海南电网建设分公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/3150 -40，GIS-断路器间隔，126kV，3150A，40kA，40/3kA/s | 海南 | 三亚220kV布甫输变电新建工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/3150 -40，GIS-断路器间隔，126kV，3150A，40kA，40/3kA/s | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/3150 -40，GIS-断路器间隔，126kV，3150A，40kA，40/3kA/s | 间隔 | 2025-12-31 | 0212025080000070139 | 海南省三亚市布甫变电站 | 110kV GIS分段间隔 | 2
186 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025000007490246 | 海南电网建设分公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 海南 | 三亚220kV布甫输变电新建工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 间隔 | 2025-12-31 | 0212025080000070137 | 海南省三亚市布甫变电站 | 110kV GIS主变进线间隔 | 3
187 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025000007490245 | 海南电网建设分公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 海南 | 三亚220kV布甫输变电新建工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 间隔 | 2025-12-31 | 0212025080000070137 | 海南省三亚市布甫变电站 | 110kV GIS架空出线间隔 | 10
188 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包4 | 0162025000503192265 | 东莞供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 东莞110千伏星光输变电工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 间隔 | 2026-02-28 | 0212025080000031352 | 星光变电站 | 资金来源已落实。 | 3
189 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包4 | 0162025000803074437 | 江门供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A | 广东 | 江门新会110千伏洋美输变电工程 | 2000A，40kA（3S），三相共箱（含分支母线） |  | 米 | 2026-09-29 | 0212025080000030998 | 洋美变电站内 |  | 15
190 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包4 | 0162025000803074436 | 江门供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A | 广东 | 江门新会110千伏洋美输变电工程 | PT间隔，包括： (1)三相隔离开关1组，126kV， 2000A， 40kA/3S； (2)检修用接地开关1组：126kV， 40kA/3S； (3)快速接地开关1组：126kV，40kA/3S，额定关合电流100kA； 4) 电压互感器1组（110/√3 : 0.1/√3 : 0.1/√3 : 0.1/√3:0.1kV；3p/3p/0.5（3P）/0.2，50/50/50/50VA， 5) 氧化锌避雷器1组, 108kV/281kV,附数字化泄漏电流监测仪和放电计数器； 6）就地汇控柜1台，高度不得大于2200mm； 7）带电显示装置（三相）； 8）配置 SF6 气体压力/密度数字化远传表计 9) 间隔内所有母线1套和间隔内主母线（约0.9米）：2000A，40kA 10）接地开关和隔离开关均配置双位置确认装置。 11）隔离开关和接地开关电机电源遥控总空开各1个。 12）配置监测主IED，满足所有GIS数字化表计接入，并支持网口、光口输出，具备RS485通信、modbus、61850等多种通信方式，与主控室监控后台通信 |  | 间隔 | 2026-09-29 | 0212025080000030997 | 洋美变电站内 |  | 2
191 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包4 | 0162025000803074435 | 江门供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A | 广东 | 江门新会110千伏洋美输变电工程 | 备用间隔,包括： (1)三相隔离开关1组，126kV， 2000A， 40kA/3S； (2)检修用接地开关1组：126kV， 40kA/3S； 3）带电显示装置（三相）； 4）配置 SF6 气体压力/密度数字化远传表计； 5) 间隔内所有母线1套和间隔内主母线（约0.9米）：2000A，40kA； 6）接地开关和隔离开关均配置双位置确认装置。 （7）隔离开关和接地开关电机电源遥控总空开各1个。 （8）配置监测主IED，满足所有GIS数字化表计接入，并支持网口、光口输出，具备RS485通信、modbus、61850等多种通信方式，与主控室监控后台通信。 |  | 间隔 | 2026-09-29 | 0212025080000030996 | 洋美变电站内 |  | 3
192 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包4 | 0162025000803074434 | 江门供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 江门新会110千伏洋美输变电工程 | 架空出线间隔，包括： (1)SF6断路器1台，126kV， 2000A， 40kA (2)三相隔离开关2组，126kV， 2000A， 40kA/3S (3)检修用接地开关2组：126kV， 40kA/3S (4)快速接地开关1组：126kV，40kA/3S，额定关合电流100kA；（5）电流互感器布置在断路器两侧，母线侧：1200/1A，5P40/5P40/，20/20VA 线路侧：1200/1A，5P40/5P40，20/20VA；600-1200/1A（带抽头），0.5S/0.2S，10（10）/5VA; （6）带电显示装置（三相）；（7）就地汇控柜1台，高度不得大于2200mm；（8）配置 SF6 气体压力/密度数字化远传表计（9) 含间隔内所有母线1套（由母线侧至电缆终端侧）和间隔内主母线（约0.9米）：2000A，40kA（10）接地开关和隔离开关均配置双位置确认装置（11）隔离开关和接地开关电机电源遥控总空开各1个（12）配置监测主IED，满足所有GIS数字化表计接入，并支持网口、光口输出，具备RS485通信、modbus、61850等多种通信方式，与主控室监控后台通信。 |  | 间隔 | 2026-09-29 | 0212025080000030995 | 洋美变电站内 | 架空出线间隔 | 4
193 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包4 | 0162025000803074433 | 江门供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 江门新会110千伏洋美输变电工程 | 分段间隔，包括： (1)SF6断路器1台，126kV， 2000A， 40kA； (2)三相隔离开关2组，126kV， 2000A， 40kA/3S； (3)检修用接地开关2组：126kV， 40kA/3S； （4）电流互感器布置在断路器两侧，1母线侧：1200/1A，5P40/5P40/，20/20VA 2母线侧：1200/1A，5P40/5P40，20/20VA；600-1200/1A，0.5S，10VA; （5）就地汇控柜1台，高度不得大于2200mm； （6）配置 SF6 气体压力/密度数字化远传表计 （7) 间隔内所有母线1套和间隔内主母线（约0.9米）：2000A，40kA （8）接地开关和隔离开关均配置双位置确认装置。 （9）隔离开关和接地开关电机电源遥控总空开各1个。 （10）配置监测主IED，满足所有GIS数字化表计接入，并支持网口、光口输出，具备RS485通信、modbus、61850等多种通信方式，与主控室监控后台通信。 |  | 间隔 | 2026-09-29 | 0212025080000030995 | 洋美变电站内 | 分段间隔 | 1
194 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包4 | 0162025000803074432 | 江门供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 江门新会110千伏洋美输变电工程 | 主变进线间隔，包括： (1)SF6断路器1台，126kV， 2000A， 40kA； (2)三相隔离开关2组，126kV， 2000A， 40kA/3S； (3)检修用接地开关3组：126kV， 40kA/3S； （4）电流互感器布置在断路器两侧，母线侧：800/1A，5P40/5P40/，20/20VA 线路侧：800/1A，5P40/5P40，20/20VA；400-800/1A，0.5S/0.2S，10（10）/10VA; 5）1 组架空套管：126kV，2000A 40kA 6）带电显示装置（三相）； 7）就地汇控柜1台，高度不得大于2200mm； 8）配置 SF6 气体压力/密度数字化远传表计 9) 间隔内所有母线1套（由母线侧至架空套管侧）和间隔内主母线（约0.9米）：2000A，40kA 10）接地开关和隔离开关均配置双位置确认装置。 （11）隔离开关和接地开关电机电源遥控总空开各1个。 （12）配置监测主IED，满足所有GIS数字化表计接入，并支持网口、光口输出，具备RS485通信、modbus、61850等多种通信方式，与主控室监控后台通信。 |  | 间隔 | 2026-09-29 | 0212025080000030995 | 洋美变电站内 | 主变进线间隔 | 2
195 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包4 | 0162025000803074448 | 江门供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A | 广东 | 江门开平110千伏麦边输变电工程 | 2000A，40kA（3S），三相共箱（含分支母线）（按实际需求为准） | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A | 米 | 2026-12-31 | 0212025080000030962 | 广东省江门市开平市null | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A | 12
196 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包4 | 0162025000803074447 | 江门供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 江门开平110千伏麦边输变电工程 | 分段间隔，包括： (1)SF6断路器1台，126kV， 2000A， 40kA； (2)三相隔离开关2组，126kV， 2000A， 40kA/3S； (3)检修用接地开关2组：126kV， 40kA/3S； （4）电流互感器布置在断路器两侧，1M母线侧：1200/1A，5P40/5P40，20/20VA，600-1200/1A，0.5S，10VA; 2M母线侧：1200/1A，5P40/5P40/，20/20VA； （5）就地汇控柜1台，高度不得大于2200mm； （6）配置 SF6 气体压力/密度数字化远传表计 （7) 间隔内所有母线1套和间隔内主母线（约0.9米）：2000A，40kA （8）接地开关和隔离开关均配置双位置确认装置。 （9）隔离开关和接地开关电机电源遥控总空开各1个。 （10）配置监测主IED，满足所有GIS数字化表计接入，并支持网口、光口输出，具备RS485通信、modbus、61850等多种通信方式，与主控室监控后台通信。 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 间隔 | 2026-12-31 | 0212025080000030959 | 广东省江门市开平市null | 110kV GIS分段间隔 | 1
197 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包4 | 0162025000803074446 | 江门供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A | 广东 | 江门开平110千伏麦边输变电工程 | 备用间隔，包括： (1)三相隔离开关1组，126kV， 2000A， 40kA/3S； (2)检修用接地开关1组：126kV， 40kA/3S； (3）配置 SF6 气体压力/密度数字化远传表计； (4) 间隔内所有母线1套和间隔内主母线（约0.9米）：2000A，40kA； (5）接地开关和隔离开关均配置双位置确认装置。 (6）隔离开关和接地开关电机电源遥控总空开各1个。 (7）配置监测主IED，满足所有GIS数字化表计接入，并支持网口、光口输出，具备RS485通信、modbus、61850等多种通信方式，与主控室监控后台通信。 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A | 间隔 | 2026-12-31 | 0212025080000030961 | 广东省江门市开平市null | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A | 4
198 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包4 | 0162025000803074445 | 江门供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 江门开平110千伏麦边输变电工程 | 主变进线间隔，包括： (1)SF6断路器1台，126kV， 2000A， 40kA； (2)三相隔离开关2组，126kV， 2000A， 40kA/3S； (3)检修用接地开关3组：126kV， 40kA/3S； （4）电流互感器布置在断路器两侧，母线侧：800/1A，5P40/5P40/5P40，20/20/20VA； 主变侧：800/1A，5P40，20VA，400-800/1A，0.5S/0.2S，10（10）/10VA; 5）1 组架空套管：126kV，2000A 40kA 6）带电显示装置（三相）； 7）就地汇控柜1台，高度不得大于2200mm； 8）配置 SF6 气体压力/密度数字化远传表计 9) 间隔内所有母线1套（由母线侧至架空套管侧）和间隔内主母线（约0.9米）：2000A，40kA 10）接地开关和隔离开关均配置双位置确认装置。 （11）隔离开关和接地开关电机电源遥控总空开各1个。 （12）配置监测主IED，满足所有GIS数字化表计接入，并支持网口、光口输出，具备RS485通信、modbus、61850等多种通信方式，与主控室监控后台通信。 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 间隔 | 2026-12-31 | 0212025080000030959 | 广东省江门市开平市null | 110kV GIS主变架空进线间隔 | 2
199 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包4 | 0162025000803074444 | 江门供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 江门开平110千伏麦边输变电工程 | 架空出线间隔，包括：(1)SF6断路器1台，126kV，2000A，40kA； (2)三相隔离开关2组，126kV， 2000A， 40kA/3S；(3)检修用接地开关2组：126kV，40kA/3S； (4)快速接地开关1组：126kV，40kA/3S，额定关合电流100kA；（5）电流互感器布置在断路器两侧，母线侧：1200/1A，5P40/5P40/5P40，20/20/20VA 线路侧：1200/1A，5P40，20VA；600-1200/1A（带抽头），0.5S/0.2S，10（10）/5VA; （6）带电显示装置（三相）；（7）就地汇控柜1台，高度不得大于2200mm；（8）配置 SF6 气体压力/密度数字化远传表计（9) 含间隔内所有母线1套（由母线侧至电缆终端侧）和间隔内主母线（约0.9米）：2000A，40kA （10）接地开关和隔离开关均配置双位置确认装置。（11）隔离开关和接地开关电机电源遥控总空开各1个。（12）配置监测主IED，满足所有GIS数字化表计接入，并支持网口、光口输出，具备RS485通信、modbus、61850等多种通信方式，与主控室监控后台通信。 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 间隔 | 2026-12-31 | 0212025080000030959 | 广东省江门市开平市null | 110kV GIS架空出线间隔 | 3
200 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包4 | 0162025000803074443 | 江门供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A | 广东 | 江门开平110千伏麦边输变电工程 | PT间隔，包括： (1)三相隔离开关1组，126kV， 2000A， 40kA/3S； (2)检修用接地开关1组：126kV， 40kA/3S； (3)快速接地开关1组：126kV，40kA/3S，额定关合电流100kA； 4) 电压互感器1组（110/√3 : 0.1/√3 : 0.1/√3 : 0.1/√3:0.1kV；3p/3p/0.5（3P）/0.2，50/50/50/50VA， 5) 氧化锌避雷器1组, 108kV/281kV,附数字化泄漏电流监测仪和放电计数器； 6）就地汇控柜1台，高度不得大于2200mm； 7）带电显示装置（三相）； 8）配置 SF6 气体压力/密度数字化远传表计 9) 间隔内所有母线1套和间隔内主母线（约0.9米）：2000A，40kA 10）接地开关和隔离开关均配置双位置确认装置。 （11）隔离开关和接地开关电机电源遥控总空开各1个。 （12）配置监测主IED，满足所有GIS数字化表计接入，并支持网口、光口输出，具备RS485通信、modbus、61850等多种通信方式，与主控室监控后台通信。 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A | 间隔 | 2026-12-31 | 0212025080000030958 | 广东省江门市开平市null | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A | 2
201 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包4 | 0162025000503192211 | 东莞供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 东莞110千伏旗峰（黄旗）输变电工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 间隔 | 2026-03-31 | 0212025080000031075 | 东莞市东城街道旗峰变电站 | 资金来源已落实。 | 3
202 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包4 | 0162025001103135392 | 惠州供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 惠州大亚湾110千伏玉溪（荷茶）输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-12-30 | 0212025080000030636 | 广东省惠州市大亚湾 西区街道办上田村 | 110kV主变进线间隔 | 2
203 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包4 | 0162025001103135391 | 惠州供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 惠州大亚湾110千伏玉溪（荷茶）输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-12-30 | 0212025080000030636 | 广东省惠州市大亚湾 西区街道办上田村 | 110kV分段间隔 | 1
204 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包4 | 0162025001103135390 | 惠州供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 惠州大亚湾110千伏玉溪（荷茶）输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-12-30 | 0212025080000030636 | 广东省惠州市大亚湾 西区街道办上田村 | 110kV出线间隔（电缆出线） | 4
205 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包4 | 0162025001103135389 | 惠州供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A | 广东 | 惠州大亚湾110千伏玉溪（荷茶）输变电工程 |  |  | 米 | 2026-12-30 | 0212025080000030641 | 广东省惠州市大亚湾 西区街道办上田村 | 110kV主母线 | 15
206 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包4 | 0162025001103135388 | 惠州供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A | 广东 | 惠州大亚湾110千伏玉溪（荷茶）输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-12-30 | 0212025080000030639 | 广东省惠州市大亚湾 西区街道办上田村 | 110kV母线设备间隔 | 2
207 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包4 | 0162025001103135387 | 惠州供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A | 广东 | 惠州大亚湾110千伏玉溪（荷茶）输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-12-30 | 0212025080000030640 | 广东省惠州市大亚湾 西区街道办上田村 | 1个110kV备用主变进线间隔；2个110kV备用电缆出线间隔 | 3
208 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包4 | 0162025001103138522 | 惠州供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 惠州惠东110千伏秀峰输变电工程 |  | 分段间隔 | 间隔 | 2026-07-30 | 0212025080000030968 | 惠州市惠东县白花镇太阳村游小威15899525925 | 分段间隔 | 1
209 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包4 | 0162025001103138521 | 惠州供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 惠州惠东110千伏秀峰输变电工程 |  | 架空出线间隔 | 间隔 | 2026-07-30 | 0212025080000030968 | 惠州市惠东县白花镇太阳村游小威15899525925 | 架空出线间隔 | 2
210 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包4 | 0162025001103138520 | 惠州供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 惠州惠东110千伏秀峰输变电工程 |  | 主变进线间隔 | 间隔 | 2026-07-30 | 0212025080000030968 | 惠州市惠东县白花镇太阳村游小威15899525925 | 主变进线间隔 | 2
211 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包4 | 0162025001103138525 | 惠州供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A | 广东 | 惠州惠东110千伏秀峰输变电工程 |  | 母线 | 米 | 2026-07-30 | 0212025080000030981 | 惠州市惠东县白花镇太阳村游小威15899525925 |  | 12
212 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包4 | 0162025001103138524 | 惠州供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A | 广东 | 惠州惠东110千伏秀峰输变电工程 |  | 备用间隔（主变1、电缆出线2、架空出线2） | 间隔 | 2026-07-30 | 0212025080000030978 | 惠州市惠东县白花镇太阳村游小威15899525925 | 备用间隔（主变1、电缆出线2、架空出线2） | 5
213 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包4 | 0162025001103138523 | 惠州供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A | 广东 | 惠州惠东110千伏秀峰输变电工程 |  | PT间隔 | 间隔 | 2026-07-30 | 0212025080000030975 | 惠州市惠东县白花镇太阳村游小威15899525925 | PT间隔 | 2
214 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包4 | 0162025001103138733 | 惠州供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 惠州惠城110千伏九龙（新光）输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-09-30 | 0212025060000031007 | 九龙变电站 | 出线间隔 | 4
215 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包4 | 0162025001103138732 | 惠州供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 惠州惠城110千伏九龙（新光）输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-09-30 | 0212025060000031007 | 九龙变电站 | 分段间隔 | 1
216 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包4 | 0162025001103138731 | 惠州供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 惠州惠城110千伏九龙（新光）输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-09-30 | 0212025060000031007 | 九龙变电站 | 主变进线间隔 | 2
217 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包4 | 0162025001103138730 | 惠州供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A | 广东 | 惠州惠城110千伏九龙（新光）输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-09-30 | 0212025060000031008 | 九龙变电站 | PT间隔 | 2
218 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包4 | 0162025001103138729 | 惠州供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A | 广东 | 惠州惠城110千伏九龙（新光）输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-09-30 | 0212025060000031010 | 九龙变电站 | 主变及出线备用间隔 | 3
219 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包4 | 0162025001103138728 | 惠州供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A | 广东 | 惠州惠城110千伏九龙（新光）输变电工程 |  |  | 米 | 2026-09-30 | 0212025060000031011 | 九龙变电站 | 母线 | 15
220 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包5 | 0162025001103120343 | 肇庆供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/3150 -40，GIS-断路器间隔，126kV，3150A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 肇庆220千伏江滨输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-03-01 | 0212025080000031036 | 220kV江滨变电站 | 110kV母联间隔 | 2
221 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包5 | 0162025001103120342 | 肇庆供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/3150 -40，GIS-断路器间隔，126kV，3150A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 肇庆220千伏江滨输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-03-01 | 0212025080000031036 | 220kV江滨变电站 | 110kV分段间隔 | 2
222 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包5 | 0162025001103120341 | 肇庆供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 肇庆220千伏江滨输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-03-01 | 0212025080000031035 | 220kV江滨变电站 | 110kV电缆出线间隔 | 6
223 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包5 | 0162025001103120340 | 肇庆供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 肇庆220千伏江滨输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-03-01 | 0212025080000031035 | 220kV江滨变电站 | 110kV主变进线间隔 | 2
224 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包5 | 0162025001103120336 | 肇庆供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/3150，GIS-母线，126kV，3150A | 广东 | 肇庆220千伏江滨输变电工程 |  |  | 米 | 2026-03-01 | 0212025080000031034 | 220kV江滨变电站 | 110kV主母线，三相共箱 | 45
225 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包5 | 0162025001103120335 | 肇庆供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A | 广东 | 肇庆220千伏江滨输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-03-01 | 0212025080000031033 | 220kV江滨变电站 | 110kV母线设备间隔 | 4
226 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包5 | 0162025001103120334 | 肇庆供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A | 广东 | 肇庆220千伏江滨输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-03-01 | 0212025080000031032 | 220kV江滨变电站 | 110kV GIS备用间隔 | 6
227 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包5 | 0162025000006847398 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A | 贵州 | 中心区美佳220kV输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-05-30 | 0212025080000060174 | 贵州省贵阳市南明区美佳变电站施工现场 |  | 7
228 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包5 | 0162025000505037028 | 云南电网有限责任公司红河供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 云南 | 110kV丰泰输变电工程 |  | 分段间隔 | 间隔 | 2026-03-30 | 0212025080000050335 | 云南省红河州建水市青云工业园区：110kV丰泰变电站，现场基础交货。 |  | 1
229 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包5 | 0162025000505037027 | 云南电网有限责任公司红河供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 云南 | 110kV丰泰输变电工程 |  | 主变进线间隔 | 间隔 | 2026-03-30 | 0212025080000050335 | 云南省红河州建水市青云工业园区：110kV丰泰变电站，现场基础交货。 |  | 2
230 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包5 | 0162025000505037026 | 云南电网有限责任公司红河供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 云南 | 110kV丰泰输变电工程 |  | 架空出线间隔 | 间隔 | 2026-03-30 | 0212025080000050335 | 云南省红河州建水市青云工业园区：110kV丰泰变电站，现场基础交货。 |  | 2
231 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包5 | 0162025000505037025 | 云南电网有限责任公司红河供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A | 云南 | 110kV丰泰输变电工程 |  | 母线（三相米） | 米 | 2026-03-30 | 0212025080000050333 | 云南省红河州建水市青云工业园区：110kV丰泰变电站，现场基础交货。 |  | 11
232 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包5 | 0162025000505037024 | 云南电网有限责任公司红河供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A | 云南 | 110kV丰泰输变电工程 |  | 母线设备间隔 | 间隔 | 2026-03-30 | 0212025080000050332 | 云南省红河州建水市青云工业园区：110kV丰泰变电站，现场基础交货。 |  | 2
233 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包5 | 0162025000204107544 | 贵港供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A | 广西 | 110kV黄岗（城南）送变电工程 |  | 详见技术规范书 | 间隔 | 2027-10-30 | 0212025080000040351 | 广西贵港港南区环城南路110kV黄岗变电站 | 本项目GIS设备共8间隔，GIS母线20米，共用技术规范书。 | 2
234 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包5 | 0162025000204107543 | 贵港供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A | 广西 | 110kV黄岗（城南）送变电工程 |  | 详见技术规范书 | 间隔 | 2027-10-30 | 0212025080000040436 | 广西贵港港南区环城南路110kV黄岗变电站 | 本项目GIS设备共8间隔，GIS母线20米，共用技术规范书。 | 3
235 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包5 | 0162025000204107542 | 贵港供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广西 | 110kV黄岗（城南）送变电工程 |  | 详见技术规范书 | 间隔 | 2027-10-30 | 0212025080000040433 | 广西贵港港南区环城南路110kV黄岗变电站 | 本项目GIS设备共8间隔，GIS母线20米，共用技术规范书。 | 3
236 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包5 | 0162025000204107541 | 贵港供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A | 广西 | 110kV黄岗（城南）送变电工程 |  | 详见技术规范书 | 米 | 2027-10-30 | 0212025080000040432 | 广西贵港港南区环城南路110kV黄岗变电站 | 本项目GIS设备共8间隔，GIS母线20米，共用技术规范书。 | 20
237 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包5 | 0162025000006847405 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/3150 -40，GIS-断路器间隔，126kV，3150A，40kA，40/3kA/s | 贵州 | 中心区美佳220kV输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-05-30 | 0212025080000060172 | 贵州省贵阳市南明区美佳变电站施工现场 |  | 1
238 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包5 | 0162025000006847404 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 贵州 | 中心区美佳220kV输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-05-30 | 0212025080000060171 | 贵州省贵阳市南明区美佳变电站施工现场 |  | 4
239 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包5 | 0162025000006847400 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/3150，GIS-母线，126kV，3150A | 贵州 | 中心区美佳220kV输变电工程 |  |  | 米 | 2026-05-30 | 0212025080000060175 | 贵州省贵阳市南明区美佳变电站施工现场 |  | 70
240 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包5 | 0162025000006847399 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A | 贵州 | 中心区美佳220kV输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-05-30 | 0212025080000060177 | 贵州省贵阳市南明区美佳变电站施工现场 |  | 2
241 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包6 | 0162025000203045832 | 珠海供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A | 广东 | 珠海110千伏江湾输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-06-30 | 0212025080000031251 | 珠海市斗门区富山工业园蛛山北路南侧、产城四路东侧 |  | 2
242 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包6 | 0162025000203045831 | 珠海供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A | 广东 | 珠海110千伏江湾输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-06-30 | 0212025080000031252 | 珠海市斗门区富山工业园蛛山北路南侧、产城四路东侧 |  | 3
243 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包6 | 0162025000203045830 | 珠海供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 珠海110千伏江湾输变电工程 |  | 110kV 户内GIS电缆出线间隔 | 间隔 | 2026-08-30 | 0212025080000031249 | 珠海市斗门区富山工业园蛛山北路南侧、产城四路东侧 |  | 2
244 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包6 | 0162025000203045829 | 珠海供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 珠海110千伏江湾输变电工程 |  | 110kV 户内GIS分段间隔 | 间隔 | 2026-08-30 | 0212025080000031249 | 珠海市斗门区富山工业园蛛山北路南侧、产城四路东侧 |  | 1
245 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包6 | 0162025000203045828 | 珠海供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 珠海110千伏江湾输变电工程 |  | 主变进线间隔 | 间隔 | 2026-08-30 | 0212025080000031249 | 珠海市斗门区富山工业园蛛山北路南侧、产城四路东侧 |  | 2
246 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包6 | 0162025000203045827 | 珠海供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 珠海110千伏江湾输变电工程 |  | 110kV 户内架空出线间隔 | 间隔 | 2026-08-30 | 0212025080000031249 | 珠海市斗门区富山工业园蛛山北路南侧、产城四路东侧 |  | 2
247 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包6 | 0162025000203045826 | 珠海供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A | 广东 | 珠海110千伏江湾输变电工程 |  |  | 米 | 2026-08-30 | 0212025080000031246 | 珠海市斗门区富山工业园蛛山北路南侧、产城四路东侧 |  | 20
248 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包6 | 0162025000203046509 | 珠海供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A | 广东 | 珠海110千伏广昌输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-06-30 | 0212025080000031244 | 珠海市香洲区南屏110kV广昌变电站 |  | 2
249 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包6 | 0162025000203046508 | 珠海供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A | 广东 | 珠海110千伏广昌输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-06-30 | 0212025080000031243 | 珠海市香洲区南屏110kV广昌变电站 |  | 2
250 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包6 | 0162025000203046507 | 珠海供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 珠海110千伏广昌输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-06-30 | 0212025080000031242 | 珠海市香洲区南屏110kV广昌变电站 | 分段间隔 | 1
251 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包6 | 0162025000203046506 | 珠海供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 珠海110千伏广昌输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-06-30 | 0212025080000031242 | 珠海市香洲区南屏110kV广昌变电站 | 架空出线间隔 | 2
252 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包6 | 0162025000203046505 | 珠海供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 珠海110千伏广昌输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-06-30 | 0212025080000031242 | 珠海市香洲区南屏110kV广昌变电站 | 主变进线间隔 | 2
253 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包6 | 0162025000203046504 | 珠海供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A | 广东 | 珠海110千伏广昌输变电工程 |  |  | 米 | 2026-06-30 | 0212025080000031241 | 珠海市香洲区南屏110kV广昌变电站 |  | 12
254 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包6 | 0162025000703054043 | 汕头供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 汕头110千伏西陇西输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-06-30 | 0212025080000030626 | 汕头市金平区潮安路中段南侧110千伏西陇西变电站 | 1.1.1.18.5原物资卡流程重报 系统生成需求单存在多份技术规范书，本批GIS设备技术规范书以编码：0212025080000030626为准。 | 1
255 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包6 | 0162025000703054042 | 汕头供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 汕头110千伏西陇西输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-06-30 | 0212025080000030626 | 汕头市金平区潮安路中段南侧110千伏西陇西变电站 | 1.1.1.18.2原物资卡流程重报 系统生成需求单存在多份技术规范书，本批GIS设备技术规范书以编码：0212025080000030626为准。 | 2
256 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包6 | 0162025000703054041 | 汕头供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 汕头110千伏西陇西输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-06-30 | 0212025080000030626 | 汕头市金平区潮安路中段南侧110千伏西陇西变电站 | 1.1.1.18.1原物资卡流程重报 系统生成需求单存在多份技术规范书，本批GIS设备技术规范书以编码：0212025080000030626为准。 | 6
257 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包6 | 0162025000703054040 | 汕头供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A | 广东 | 汕头110千伏西陇西输变电工程 |  |  | 米 | 2026-06-30 | 0212025080000030637 | 汕头市金平区潮安路中段南侧110千伏西陇西变电站 | 1.1.1.18.6原物资卡流程重报 系统生成需求单存在多份技术规范书，本批GIS设备技术规范书以编码：0212025080000030626为准。 | 5.5
258 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包6 | 0162025000703054039 | 汕头供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A | 广东 | 汕头110千伏西陇西输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-06-30 | 0212025080000030633 | 汕头市金平区潮安路中段南侧110千伏西陇西变电站 | 1.1.1.18.4原物资卡流程重报 系统生成需求单存在多份技术规范书，本批GIS设备技术规范书以编码：0212025080000030626为准。 | 2
259 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包6 | 0162025000703054038 | 汕头供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A | 广东 | 汕头110千伏西陇西输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-06-30 | 0212025080000030635 | 汕头市金平区潮安路中段南侧110千伏西陇西变电站 | 1.1.1.18.3原物资卡流程重报 系统生成需求单存在多份技术规范书，本批GIS设备技术规范书以编码：0212025080000030626为准。 | 1
260 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包6 | 0162025000703055347 | 汕头供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 汕头110千伏棉北输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-04-30 | 0212025080000031070 | 广东省汕头市潮阳区棉北街道 | 主变进线间隔 | 2
261 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包6 | 0162025000703055346 | 汕头供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 汕头110千伏棉北输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-04-30 | 0212025080000031070 | 广东省汕头市潮阳区棉北街道 | 分段间隔 | 1
262 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包6 | 0162025000703055345 | 汕头供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 汕头110千伏棉北输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-04-30 | 0212025080000031070 | 广东省汕头市潮阳区棉北街道 | 架空出线间隔 | 2
263 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包6 | 0162025000703055344 | 汕头供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A | 广东 | 汕头110千伏棉北输变电工程 |  |  | 米 | 2026-04-30 | 0212025080000031069 | 广东省汕头市潮阳区棉北街道 |  | 7
264 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包6 | 0162025000703055343 | 汕头供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A | 广东 | 汕头110千伏棉北输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-04-30 | 0212025080000031068 | 广东省汕头市潮阳区棉北街道 | PT 间隔 | 2
265 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包6 | 0162025000703055342 | 汕头供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A | 广东 | 汕头110千伏棉北输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-04-30 | 0212025080000031067 | 广东省汕头市潮阳区棉北街道 | 备用出线间隔 | 3
266 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包6 | 0162025000703055341 | 汕头供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A | 广东 | 汕头110千伏棉北输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-04-30 | 0212025080000031067 | 广东省汕头市潮阳区棉北街道 | 备用#3 主变进线间隔 | 1
267 | 500kVSF6气体电流互感器 | 包1 | 0162025000001000615 | 超高压输电公司本部 | 500kVSF6气体绝缘电流互感器， LVQBT□-500□，倒立式，=4000- 5000/1A，63kA | 超高压 | 广西500kV藤州输变电工程（超高压公司部分） |  | 详见技术规范书。 | 台 | 2025-12-31 | 0212025060000010261 | 广西梧州市龙圩区大坡镇河步村500kV梧州变电站 | 场景1：经全公司范围库存物资匹配，无相同品类编码物资。 | 24
268 | 500kVSF6气体电流互感器 | 包1 | 0162025000001000613 | 超高压输电公司本部 | 500kVSF6气体绝缘电流互感器， LVQBT□-500□，倒立式，=4000- 5000/1A，63kA | 超高压 | 500千伏桂东南网架完善工程（超高压公司部分） |  | 详见技术规范书。 | 台 | 2025-12-31 | 0212025060000010213 | 广西梧州市龙圩区大坡镇河步村500kV梧州变电站 | 场景1：经全公司范围库存物资匹配，无相同品类编码物资。 | 18
269 | 500kVSF6气体电流互感器 | 包2 | 0162025000006847382 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 500kVSF6气体绝缘电流互感器， LVQBT□-500□，倒立式，=4000- 5000/1A，63kA | 贵州 | 500千伏关岭输变电工程 |  |  | 台 | 2026-04-30 | 0212025080000060235 | 贵州省安顺市镇宁县马厂乡的茶场寨 |  | 6
270 | 500kVSF6气体电流互感器 | 包2 | 0162025003006051435 | 贵州铜仁供电局 | 500kVSF6气体绝缘电流互感器， LVQBT□-500□，倒立式，=4000- 5000/1A，63kA | 贵州 | 变电管理一所2025年500kV松桃变1号主变500kV侧三相电流互感器更换（2025年技改应急准备金） |  |  | 台 | 2025-12-30 | 0212025080000060212 | 贵州省铜仁市松桃县黄板乡自川村500kV松桃变电站 |  | 3
271 | 500kVSF6气体电流互感器 | 包2 | 0162025003006051443 | 贵州铜仁供电局 | 500kVSF6气体绝缘电流互感器， LVQBT□-500□，倒立式，=4000- 5000/1A，63kA | 贵州 | 变电管理一所2025年500kV松桃变碧松乙线三相电流互感器更换（2025年技改应急准备金） |  |  | 台 | 2025-12-30 | 0212025080000060211 | 贵州省铜仁市松桃县黄板乡自川村500kV松桃变电站 |  | 3
272 | 500kVSF6气体电流互感器 | 包2 | 0162025001506074475 | 贵州毕节供电局 | 500kVSF6气体绝缘电流互感器， LVQBT□-500□，倒立式，=4000- 5000/1A，63kA | 贵州 | 2025-2050贵州毕节地区地震应急专项储备项目 |  |  | 台 | 2025-12-31 | 0212025080000060263 | 贵州省毕节市七星关区小坝镇局属仓库 |  | 3
273 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包1 | 0162025000405015858 | 云南电网有限责任公司昆明供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-10000kVA，35±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YN D11 | 云南 | 35kV东村输变电工程 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-10000kVA，35±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YN D11 |  | 台 | 2026-01-31 | 0212025080000050442 | 云南省昆明市富民县35kV东村变电站；收货人：李思源； 电话：182130699504 |  | 2
274 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包1 | 0162025000105150920 | 云南电网有限责任公司迪庆供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-5000kVA，35±3×2.5%/10.5，5000kVA，7%，Y D11 | 云南 | 35kV明永变扩建工程 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-5000kVA，35±3×2.5%/10.5，5000kVA，7%，Y D11 |  | 台 | 2026-01-28 | 0212025080000050360 | 云南省迪庆藏族自治州德钦县云岭乡明永村35kV明永变扩建工程施工现场 |  | 1
275 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包1 | 0162025000405016023 | 云南电网有限责任公司昆明供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-5000kVA，35±3×2.5%/10.5，5000kVA，7%，Y D11 | 云南 | 35kV沧溪输变电工程 |  |  | 台 | 2026-01-30 | 0212025080000050511 | 云南省昆明市寻甸县金源乡大坡头村35kV沧溪变电站基础交货 |  | 2
276 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包1 | 0162025000405015305 | 云南电网有限责任公司昆明供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-8000kVA，35±3×2.5%/10.5，8000kVA，7.5%，YN D11 | 云南 | 35kV乌龙扩建工程 |  |  | 台 | 2026-01-20 | 0212025080000050352 | 云南省昆明市东川区乌龙镇35kV乌龙变电站 | 备注: 公司专业归口:基建部主网建设管理 项目属性:非新建或非整体改造项目 收货地址:昆明市东川区35kV乌龙变电站基础交货，联系人:马成鹏，13108718713 此条需求计划已经通过建管中心2025年第3次支委会审核把关。 | 2
277 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包2 | 0162025003306035172 | 贵州遵义供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-10000kVA，35±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YN D11 | 贵州 | 正安35kV桴焉变二期扩建工程 |  |  | 台 | 2026-04-01 | 0212025080000060243 | 贵州遵义正安县桴焉变施工现场 |  | 1
278 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包2 | 0162025000803180280 | 清远供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-5000kVA，35±3×2.5%/10.5，5000kVA，7%，Y D11 | 广东 | 35kV秦皇台架变工程 |  |  | 台 | 2026-03-31 | 0212025080000030902 | 广东省清远市清新区太和镇万寿村委会西北50米(清四公路北)（收货人：廖周强 电话：13922563943） |  | 1
279 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包2 | 0162025001506029101 | 贵州六盘水供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-10000kVA，35±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YN D11 | 贵州 | 水城35千伏野钟变主变增容改造工程 |  |  | 台 | 2026-12-31 | 0212025080000060189 | 水城区野钟乡 |  | 2
280 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包3 | 0162025004006076534 | 贵州毕节供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-10000kVA，35±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YN D11 | 贵州 | 毕节35千伏生机变二期扩建工程 |  |  | 台 | 2026-03-31 | 0212025080000060232 | 贵州省毕节市七星关区生机镇 |  | 1
281 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包3 | 0162025004006075613 | 贵州毕节供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-10000kVA，35±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YN D11 | 贵州 | 纳雍35千伏木城增容改造工程 |  |  | 台 | 2026-04-30 | 0212025080000060128 | 贵州省纳雍县城东镇35kV木城变电站 |  | 2
282 | 500kV油浸式铁心并联电抗器 | 包1 | 0162025000803151128 | 汕尾供电局 | 500kV高压并联电抗器，单相油浸式，60MVAR，自然油循环冷却，1681Ω | 广东 | 粤东送电珠东北输电通道工程（汕尾段） |  |  | 台 | 2026-05-31 | 0212025080000031360 | 汕尾市海丰县黄羌镇东坑村 |  | 6
283 | 500kV油浸式铁心并联电抗器 | 包1 | 0162025000803151129 | 汕尾供电局 | 500kV高压并联电抗器，单相油浸式，60MVAR，自然油循环冷却，1681Ω | 广东 | 粤东送电珠东北输电通道工程（汕尾段） |  |  | 台 | 2026-05-31 | 0212025080000031360 | 汕尾市海丰县黄羌镇东坑村 |  | 6
284 | 500kV油浸式铁心并联电抗器 | 包2 | 0162025000803013131 | 广州供电局 | 500kV高压并联电抗器，单相油浸式，60MVAR，自然油循环冷却，1681Ω | 广东 | 500千伏海珠输变电工程 |  |  | 台 | 2026-12-30 | 0212025070000030870 | 海珠区琶洲街道石基环路500千伏海珠站 |  | 6
285 | 500kV油浸式铁心并联电抗器 | 包2 | 0162025000001000714 | 超高压输电公司本部 | 500kV高压并联电抗器，单相油浸式，40MVAR，自然油循环冷却，2521Ω | 超高压 | 贵州500千伏仁义～独山第二回500千伏线路工程（超高压公司部分） | 单相，户外，油浸式铁芯间隙型，中性点经小电抗接地，额定电压: 550/，额定容量:40MVar，额定电流: 126A，阻 抗 值: 2521，冷却方式: ONAN，连接方式: YN，附下列套管电流互感器： 500kV套管(每相4只CT) 5P40/5P40/5P40/0.5S 1S: 5P40 2×500/1A 30VA 2S: 5P40 2×500/1A 30VA 3S: 5P40 2×500/1A 30VA 4S: 0.5S 2×500/1A 30VA 中性点套管(每相4只) 0.2S/5P40/5P40/5P40 5S:0.2S 2×500/1A 30VA 6S: 5P40 2×500/1A 30VA 7S: 5P40 2×500/1A 30VA 8S: 5P40 2×500/1A 30VA 套管泄漏比距53.7mm/kV |  | 台 | 2026-05-30 | 0212025080000010158 | 贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇尧梭村500kV独山变电站 | 平衡利库场景1：经全公司范围库存物资匹配，无相同品类编码物资。 | 3
286 | 500kV油浸式铁心并联电抗器 | 包3 | 0162025000006847396 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 500kV高压并联电抗器，单相油浸式，50MVAR，自然油循环冷却，2017Ω | 贵州 | 500千伏关岭输变电工程 |  |  | 台 | 2026-05-31 | 0212025080000060147 | 贵州省安顺市关岭小坝村 |  | 3
287 | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS） | 包1 | 0162025000006847393 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS），□－550/5000 -63，HGIS，550kV，5000A，63kA，63/2kA/s | 贵州 | 500千伏关岭输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-05-31 | 0212025080000060240 | 贵州省安顺市关岭小坝村 |  | 5
288 | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS） | 包1 | 0162025000006847387 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS），□－550/5000 -63，HGIS，550kV，5000A，63kA，63/2kA/s | 贵州 | 500千伏关岭输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-05-31 | 0212025080000060157 | 贵州省龙里县龙山镇 | 1间隔等于1组HGIS | 2
289 | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS） | 包2 | 0162025000703514010 | 潮州供电局 | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS），□－550/5000 -63，HGIS，550kV，5000A，63kA，63/2kA/s | 广东 | 500千伏韩江站扩建第三台主变工程 |  |  | 间隔 | 2026-04-30 | 0212025060000030191 | 广东省潮州市湘桥区null |  | 1
290 | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS） | 包2 | 0162025000006847357 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS），□－550/5000 -63，HGIS，550kV，5000A，63kA，63/2kA/s | 贵州 | 500千伏遵义八一变第三台主变扩建工程 |  |  | 间隔 | 2026-10-30 | 0212025080000060138 | 贵州省遵义市播州区尚稽镇八一变电站 |  | 1
291 | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS） | 包2 | 0162025000006847370 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS），□－550/5000 -63，HGIS，550kV，5000A，63kA，63/2kA/s | 贵州 | 500千伏遵义习水主变扩建工程 |  |  | 间隔 | 2026-09-30 | 0212025080000060132 | 贵州省遵义市习水县二郎镇红城变电站 |  | 2
292 | 500kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025000803151127 | 汕尾供电局 | 500kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－550/5000-63，GIS- 断路器间隔，550kV，5000A，63kA，63/2kA/s | 广东 | 粤东送电珠东北输电通道工程（汕尾段） |  |  | 间隔 | 2026-05-31 | 0212025080000031357 | 汕尾市海丰县黄羌镇东坑村 |  | 14
293 | 500kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025000803016109 | 广州供电局 | 500kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－550/5000-63，GIS- 断路器间隔，550kV，5000A，63kA，63/2kA/s | 广东 | 500千伏海珠输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-12-30 | 0212025080000030590 | 番禺区金山大道500千伏广南站 |  | 2
294 | 500kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025000803016092 | 广州供电局 | 500kV 户内分箱GIS主母线，6300A，双母线 | 广东 | 500千伏海珠输变电工程 |  |  | 米 | 2026-12-30 | 0212025080000030624 | 海珠区琶洲街石基环路 |  | 620
295 | 500kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025000803016091 | 广州供电局 | 500kV 户内分箱GIS主母线，6300A，双母线 | 广东 | 500千伏海珠输变电工程 |  |  | 米 | 2026-12-30 | 0212025080000030624 | 海珠区琶洲街石基环路 |  | 600
296 | 500kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025000803016090 | 广州供电局 | 500kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－550/5000-63，GIS- 断路器间隔，550kV，5000A，63kA，63/2kA/s | 广东 | 500千伏海珠输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-12-30 | 0212025080000030620 | 海珠区琶洲街石基环路 |  | 3
297 | 500kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025000803016089 | 广州供电局 | 500kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－550/5000-63，GIS- 断路器间隔，550kV，5000A，63kA，63/2kA/s | 广东 | 500千伏海珠输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-12-30 | 0212025080000030620 | 海珠区琶洲街石基环路 | 母线设备间隔 | 2
298 | 500kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025000803016111 | 广州供电局 | 500kV 户内分箱GIS主母线，6300A，双母线 | 广东 | 500千伏海珠输变电工程 |  |  | 米 | 2026-12-30 | 0212025080000030301 | 番禺区金山大道500千伏广南站 |  | 710
299 | 500kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025000803016110 | 广州供电局 | 500kV 户内分箱GIS主母线，6300A，双母线 | 广东 | 500千伏海珠输变电工程 |  |  | 米 | 2026-12-30 | 0212025080000030301 | 番禺区金山大道500千伏广南站 |  | 80
300 | 500kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025000703055722 | 汕头供电局 | 500kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－550/5000-63，GIS- 断路器间隔，550kV，5000A，63kA，63/2kA/s | 广东 | 500千伏华电汕头电厂扩建项目接入系统工程 |  |  | 间隔 | 2026-06-30 | 0212025080000031348 | 广东省汕头市潮阳区金浦镇 | 实际设备为500kV母线设备间隔 | 1
301 | 500kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025000703053901 | 汕头供电局 | 500kV 户内分箱GIS主母线，6300A，双母线 | 广东 | 500千伏华电汕头电厂扩建项目接入系统工程 |  |  | 米 | 2026-07-30 | 0212025080000031373 | 广东省汕头市潮阳区金浦镇 |  | 600
302 | 500kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025000703053900 | 汕头供电局 | 500kV 户内分箱GIS主母线，6300A，双母线 | 广东 | 500千伏华电汕头电厂扩建项目接入系统工程 |  |  | 米 | 2026-07-30 | 0212025080000031373 | 广东省汕头市潮阳区金浦镇 |  | 800
303 | 500kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025000703053899 | 汕头供电局 | 500kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－550/5000-63，GIS- 断路器间隔，550kV，5000A，63kA，63/2kA/s | 广东 | 500千伏华电汕头电厂扩建项目接入系统工程 |  |  | 间隔 | 2026-07-30 | 0212025080000031348 | 广东省汕头市潮阳区金浦镇 | 实际物资500kV GIS 备用串（无断路器，新建母线侧隔离开关和接地开关） | 1
304 | 500kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025000703053898 | 汕头供电局 | 500kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－550/5000-63，GIS- 断路器间隔，550kV，5000A，63kA，63/2kA/s | 广东 | 500千伏华电汕头电厂扩建项目接入系统工程 |  |  | 间隔 | 2026-07-30 | 0212025080000031348 | 广东省汕头市潮阳区金浦镇 | 实际物资500kV GIS不完整串（2个断路器） | 2
305 | 500kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025000703053897 | 汕头供电局 | 500kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－550/5000-63，GIS- 断路器间隔，550kV，5000A，63kA，63/2kA/s | 广东 | 500千伏华电汕头电厂扩建项目接入系统工程 |  |  | 间隔 | 2026-07-30 | 0212025080000031348 | 广东省汕头市潮阳区金浦镇 | 实际设备为500kV母线设备间隔 | 1
306 | 500kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025000703053896 | 汕头供电局 | 500kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－550/5000-63，GIS- 断路器间隔，550kV，5000A，63kA，63/2kA/s | 广东 | 500千伏华电汕头电厂扩建项目接入系统工程 |  |  | 间隔 | 2026-07-30 | 0212025080000031348 | 广东省汕头市潮阳区金浦镇 | 实际物资500kV GIS 完整串（3个断路器） | 2
307 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS) | 包1 | 0162025000903012955 | 广州供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150 -50，GIS- 断路器间隔，252kV，3150A，50kA，50/3kA/s | 广东 | 2023-2050广州周转仓工程物资常规储备项目（主网基建类） |  |  | 间隔 | 2025-12-31 | 0212025080000031358 | 广州 | 电缆出线间隔 3150A，50kA。 配：断路器1组，隔离开关4组（配微动开关），检修用接地开关3组（配微动开关），快速接地开关1组125kA（配微动开关）； 电流互感器8组： 5P/5P/5P/5P-断路器-5P/5P/0.5S/0.2S 6×5P30:1200-2400/1A,20VA 0.5S/0.2S: 1200-2400/1A，10/5VA 电磁式电压互感器1组： 220kV，2个次级，(220/√3) /(0.1/√3)/0.1kV，10/10VA 电缆出线终端1组； 外绝缘防污等级e级； 带电显示装置1套； 汇控柜1面； 控制电压DC220V，电机电压AC380/220V； 需预留外置的局部放电监测接口； 外壳防护等级：架空终端要求为IP56，户内GIS为IP43； 配置SF6气体压力/密度数字化远传表计； 汇集终端（汇集本间隔所有数字表计信号，数量按实际需求配置） | 6
308 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS) | 包1 | 0162025001003064257 | 佛山供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150 -50，GIS- 断路器间隔，252kV，3150A，50kA，50/3kA/s | 广东 | 佛山220千伏北区输变电工程 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150 -50，GIS- 断路器间隔，252kV，3150A，50kA，50/3kA/s（主变进线间隔） | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150 -50，GIS- 断路器间隔，252kV，3150A，50kA，50/3kA/s（主变进线间隔） | 间隔 | 2026-06-30 | 0212025080000031369 | 广东省佛山市南海区桂城街道港口路东侧220kV北区变电站 | 资金来源已落实 | 2
309 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS) | 包1 | 0162025001003064256 | 佛山供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150 -50，GIS- 断路器间隔，252kV，3150A，50kA，50/3kA/s | 广东 | 佛山220千伏北区输变电工程 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150 -50，GIS- 断路器间隔，252kV，3150A，50kA，50/3kA/s（母联间隔） | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150 -50，GIS- 断路器间隔，252kV，3150A，50kA，50/3kA/s（母联间隔） | 间隔 | 2026-06-30 | 0212025080000031369 | 广东省佛山市南海区桂城街道港口路东侧220kV北区变电站 | 资金来源已落实 | 2
310 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS) | 包1 | 0162025001003064255 | 佛山供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150 -50，GIS- 断路器间隔，252kV，3150A，50kA，50/3kA/s | 广东 | 佛山220千伏北区输变电工程 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150 -50，GIS- 断路器间隔，252kV，3150A，50kA，50/3kA/s（电缆出线间隔） | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150 -50，GIS- 断路器间隔，252kV，3150A，50kA，50/3kA/s（电缆出线间隔） | 间隔 | 2026-06-30 | 0212025080000031369 | 广东省佛山市南海区桂城街道港口路东侧220kV北区变电站 | 资金来源已落实 | 3
311 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS) | 包1 | 0162025001003064254 | 佛山供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150 -50，GIS- 断路器间隔，252kV，3150A，50kA，50/3kA/s | 广东 | 佛山220千伏北区输变电工程 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150 -50，GIS- 断路器间隔，252kV，3150A，50kA，50/3kA/s（分段间隔） | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150 -50，GIS- 断路器间隔，252kV，3150A，50kA，50/3kA/s（分段间隔） | 间隔 | 2026-06-30 | 0212025080000031369 | 广东省佛山市南海区桂城街道港口路东侧220kV北区变电站 | 资金来源已落实 | 2
312 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS) | 包1 | 0162025001003064253 | 佛山供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150，SF6，GIS-母线，252kV，3150A | 广东 | 佛山220千伏北区输变电工程 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150，SF6，GIS-母线，252kV，3150A | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150，SF6，GIS-母线，252kV，3150A | 米 | 2026-06-30 | 0212025080000031372 | 广东省佛山市南海区桂城街道港口路东侧220kV北区变电站 | 资金来源已落实 | 35
313 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS) | 包1 | 0162025001003064252 | 佛山供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150，SF6，GIS-备用间隔，252kV，3150A | 广东 | 佛山220千伏北区输变电工程 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150，SF6，GIS-备用间隔，252kV，3150A（电缆出线备用间隔） | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150，SF6，GIS-备用间隔，252kV，3150A（电缆出线备用间隔） | 间隔 | 2026-06-30 | 0212025080000031374 | 广东省佛山市南海区桂城街道港口路东侧220kV北区变电站 | 资金来源已落实 | 2
314 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS) | 包1 | 0162025001003064251 | 佛山供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150，SF6，GIS-备用间隔，252kV，3150A | 广东 | 佛山220千伏北区输变电工程 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150，SF6，GIS-备用间隔，252kV，3150A（主变进线备用间隔） | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150，SF6，GIS-备用间隔，252kV，3150A（主变进线备用间隔） | 间隔 | 2026-06-30 | 0212025080000031374 | 广东省佛山市南海区桂城街道港口路东侧220kV北区变电站 | 资金来源已落实 | 1
315 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS) | 包1 | 0162025001003064250 | 佛山供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/2500，SF6，GIS-PT间隔，252kV，2500A | 广东 | 佛山220千伏北区输变电工程 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/2500，SF6，GIS-PT间隔，252kV，2500A | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/2500，SF6，GIS-PT间隔，252kV，2500A | 间隔 | 2026-06-30 | 0212025080000031375 | 广东省佛山市南海区桂城街道港口路东侧220kV北区变电站 | 资金来源已落实 | 4
316 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS) | 包1 | 0162025000903013096 | 广州供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150，SF6，GIS-母线，252kV，3150A | 广东 | 2023-2050广州周转仓工程物资常规储备项目（主网基建类） |  |  | 米 | 2025-12-31 | 0212025080000031379 | 广州 | 单相GIS分支母线/三相共箱GIS分支母线 220kV，3150A，50KA 主变间隔分支母线段用 外绝缘防污等级e级 | 64
317 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS) | 包1 | 0162025000903013094 | 广州供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150，SF6，GIS-母线，252kV，3150A | 广东 | 2023-2050广州周转仓工程物资常规储备项目（主网基建类） |  |  | 米 | 2025-12-31 | 0212025080000031379 | 广州 | 三相共箱GIS主母线 220kV，3150A，50kA（三相/米） 含伸缩节及可后装母线过渡段； 配置SF6气体压力/密度数字化远传表计； 汇集终端（汇集本间隔所有数字表计信号，数量按实际需求配置）； 外绝缘防污等级e级 配GIS室IED屏1面： IED屏一面，前后开门2260mm×800mm×600mm，柜内含主IED装置，主要功能汇集各间隔IED终端数据，并将数据转发给站内II区智能网关，主IED装置数量按本期规模配置，并预留后期扩建位置。（屏内再预留3台视频交换机和3台24口ODF箱安装位置） 配辅助IED屏1面： IED屏一面，前后开门2260mm×800mm×600mm，柜内含主IED装置2台（每台接口数量不少于8个），主要功能汇集数据，并将数据转发给站内II区智能网关。（屏内再预留3台视频交换机和2台48口ODF箱安装位置） | 104
318 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS) | 包1 | 0162025000903013089 | 广州供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/2500，SF6，GIS-PT间隔，252kV，2500A | 广东 | 2023-2050广州周转仓工程物资常规储备项目（主网基建类） |  |  | 间隔 | 2025-12-31 | 0212025080000031384 | 广州 | 母线设备间隔 2500A，50kA。 配：隔离开关1组（配微动开关），检修用接地开关1组（配微动开关），快速接地开关1组125kA（配微动开关）； 电压互感器1组， 220/: 0.1/：0.1/：0.1/：0.1kV， 0.2/0.5（3P）/3P/3P； 额定容量：50VA/50VA/50VA/50VA； 外绝缘防污等级e级； 汇控柜1面； 控制电压DC220V，电机电压AC380/220V； 需预留外置的局部放电监测接口； 外壳防护等级：户内GIS为IP43； 配置SF6气体压力/密度数字化远传表计； 汇集终端（汇集本间隔所有数字表计信号，数量按实际需求配置） | 4
319 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS) | 包1 | 0162025000903013084 | 广州供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150 -50，GIS- 断路器间隔，252kV，3150A，50kA，50/3kA/s | 广东 | 2023-2050广州周转仓工程物资常规储备项目（主网基建类） |  |  | 间隔 | 2025-12-31 | 0212025080000031358 | 广州 | 分段间隔 3150A，50kA。 配：断路器1组，隔离开关2组（配微动开关），检修用接地开关2组（配微动开关）； 电流互感器7组: 5P/5P/5P-断路器-5P/5P/5P/0.5S 6×5P30:1600-3200/1A，20VA 0.5S: 1600-3200/1A，10VA 外绝缘防污等级e级； 带电显示装置1套； 汇控柜1面； 控制电压DC220V，电机电压AC380/220V； 需预留外置的局部放电监测接口； 外壳防护等级：户内GIS为IP43； 配置SF6气体压力/密度数字化远传表计； 汇集终端（汇集本间隔所有数字表计信号，数量按实际需求配置） | 2
320 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS) | 包1 | 0162025000903013078 | 广州供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150，SF6，GIS-母线，252kV，3150A | 广东 | 2023-2050广州周转仓工程物资常规储备项目（主网基建类） |  |  | 米 | 2025-12-31 | 0212025080000031379 | 广州 | 220kV GIS可后装母线过渡段（母线过渡气室） 220kV，3150A，50kA 外绝缘防污等级d级 外壳防护等级：户内GIS为IP43 | 4
321 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS) | 包1 | 0162025000903013077 | 广州供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150 -50，GIS- 断路器间隔，252kV，3150A，50kA，50/3kA/s | 广东 | 2023-2050广州周转仓工程物资常规储备项目（主网基建类） |  |  | 间隔 | 2025-12-31 | 0212025080000031358 | 广州 | 母联间隔 3150A，50kA。 配：断路器1组，隔离开关2组（配微动开关），检修用接地开关2组（配微动开关）； 电流互感器6组： 5P/5P/5P-断路器-5P/5P/0.5S 5×5P30:1600-3200/1A，20VA 0.5S: 1600-3200/1A，10VA 外绝缘防污等级e级； 带电显示装置1套； 汇控柜1面； 控制电压DC220V，电机电压AC380/220V； 需预留外置的局部放电监测接口； 外壳防护等级：户内GIS为IP43； 配置SF6气体压力/密度数字化远传表计； 汇集终端（汇集本间隔所有数字表计信号，数量按实际需求配置） | 2
322 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS) | 包1 | 0162025000903013045 | 广州供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150 -50，GIS- 断路器间隔，252kV，3150A，50kA，50/3kA/s | 广东 | 2023-2050广州周转仓工程物资常规储备项目（主网基建类） |  |  | 间隔 | 2025-12-31 | 0212025080000031358 | 广州 | 主变进线间隔 3150A，50kA。 配：断路器1组，隔离开关3组（配微动开关），检修用接地开关3组（配微动开关）； 电流互感器8组，5P/5P/5P/5P-断路器-5P/5P/0.5S/0.2S 6×5P40：800-1600/1A，20VA 0.5S/0.2S：800-1600/1A，10/5VA 氧化锌避雷器1组，204/532，附数字化放电记录器及在线监测表； 架空出线瓷套管1组； 外绝缘防污等级e级； 带电显示装置1套； 汇控柜1面； 控制电压DC220V，电机电压AC380/220V； 需预留外置的局部放电监测接口； 外壳防护等级：户外部分要求为IP56，户内GIS为IP43； 配置SF6气体压力/密度数字化远传表计； 汇集终端（汇集本间隔所有数字表计信号，数量按实际需求配置） | 2
323 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS) | 包1 | 0162025000903013020 | 广州供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150，SF6，GIS-备用间隔，252kV，3150A | 广东 | 2023-2050广州周转仓工程物资常规储备项目（主网基建类） |  |  | 间隔 | 2025-12-31 | 0212025080000031362 | 广州 | 备用出线/备用主变进线间隔 3150A，50kA。 配：隔离开关2组（配微动开关），检修用接地开关1组（配微动开关）； 外绝缘防污等级e级； 外壳防护等级：户内GIS为IP43 配置SF6气体压力/密度数字化远传表计； 汇集终端（汇集本间隔所有数字表计信号，数量按实际需求配置） 预留用于远期扩建的不停电过渡气室 | 1
324 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS) | 包2 | 0162025000803016098 | 广州供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/4000，SF6，GIS-母线，252kV，4000A | 广东 | 500千伏海珠输变电工程 |  |  | 米 | 2026-12-30 | 0212025080000030276 | 海珠区琶洲街石基环路 |  | 82
325 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS) | 包2 | 0162025000803016103 | 广州供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/4000 -50，GIS-断路器间隔，252kV，4000A，50kA，50/3kA/s | 广东 | 500千伏海珠输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-12-30 | 0212025080000030274 | 海珠区琶洲街石基环路 |  | 8
326 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS) | 包2 | 0162025000803016102 | 广州供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150 -50，GIS- 断路器间隔，252kV，3150A，50kA，50/3kA/s | 广东 | 500千伏海珠输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-12-30 | 0212025080000030275 | 海珠区琶洲街石基环路 |  | 10
327 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS) | 包2 | 0162025000803016101 | 广州供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150，SF6，GIS-母线，252kV，3150A | 广东 | 500千伏海珠输变电工程 |  |  | 米 | 2026-12-30 | 0212025070000030127 | 海珠区琶洲街石基环路 |  | 300
328 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS) | 包2 | 0162025000803016100 | 广州供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150，SF6，GIS-备用间隔，252kV，3150A | 广东 | 500千伏海珠输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-12-30 | 0212025070000030121 | 海珠区琶洲街石基环路 |  | 8
329 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS) | 包2 | 0162025000803016099 | 广州供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/2500，SF6，GIS-PT间隔，252kV，2500A | 广东 | 500千伏海珠输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-12-30 | 0212025070000030126 | 海珠区琶洲街石基环路 |  | 4
330 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS) | 包3 | 0162025000503209018 | 中山供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/2500，SF6，GIS-PT间隔，252kV，2500A | 广东 | 中山220千伏兴中（中华）输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-01-31 | 0212025080000031332 | 广东省中山市翠亨新区未来大道中 |  | 4
331 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS) | 包3 | 0162025001103120347 | 肇庆供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150 -50，GIS- 断路器间隔，252kV，3150A，50kA，50/3kA/s | 广东 | 肇庆220千伏江滨输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-03-01 | 0212025080000031040 | 220kV江滨变电站 | 220kV电缆出线间隔 | 4
332 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS) | 包3 | 0162025001103120346 | 肇庆供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150 -50，GIS- 断路器间隔，252kV，3150A，50kA，50/3kA/s | 广东 | 肇庆220千伏江滨输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-03-01 | 0212025080000031040 | 220kV江滨变电站 | 220kV母联间隔 | 2
333 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS) | 包3 | 0162025001103120345 | 肇庆供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150 -50，GIS- 断路器间隔，252kV，3150A，50kA，50/3kA/s | 广东 | 肇庆220千伏江滨输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-03-01 | 0212025080000031040 | 220kV江滨变电站 | 220kV分段间隔 | 2
334 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS) | 包3 | 0162025001103120344 | 肇庆供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150 -50，GIS- 断路器间隔，252kV，3150A，50kA，50/3kA/s | 广东 | 肇庆220千伏江滨输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-03-01 | 0212025080000031040 | 220kV江滨变电站 | 220kV主变进线间隔 | 2
335 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS) | 包3 | 0162025001103120339 | 肇庆供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150，SF6，GIS-母线，252kV，3150A | 广东 | 肇庆220千伏江滨输变电工程 |  |  | 米 | 2026-03-01 | 0212025080000031039 | 220kV江滨变电站 | 220kV主母线，三相共箱式 | 40
336 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS) | 包3 | 0162025001103120338 | 肇庆供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150，SF6，GIS-备用间隔，252kV，3150A | 广东 | 肇庆220千伏江滨输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-03-01 | 0212025080000031038 | 220kV江滨变电站 | 220kV GIS备用间隔 | 3
337 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS) | 包3 | 0162025001103120337 | 肇庆供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/2500，SF6，GIS-PT间隔，252kV，2500A | 广东 | 肇庆220千伏江滨输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-03-01 | 0212025080000031037 | 220kV江滨变电站 | 220kV母线设备间隔 | 4
338 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS) | 包3 | 0162025000503209023 | 中山供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150 -50，GIS- 断路器间隔，252kV，3150A，50kA，50/3kA/s | 广东 | 中山220千伏兴中（中华）输变电工程 |  | 主变间隔2个、出线间隔2、分段间隔2个、母联间隔2个 | 间隔 | 2026-01-31 | 0212025080000031338 | 广东省中山市翠亨新区未来大道中 |  | 8
339 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS) | 包3 | 0162025000503209020 | 中山供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150，SF6，GIS-母线，252kV，3150A | 广东 | 中山220千伏兴中（中华）输变电工程 |  |  | 米 | 2026-01-31 | 0212025080000031336 | 广东省中山市翠亨新区未来大道中 |  | 40
340 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS) | 包3 | 0162025000503209019 | 中山供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150，SF6，GIS-备用间隔，252kV，3150A | 广东 | 中山220千伏兴中（中华）输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-01-31 | 0212025080000031335 | 广东省中山市翠亨新区未来大道中 | 出线备用间隔6个、主变备用间隔2个 | 8
341 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS) | 包4 | 0162025000007493917 | 海南电网建设分公司 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150，SF6，GIS-母线，252kV，3150A | 海南 | 三亚220kV布甫输变电新建工程 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150，SF6，GIS-母线，252kV，3150A | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150，SF6，GIS-母线，252kV，3150A | 米 | 2026-06-30 | 0212025080000070141 | 220kV布甫变电站 |  | 12
342 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS) | 包4 | 0162025000007493923 | 海南电网建设分公司 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150 -50，GIS- 断路器间隔，252kV，3150A，50kA，50/3kA/s | 海南 | 三亚220kV布甫输变电新建工程 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150 -50，GIS- 断路器间隔，252kV，3150A，50kA，50/3kA/s | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150 -50，GIS- 断路器间隔，252kV，3150A，50kA，50/3kA/s | 间隔 | 2026-06-30 | 0212025080000070140 | 220kV布甫变电站 | 220kV GIS主变进线间隔 | 3
343 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS) | 包4 | 0162025000007493922 | 海南电网建设分公司 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150 -50，GIS- 断路器间隔，252kV，3150A，50kA，50/3kA/s | 海南 | 三亚220kV布甫输变电新建工程 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150 -50，GIS- 断路器间隔，252kV，3150A，50kA，50/3kA/s | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150 -50，GIS- 断路器间隔，252kV，3150A，50kA，50/3kA/s | 间隔 | 2026-06-30 | 0212025080000070140 | 220kV布甫变电站 | 220kV GIS架空出线间隔 | 8
344 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS) | 包4 | 0162025000007493921 | 海南电网建设分公司 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/4000 -50，GIS-断路器间隔，252kV，4000A，50kA，50/3kA/s | 海南 | 三亚220kV布甫输变电新建工程 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/4000 -50，GIS-断路器间隔，252kV，4000A，50kA，50/3kA/s | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/4000 -50，GIS-断路器间隔，252kV，4000A，50kA，50/3kA/s | 间隔 | 2026-06-30 | 0212025080000070142 | 220kV布甫变电站 | 220kV GIS母联间隔 | 2
345 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS) | 包4 | 0162025000007493920 | 海南电网建设分公司 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/4000 -50，GIS-断路器间隔，252kV，4000A，50kA，50/3kA/s | 海南 | 三亚220kV布甫输变电新建工程 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/4000 -50，GIS-断路器间隔，252kV，4000A，50kA，50/3kA/s | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/4000 -50，GIS-断路器间隔，252kV，4000A，50kA，50/3kA/s | 间隔 | 2026-06-30 | 0212025080000070142 | 220kV布甫变电站 | 220kV GIS分段间隔 | 1
346 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS) | 包4 | 0162025000007493919 | 海南电网建设分公司 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/2500，SF6，GIS-PT间隔，252kV，2500A | 海南 | 三亚220kV布甫输变电新建工程 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/2500，SF6，GIS-PT间隔，252kV，2500A | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/2500，SF6，GIS-PT间隔，252kV，2500A | 间隔 | 2026-06-30 | 0212025080000070144 | 220kV布甫变电站 |  | 3
347 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS) | 包4 | 0162025000007493918 | 海南电网建设分公司 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/5000，SF6，GIS-母线，252kV，5000A | 海南 | 三亚220kV布甫输变电新建工程 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/5000，SF6，GIS-母线，252kV，5000A | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/5000，SF6，GIS-母线，252kV，5000A | 米 | 2026-06-30 | 0212025080000070143 | 220kV布甫变电站 |  | 104
348 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS) | 包5 | 0162025001203088087 | 湛江供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150 -50，GIS- 断路器间隔，252kV，3150A，50kA，50/3kA/s | 广东 | 湛江220千伏徐闻海上风电场增容项目接入系统工程 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150 -50，GIS- 断路器间隔，252kV，3150A，50kA，50/3kA/s | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150 -50，GIS- 断路器间隔，252kV，3150A，50kA，50/3kA/s | 间隔 | 2026-02-28 | 0212025090000030133 | 广东省湛江市徐闻县曲界镇500千伏徐闻东变电站（以项目负责人约定为准） |  | 1
349 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS) | 包5 | 0162025000006847406 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150 -50，GIS- 断路器间隔，252kV，3150A，50kA，50/3kA/s | 贵州 | 中心区美佳220kV输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-05-30 | 0212025080000060167 | 贵州省贵阳市南明区美佳变电站施工现场 |  | 5
350 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS) | 包5 | 0162025000006847403 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/4000，SF6，GIS-母线，252kV，4000A | 贵州 | 中心区美佳220kV输变电工程 |  |  | 米 | 2026-05-30 | 0212025080000060170 | 贵州省贵阳市南明区美佳变电站施工现场 |  | 74
351 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS) | 包5 | 0162025000006847402 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150，SF6，GIS-备用间隔，252kV，3150A | 贵州 | 中心区美佳220kV输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-05-30 | 0212025080000060169 | 贵州省贵阳市南明区美佳变电站施工现场 |  | 3
352 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS) | 包5 | 0162025000006847401 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/2500，SF6，GIS-PT间隔，252kV，2500A | 贵州 | 中心区美佳220kV输变电工程 |  |  | 间隔 | 2026-05-30 | 0212025080000060168 | 贵州省贵阳市南明区美佳变电站施工现场 |  | 2
353 | 220kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025001003064649 | 佛山供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 广东 | 佛山220千伏北区输变电工程 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 台 | 2026-06-30 | 0212025080000031377 | 广东省佛山市南海区桂城街道港口路220kV北区变电站 | 资金来源已落实 | 2
354 | 220kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025001003060932 | 佛山供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 广东 | 佛山供电局变电管理一所220kV坑田站#1#2主变更换（主变抗短路能力不足整改专项） | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 台 | 2026-09-30 | 0212025080000031368 | 广东省佛山市南海区狮山镇220kV坑田站 | 资金来源已落实。 | 2
355 | 220kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025001003060933 | 佛山供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 广东 | 佛山供电局变电管理一所220kV仙溪站#1主变更换（主变抗短路能力不足整改专项） | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 台 | 2026-03-30 | 0212025080000031366 | 佛山市南海区狮山镇220kV仙溪变电站 | 资金来源已落实。 | 1
356 | 220kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025001003064289 | 佛山供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 广东 | 佛山220千伏城北输变电工程 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 台 | 2026-06-30 | 0212025080000031240 | 广东省佛山市禅城区祖庙街道220千伏城北变电站 | 资金来源已落实 | 2
357 | 220kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000803015725 | 广州供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 广东 | 广州220千伏车城站第3台主变扩建工程 |  |  | 台 | 2026-03-30 | 0212025080000030201 | 广东省广州市花都区先科二路 |  | 1
358 | 220kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025001303020657 | 韶关供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 广东 | 韶关220千伏廊田站主变增容改造工程 |  |  | 台 | 2026-03-30 | 0212025080000030329 | 广东省东莞市 | 调拨至东莞局项目。 | 2
359 | 220kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000903013034 | 广州供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25（1.5）%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，ONAF，不带稳定绕组，YN yn0 d11 | 广东 | 2023-2050广州周转仓工程物资常规储备项目（主网基建类） |  |  | 台 | 2025-12-31 | 0212025080000031364 | 广州 |  | 2
360 | 220kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000903013025 | 广州供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25（1.5）%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，ONAF，不带稳定绕组，YN yn0 d11 | 广东 | 2023-2050广州周转仓工程物资常规储备项目（主网基建类） |  |  | 台 | 2025-12-31 | 0212025080000031364 | 广州 |  | 2
361 | 220kV交流电力变压器 | 包3 | 0162025000703187998 | 清远供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 广东 | 清远220千伏英西输变电工程 |  |  | 台 | 2026-03-30 | 0212025080000030853 | 广东省清远市英德市同心路8号 |  | 2
362 | 220kV交流电力变压器 | 包3 | 0162025001003061116 | 佛山供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 广东 | 佛山供电局变电管理一所220kV三水站#2主变更换（主变抗短路能力不足整改专项） | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 |  | 台 | 2026-09-30 | 0212025080000030851 | 佛山市三水区西南街道220kV三水站 |  | 1
363 | 220kV交流电力变压器 | 包3 | 0162025001003062145 | 佛山供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 广东 | 佛山供电局变电管理三所220kV荷城站#2主变更换（抗短路能力不足专项整改工作） | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 台 | 2026-06-30 | 0212025080000031395 | 佛山市高明区220kV荷城变电站 | 资金来源已落实。 | 1
364 | 220kV交流电力变压器 | 包3 | 0162025000703171652 | 阳江供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 广东 | 220kV春城站#2主变更换（抗短路能力不足专项） | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 |  | 台 | 2026-03-30 | 0212025080000031208 | 阳江市220kV春城站 |  | 1
365 | 220kV交流电力变压器 | 包3 | 0162025000703171657 | 阳江供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 广东 | 220kV漠南站#1、#2主变更换（抗短路能力不足专项） | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 |  | 台 | 2026-03-30 | 0212025080000030763 | 阳江市220kV漠南站 |  | 2
366 | 220kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025000503209014 | 中山供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 广东 | 中山220千伏兴中（中华）输变电工程 |  |  | 台 | 2026-01-31 | 0212025080000030764 | 广东省中山市翠亨新区未来大道中 |  | 2
367 | 220kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025001003062149 | 佛山供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 广东 | 佛山供电局变电管理三所220kV汾江站#1主变更换（抗短路能力不足专项整改工作） | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 台 | 2026-06-30 | 0212025080000031396 | 佛山市禅城区220kV汾江变电站 | 资金来源已落实 | 1
368 | 220kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025001003064733 | 佛山供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 广东 | 佛山220千伏德和输变电工程 |  |  | 台 | 2026-09-30 | 0212025080000031209 | 佛山220kV德和输变电工程 |  | 2
369 | 220kV交流电力变压器 | 包5 | 0162025000006847410 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 贵州 | 中心区美佳220kV输变电工程 |  |  | 台 | 2026-05-30 | 0212025080000060162 | 贵州省贵阳市南明区美佳变电站施工现场 |  | 2
370 | 220kV交流电力变压器 | 包5 | 0162025001103120333 | 肇庆供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 广东 | 肇庆220千伏江滨输变电工程 |  |  | 台 | 2026-03-01 | 0212025080000031019 | 110kV江滨变电站 |  | 2
371 | 220kV交流电力变压器 | 包6 | 0162025000104119536 | 崇左供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-150000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），150/150/75MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 广西 | 220kV渠黎站扩建工程 |  |  | 台 | 2026-07-30 | 0212025080000040661 | 广西壮族自治区崇左市扶绥县渠黎镇 |  | 1
372 | 220kV交流电力变压器 | 包6 | 0162025000703149678 | 梅州供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 广东 | 梅州丰顺220千伏塔下输变电工程 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 台 | 2025-12-30 | 0212025080000030570 | 广东省梅州市丰顺县埔寨镇220kV塔下变电站 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 2
373 | 220kV交流电力变压器 | 包6 | 0162025000404036329 | 桂林供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-150000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），150/150/75MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 广西 | 220kV朝阳站扩建工程 |  |  | 台 | 2026-07-30 | 0212025080000040682 | 广西桂林市资源县220kV朝阳变电站 |  | 1
374 | 220kV交流电力变压器 | 包7 | 0162025000803074289 | 江门供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 广东 | 江门鹤山220千伏彩虹站第三台主变扩建工程 | SSZ□-240000/220，240/240/80MVA 三相三卷油循环自冷式有载调压变压器 额定电压：220±8×1.5％/121/11kV 接线组别：YN, yn0, d11， 阻抗电压：UK高—中=14%, UK中—低=21%, UK高—低=35% 调压方式: 优质充油有载调压开关 配在线滤油装置 主变油温、油位、绕温均配置数字化远传表计； | 含连接片的试验端子以及普通端子应采用螺丝紧固型，不采用插拔型。 | 台 | 2026-08-28 | 0212025080000030934 | 江门鹤山市220kV彩虹变电站 | 含连接片的试验端子以及普通端子应采用螺丝紧固型，不采用插拔型。 | 1
375 | 220kV交流电力变压器 | 包7 | 0162025000803074255 | 江门供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 广东 | 江门新会220千伏锦丰输变电工程 | SSZ□-240000/220，三相三绕组油浸式自冷有载调压电力变压器 额定电压：220±8×1.25%/115/10.5kV 额定容量：240/240/80MVA 短路阻抗：Uk1-2%=14, Uk1-3%=35, Uk2-3%=21 连接组别：YN,yn0,d11 高压侧套管CT： 1600/1A，5P40，20VA，3组 中压侧套管CT： 2400/1A，5P30，20VA，3组 220kV侧中性点套管CT： 200-600/1A，5P20，20VA，3组 110kV侧中性点套管CT： 200-600/1A，5P20，20VA，3组 配优质有载调压开关，带远方测温及调压开关位置显示装置，高、中、低压套管采用防污型； 配置主变油温、油位等数字化远传表计 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 台 | 2026-12-30 | 0212025080000030946 | 广东省江门市新会区 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 2
376 | 220kV交流电力变压器 | 包8 | 0162025000004165595 | 建设分公司 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/36（38.5），180/180/90MVA，有载，14/35/50，YN yn0 yn0+d | 广西 | 220千伏羽鹰（灵东）送变电工程 |  |  | 台 | 2026-06-30 | 0212025070000041283 | 广西壮族自治州钦州市灵山县新圩镇蒙塘村东南侧1.4km 220千伏羽鹰（灵东）变电站 |  | 1
377 | 220kV交流电力变压器 | 包8 | 0162025000404037675 | 桂林供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/36（38.5），180/180/90MVA，有载，14/35/50，YN yn0 yn0+d | 广西 | 220kV瑶乡站扩建工程 |  |  | 台 | 2026-11-30 | 0212025080000040674 | 广西桂林市恭城县瑶乡变电站 |  | 1
378 | 500kV交流隔离开关 | 包1 | 0162025000001000712 | 超高压输电公司本部 | 500kV三柱水平伸缩组合式隔离开关，□－500/5000-63，三接地，4000A，63kA/2s，e级防污 | 超高压 | 贵州500千伏仁义～独山第二回500千伏线路工程（超高压公司部分） | 550kV，4000A，63kA/2s，50Hz 额定峰值耐受电流≥170kA， 三接地，线路侧接地开关为B类，具有开合感性电流200A(25kV)，开合容性电流50A(50kV)的能力；户外 配操作机构，每相一套操作箱，分相操作 操作控制电压AC220V，电动机电压AC380V，每相主刀配辅助触头24对(12开12闭)，接地刀配辅助触头20对(10开10闭)， 配置磁感应器或微动开关， 厂家配齐4.8米钢支架及地脚螺栓、均压环、无缝钢管操作杆及操作连杆等 |  | 组 | 2026-05-30 | 0212025080000010152 | 贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇尧梭村500kV独山变电站 | 平衡利库场景1：经全公司范围库存物资匹配，无相同品类编码物资。 | 1
379 | 500kV交流隔离开关 | 包1 | 0162025000001000711 | 超高压输电公司本部 | 500kV双柱水平伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，不接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 超高压 | 贵州500千伏仁义～独山第二回500千伏线路工程（超高压公司部分） | 融冰隔离开关，550kV，5000A，63kA/2s，50Hz，额定峰值耐受电流，三相短接；户外， 配操作机构，每相一套操作箱，分相操作 操作控制电压AC220V，电动机电压AC380V，每相主刀配辅助触头24对(12开12闭)，接地刀配辅助触头20对(10开10闭)， 配置磁感应器或微动开关， 厂家配齐4.5米钢支架及地脚螺栓、均压环、无缝钢管操作杆及操作连杆等 |  | 组 | 2026-05-30 | 0212025080000010155 | 贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇尧梭村500kV独山变电站 | 平衡利库场景1：经全公司范围库存物资匹配，无相同品类编码物资。 | 1
380 | 500kV交流隔离开关 | 包1 | 0162025000001000710 | 超高压输电公司本部 | 500kV双柱水平伸缩式隔离开关，□－500/4000-63，单接地，4000A，63kA/2s，e级防污 | 超高压 | 贵州500千伏仁义～独山第二回500千伏线路工程（超高压公司部分） | 550kV，4000A，63kA/2s，50Hz 额定峰值耐受电流≥170kA， 单接地；户外 配操作机构，每相一套操作箱，分相操作 操作控制电压AC220V，电动机电压AC380V，每相主刀配辅助触头24对(12开12闭)，接地刀配辅助触头20对(10开10闭)， 配置磁感应器或微动开关， 厂家配齐6.0米钢支架及地脚螺栓、均压环、无缝钢管操作杆及操作连杆等 |  | 组 | 2026-05-30 | 0212025080000010154 | 贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇尧梭村500kV独山变电站 | 平衡利库场景1：经全公司范围库存物资匹配，无相同品类编码物资。 | 1
381 | 500kV交流隔离开关 | 包1 | 0162025000001000709 | 超高压输电公司本部 | 500kV单柱垂直伸缩式隔离开关，□－500/4000-63，单接地，4000A，63kA/2s，e级防污 | 超高压 | 贵州500千伏仁义～独山第二回500千伏线路工程（超高压公司部分） | 550kV，4000A，63kA/2s，50Hz 额定峰值耐受电流≥170kA， 单接地；户外 配操作机构，每相一套操作箱，分相操作 操作控制电压AC220V，电动机电压AC380V，每相主刀配辅助触头24对(12开12闭)，接地刀配辅助触头20对(10开10闭)， 配置磁感应器或微动开关， 厂家配齐5.5米钢支架及地脚螺栓、均压环、无缝钢管操作杆及操作连杆等 |  | 组 | 2026-05-30 | 0212025080000010153 | 贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇尧梭村500kV独山变电站 | 平衡利库场景1：经全公司范围库存物资匹配，无相同品类编码物资。 | 2
382 | 500kV交流隔离开关 | 包1 | 0162025000001000742 | 超高压输电公司本部 | 500kV三柱水平伸缩组合式隔离开关，□－500/5000-63，三接地，4000A，63kA/2s，e级防污 | 超高压 | 广西500kV桂北输变电工程（超高压公司部分） |  |  | 组 | 2026-07-30 | 0212025080000010197 | 广西桂林市灵川县三街镇 500kV桂林变电站 |  | 2
383 | 500kV交流隔离开关 | 包1 | 0162025001506074474 | 贵州毕节供电局 | 500kV双柱水平伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，单接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 贵州 | 2025-2050贵州毕节地区地震应急专项储备项目 |  |  | 组 | 2026-03-17 | 0212025080000060227 | 贵州省毕节市七星关区小坝镇局属仓库 |  | 1
384 | 500kV交流隔离开关 | 包1 | 0162025000006847384 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 500kV三柱水平伸缩组合式隔离开关，□－500/5000-63，三接地，4000A，63kA/2s，e级防污 | 贵州 | 500千伏关岭输变电工程 |  |  | 组 | 2026-04-30 | 0212025080000060236 | 贵州省安顺市镇宁县马厂乡的茶场寨 |  | 1
385 | 500kV交流隔离开关 | 包1 | 0162025000006847392 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 500kV接地隔离开关，单柱立开，63kA/2s，e级防污 | 贵州 | 500千伏关岭输变电工程 |  |  | 台 | 2026-05-31 | 0212025080000060146 | 贵州省安顺市关岭小坝村 | 一台三相 | 4
386 | 500kV交流隔离开关 | 包1 | 0162025000006847391 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 500kV双柱水平伸缩式隔离开关，□－500/4000-63，单接地，4000A，63kA/2s，e级防污 | 贵州 | 500千伏关岭输变电工程 |  |  | 组 | 2026-05-31 | 0212025080000060242 | 贵州省安顺市关岭小坝村 |  | 1
387 | 500kV交流隔离开关 | 包2 | 0162025000803013141 | 广州供电局 | 500kV单柱垂直伸缩式隔离开关，□－500/4000-63，不接地，4000A，63kA/2s，e级防污 | 广东 | 500千伏海珠输变电工程 |  |  | 组 | 2026-12-30 | 0212025070000030142 | 番禺区500千伏傍海站 |  | 2
388 | 500kV交流隔离开关 | 包2 | 0162025000703053894 | 汕头供电局 | 500kV双柱水平伸缩式隔离开关，□－500/4000-63，双接地，4000A，63kA/2s，e级防污 | 广东 | 500千伏华电汕头电厂扩建项目接入系统工程 |  |  | 组 | 2026-06-30 | 0212025080000031344 | 广东省汕头市潮阳区金浦镇 | 4000A，63kA（2s）开合感性电流 300A（25kV），开合容性电流25A（25kV），C类地刀 | 1
389 | 500kV交流隔离开关 | 包2 | 0162025000803151132 | 汕尾供电局 | 500kV双柱水平伸缩式隔离开关，□－500/4000-63，单接地，4000A，63kA/2s，e级防污 | 广东 | 粤东送电珠东北输电通道工程（汕尾段） |  |  | 组 | 2026-05-31 | 0212025080000031363 | 汕尾市海丰县黄羌镇东坑村 |  | 3
390 | 500kV交流隔离开关 | 包2 | 0162025000003007518 | 广东电网公司本部 | 500kV双柱水平伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，单接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 广东 | 2023-2050广东电网B类备品备件储备项目 |  |  | 组 | 2025-12-30 | 0212025090000030003 | 指定送货地址 |  | 1
391 | 500kV交流隔离开关 | 包2 | 0162025000003007517 | 广东电网公司本部 | 500kV三柱水平伸缩组合式隔离开关，□－500/5000-63，三接地，4000A，63kA/2s，e级防污 | 广东 | 2023-2050广东电网B类备品备件储备项目 |  |  | 组 | 2025-12-30 | 0212025090000030004 | 指定送货地址 |  | 1
392 | 500kV交流隔离开关 | 包2 | 0162025000003007516 | 广东电网公司本部 | 500kV单柱垂直伸缩式隔离开关，□－500/4000-63，单接地，4000A，63kA/2s，e级防污 | 广东 | 2023-2050广东电网B类备品备件储备项目 |  |  | 组 | 2025-12-30 | 0212025090000030002 | 指定送货地址 |  | 1
393 | 500kV交流隔离开关 | 包2 | 0162025000803013144 | 广州供电局 | 500kV单柱垂直伸缩式隔离开关，□－500/4000-63，单接地，4000A，63kA/2s，e级防污 | 广东 | 500千伏海珠输变电工程 |  |  | 组 | 2026-12-30 | 0212025070000030159 | 番禺区500千伏傍海站 |  | 2
394 | 500kV交流隔离开关 | 包2 | 0162025000803013142 | 广州供电局 | 500kV双柱水平伸缩式隔离开关，□－500/4000-63，双接地，4000A，63kA/2s，e级防污 | 广东 | 500千伏海珠输变电工程 |  |  | 组 | 2026-12-30 | 0212025070000030161 | 番禺区500千伏傍海站 |  | 2
395 | 500kV电压互感器 | 包1 | 0162025000001000740 | 超高压输电公司本部 | 500kV油浸电容式电压互感器：e级防污，0.005μF，额定变比（kV）=（500/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1），级次组合=0.2/0.5（3P）/0.5（3P）/3P，额定输出容量（VA）=30/30/30/30 | 超高压 | 广西500kV桂北输变电工程（超高压公司部分） |  |  | 台 | 2026-07-30 | 0212025080000010195 | 广西桂林市灵川县三街镇 500kV桂林变电站 |  | 6
396 | 500kV电压互感器 | 包1 | 0162025000703053895 | 汕头供电局 | 500kV油浸电容式电压互感器：e级防污，0.005μF，额定变比（kV）=（500/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1），级次组合=0.2/0.5（3P）/0.5（3P）/3P，额定输出容量（VA）=30/30/30/30 | 广东 | 500千伏华电汕头电厂扩建项目接入系统工程 |  |  | 台 | 2026-07-30 | 0212025080000031345 | 广东省汕头市潮阳区金浦镇 |  | 18
397 | 500kV电压互感器 | 包1 | 0162025001003061195 | 佛山供电局 | 500kV油浸电容式电压互感器：e级防污，0.005μF，额定变比（kV）=（500/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1），级次组合=0.2/0.5（3P）/0.5（3P）/3P，额定输出容量（VA）=30/30/30/30 | 广东 | 佛山500千伏雄伟输变电工程 | 500kV油浸电容式电压互感器：e级防污，0.005μF，额定变比（kV）=（500/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1），级次组合=0.2/0.5（3P）/0.5（3P）/3P，额定输出容量（VA）=30/30/30/30 |  | 台 | 2026-06-30 | 0212025080000031255 | 佛山市500kV雄伟站 |  | 18
398 | 500kV电压互感器 | 包1 | 0162025001203084346 | 湛江供电局 | 500kV油浸电容式电压互感器，e级防污，0.005μF，（500/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1）kV，0.2/0.5（3P）/0.5（3P）/3P | 广东 | 500千伏安澜站扩建第三台主变工程 |  |  | 台 | 2026-02-28 | 0212025080000031202 | 广东省湛江市雷州市龙门镇500kV安澜变电站（具体收货地址以项目联系人约定为准） |  | 3
399 | 500kV电压互感器 | 包1 | 0162025000803151133 | 汕尾供电局 | 500kV油浸电容式电压互感器：e级防污，0.005μF，额定变比（kV）=（500/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1），级次组合=0.2/0.5（3P）/0.5（3P）/3P，额定输出容量（VA）=30/30/30/30 | 广东 | 粤东送电珠东北输电通道工程（汕尾段） |  |  | 台 | 2026-05-31 | 0212025080000031365 | 汕尾市海丰县黄羌镇东坑村 |  | 30
400 | 500kV电压互感器 | 包1 | 0162025000703170794 | 阳江供电局 | 500kV油浸电容式电压互感器：e级防污，0.005μF，额定变比（kV）=（500/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1），级次组合=0.2/0.5（3P）/0.5（3P）/3P，额定输出容量（VA）=30/30/30/30 | 广东 | 阳江帆石一、二海上风电接入系统工程 | 500kV油浸电容式电压互感器：e级防污，0.005μF，额定变比（kV）=（500/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1），级次组合=0.2/0.5（3P）/0.5（3P）/3P，额定输出容量（VA）=30/30/30/30 |  | 台 | 2025-12-30 | 0212025080000031378 | 广东省阳江市阳东区 | 本期扩建1回出线，安装3台电容式电压互感器 | 3
401 | 500kV电压互感器 | 包1 | 0162025000703514009 | 潮州供电局 | 500kV油浸电容式电压互感器：e级防污，0.005μF，额定变比（kV）=（500/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1），级次组合=0.2/0.5（3P）/0.5（3P）/3P，额定输出容量（VA）=30/30/30/30 | 广东 | 500千伏韩江站扩建第三台主变工程 |  |  | 台 | 2026-04-30 | 0212025060000030193 | 广东省潮州市湘桥区null |  | 3
402 | 500kV电压互感器 | 包1 | 0162025000001000612 | 超高压输电公司本部 | 500kV油浸电容式电压互感器：e级防污，0.005μF，额定变比（kV）=（500/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1），级次组合=0.2/0.5（3P）/0.5（3P）/3P，额定输出容量（VA）=30/30/30/30 | 超高压 | 500千伏桂东南网架完善工程（超高压公司部分） |  | 详见技术规范书。 | 台 | 2025-12-31 | 0212025060000010216 | 广西梧州市龙圩区大坡镇河步村500kV梧州变电站 | 场景1：经全公司范围库存物资匹配，无相同品类编码物资。 | 3
403 | 500kV电压互感器 | 包1 | 0162025000001000614 | 超高压输电公司本部 | 500kV油浸电容式电压互感器：e级防污，0.005μF，额定变比（kV）=（500/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1），级次组合=0.2/0.5（3P）/0.5（3P）/3P，额定输出容量（VA）=30/30/30/30 | 超高压 | 广西500kV藤州输变电工程（超高压公司部分） |  | 详见技术规范书。 | 台 | 2025-12-31 | 0212025060000010265 | 广西梧州市龙圩区大坡镇河步村500kV梧州变电站 | 场景1：经全公司范围库存物资匹配，无相同品类编码物资。 | 6
404 | 500kV电压互感器 | 包1 | 0162025000001000705 | 超高压输电公司本部 | 500kV油浸电容式电压互感器：e级防污，0.005μF，额定变比（kV）=（500/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1），级次组合=0.2/0.5（3P）/0.5（3P）/3P，额定输出容量（VA）=30/30/30/30 | 超高压 | 500千伏舟溪变第二台主变扩建输变电工程（超高压公司部分） | TYD500/√3-0.005； （500：√3）/（0.1：√3）/（0.1：√3）/（0.1：√3）/0.1kV；0.2/0.5（3P）/0.5（3P）/3P；10/30/30/30 VA； |  | 台 | 2025-12-30 | 0212025060000010023 | 贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇尧梭村500kV独山变电站 | 平衡利库场景1：经全公司范围库存物资匹配，无相同品类编码物资。 | 3
405 | 500kV电压互感器 | 包1 | 0162025000001000707 | 超高压输电公司本部 | 500kV油浸电容式电压互感器，e级防污，0.005μF，（500/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1）kV，0.2/0.5（3P）/0.5（3P）/3P | 超高压 | 贵州500千伏仁义～独山第二回500千伏线路工程（超高压公司部分） | TYD500/√3-0.005； （500：√3）/（0.1：√3）/（0.1：√3）/（0.1：√3）/0.1kV；0.2/0.5（3P）/0.5（3P）/3P；10/30/30/30 VA； |  | 台 | 2026-05-30 | 0212025080000010156 | 贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇尧梭村500kV独山变电站 | 平衡利库场景1：经全公司范围库存物资匹配，无相同品类编码物资。 | 3
406 | 500kV电压互感器 | 包2 | 0162025000004164024 | 建设分公司 | 500kV油浸电容式电压互感器：e级防污，0.005μF，额定变比（kV）=（500/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1），级次组合=0.2/0.5（3P）/0.5（3P）/3P，额定输出容量（VA）=30/30/30/30 | 广西 | 500kV沿海西部通道加强工程 |  | 详见技术规范书。 | 台 | 2026-09-30 | 0212025060000040869 | 广西防城港市防城港区500kV海港变电站 |  | 3
407 | 500kV电压互感器 | 包2 | 0162025000005721900 | 云南电网有限责任公司建设分公司 | 500kV油浸电容式电压互感器：e级防污，0.005μF，额定变比（kV）=（500/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1），级次组合=0.2/0.5（3P）/0.5（3P）/3P，额定输出容量（VA）=30/30/30/30 | 云南 | 500千伏长新输变电工程 |  |  | 台 | 2026-06-30 | 0212025080000050427 | 云南省大理白族自治州云龙县长新乡格屋村西南侧800m处500kV长新变电站 | 公司专业归口：基建部主网建设管理 | 15
408 | 500kV电压互感器 | 包2 | 0162025000005721901 | 云南电网有限责任公司建设分公司 | 500kV油浸电容式电压互感器：e级防污，0.005μF，额定变比（kV）=（500/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1），级次组合=0.2/0.5（3P）/0.5（3P）/3P，额定输出容量（VA）=30/30/30/30 | 云南 | 500千伏长新输变电工程 |  |  | 台 | 2026-06-30 | 0212025080000050428 | 云南省大理白族自治州鹤庆县西邑镇500kV黄坪变电站 | 公司专业归口：基建部主网建设管理 | 3
409 | 500kV电压互感器 | 包2 | 0162025000005721902 | 云南电网有限责任公司建设分公司 | 500kV油浸电容式电压互感器：e级防污，0.005μF，额定变比（kV）=（500/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1），级次组合=0.2/0.5（3P）/0.5（3P）/3P，额定输出容量（VA）=30/30/30/30 | 云南 | 500千伏禾甸输变电工程 |  |  | 台 | 2026-06-30 | 0212025080000050429 | 云南省大理白族自治州鹤庆县西邑镇500kV黄坪变电站 | 公司专业归口：基建部主网建设管理 | 3
410 | 500kV电压互感器 | 包2 | 0162025000005721903 | 云南电网有限责任公司建设分公司 | 500kV油浸电容式电压互感器：e级防污，0.005μF，额定变比（kV）=（500/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1），级次组合=0.2/0.5（3P）/0.5（3P）/3P，额定输出容量（VA）=30/30/30/30 | 云南 | 500千伏禾甸输变电工程 |  |  | 台 | 2026-06-30 | 0212025080000050430 | 云南省楚雄彝族自治州禄丰县金山镇500kV和平变电站 | 公司专业归口：基建部主网建设管理 | 3
411 | 500kV电压互感器 | 包2 | 0162025000005721904 | 云南电网有限责任公司建设分公司 | 500kV油浸电容式电压互感器：e级防污，0.005μF，额定变比（kV）=（500/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1），级次组合=0.2/0.5（3P）/0.5（3P）/3P，额定输出容量（VA）=30/30/30/30 | 云南 | 500千伏禾甸输变电工程 |  |  | 台 | 2026-06-30 | 0212025080000050431 | 云南省大理白族自治州祥云县禾甸镇下莲村500kV禾甸变电站云南省大理白族自治州祥云县禾甸镇下莲村500kV禾甸变电站 | 公司专业归口：基建部主网建设管理 | 20
412 | 500kV电压互感器 | 包2 | 0162025001506074483 | 贵州毕节供电局 | 500kV油浸电容式电压互感器：e级防污，0.005μF，额定变比（kV）=（500/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3），级次组合=0.2/0.5（3P）/0.5（3P）/3P，额定输出容量（VA）=30/30/30/30 | 贵州 | 2025-2050贵州毕节地区地震应急专项储备项目 |  |  | 台 | 2025-12-31 | 0212025080000060228 | 贵州省毕节市七星关区小坝镇局属仓库 |  | 3
413 | 500kV电压互感器 | 包2 | 0162025000006847358 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 500kV油浸电容式电压互感器：e级防污，0.005μF，额定变比（kV）=（500/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1），级次组合=0.2/0.5（3P）/0.5（3P）/3P，额定输出容量（VA）=30/30/30/30 | 贵州 | 500千伏遵义八一变第三台主变扩建工程 |  |  | 台 | 2026-10-30 | 0212025080000060299 | 贵州省遵义市播州区尚稽镇八一变电站 |  | 3
414 | 500kV电压互感器 | 包2 | 0162025000006847368 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 500kV油浸电容式电压互感器：e级防污，0.005μF，额定变比（kV）=（500/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1），级次组合=0.2/0.5（3P）/0.5（3P）/3P，额定输出容量（VA）=30/30/30/30 | 贵州 | 500千伏遵义习水主变扩建工程 |  |  | 台 | 2026-09-30 | 0212025080000060300 | 贵州省遵义市习水县二郎镇红城变电站 |  | 3
415 | 500kV电压互感器 | 包2 | 0162025000006847381 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 500kV油浸电容式电压互感器：e级防污，0.005μF，额定变比（kV）=（500/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1），级次组合=0.2/0.5（3P）/0.5（3P）/3P，额定输出容量（VA）=30/30/30/30 | 贵州 | 500千伏关岭输变电工程 |  |  | 台 | 2026-04-30 | 0212025080000060233 | 贵州省安顺市镇宁县马厂乡的茶场寨 |  | 3
416 | 500kV电压互感器 | 包2 | 0162025000006847386 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 500kV油浸电容式电压互感器：e级防污，0.005μF，额定变比（kV）=（500/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1），级次组合=0.2/0.5（3P）/0.5（3P）/3P，额定输出容量（VA）=30/30/30/30 | 贵州 | 500千伏关岭输变电工程 |  |  | 台 | 2026-05-31 | 0212025080000060238 | 贵州省龙里县龙山镇 |  | 3
417 | 500kV电压互感器 | 包2 | 0162025000006847390 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 500kV油浸电容式电压互感器：e级防污，0.005μF，额定变比（kV）=（500/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1），级次组合=0.2/0.5（3P）/0.5（3P）/3P，额定输出容量（VA）=30/30/30/30 | 贵州 | 500千伏关岭输变电工程 |  |  | 台 | 2026-05-31 | 0212025080000060145 | 贵州省安顺市关岭小坝村 |  | 11
418 | 500kV电压互感器 | 包2 | 0162025000004164011 | 建设分公司 | 500kV油浸电容式电压互感器：e级防污，0.005μF，额定变比（kV）=（500/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1），级次组合=0.2/0.5（3P）/0.5（3P）/3P，额定输出容量（VA）=30/30/30/30 | 广西 | 500kV沿海西部通道加强工程 |  | 详见技术规范书。 | 台 | 2026-09-30 | 0212025060000040754 | 广西壮族自治区南宁市兴宁区三塘镇六村500kV邕州变电站 |  | 3
419 | 500kV电压互感器 | 包2 | 0162025000004164015 | 建设分公司 | 500kV油浸电容式电压互感器：e级防污，0.005μF，额定变比（kV）=（500/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1），级次组合=0.2/0.5（3P）/0.5（3P）/3P，额定输出容量（VA）=30/30/30/30 | 广西 | 500kV沿海西部通道加强工程 |  | 详见技术规范书。 | 台 | 2026-09-30 | 0212025060000040757 | 广西南宁市邕宁区民歌镇屯容坡500kV民歌变电站（民歌变即新江变） |  | 6
420 | 色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 包1 | 0162025000001000715 | 超高压输电公司本部 | 色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 超高压 | 贵州500千伏仁义～独山第二回500千伏线路工程（超高压公司部分） | 详细配置见技术规范书 |  | 台 | 2026-05-30 | 0212025080000010159 | 贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇尧梭村500kV独山变电站 | 平衡利库场景1：经全公司范围库存物资匹配，无相同品类编码物资。 | 3
421 | 色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 包1 | 0162025000105151058 | 云南电网有限责任公司迪庆供电局 | 色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 云南 | 110kV城北变扩建工程 | 色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 |  | 台 | 2026-02-11 | 0212025080000050469 | 云南省迪庆藏族自治州香格里拉市110kV城北变现场交货 | 1、公司专业归口：基建部主网建设管理；2、基建项目（110kV城北变扩建工程）。 | 1
422 | 色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 包1 | 0162025000803074516 | 江门供电局 | 色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 广东 | 江门新会220千伏锦丰输变电工程 |  |  | 台 | 2026-12-31 | 0212025080000030925 | 广东省江门市新会区 |  | 2
423 | 色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 包1 | 0162025001203083973 | 湛江供电局 | 色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 广东 | 湛江110千伏营仔站扩建第二台主变工程 |  |  | 台 | 2026-12-31 | 0212025080000031219 | 项目联系人为准 |  | 1
424 | 色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 包1 | 0162025001203084487 | 湛江供电局 | 色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 广东 | 500千伏安澜站扩建第三台主变工程 |  |  | 台 | 2026-02-28 | 0212025080000031237 | 广东省湛江市雷州市龙门镇500kV安澜变电站（具体收货地址以项目联系人约定为准） |  | 3
425 | 色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 包1 | 0162025001203084641 | 湛江供电局 | 色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 广东 | 湛江110千伏那梁输变电工程 |  |  | 台 | 2026-02-28 | 0212025080000031220 | 广东省湛江市雷州市客路镇110kV那梁变电站（具体收货地址以项目联系人约定为准） |  | 2
426 | 色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 包1 | 0162025001103083929 | 湛江供电局 | 色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 广东 | 湛江110千伏曲界站扩建第二台主变工程 |  |  | 台 | 2026-02-28 | 0212025080000031238 | 广东省湛江市徐闻县曲界镇110kV曲界变电站（具体收货地址以项目联系人约定为准） |  | 1
427 | 色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 包1 | 0162025001103084966 | 湛江供电局 | 色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 广东 | 湛江110千伏龙塘站扩建第二台主变工程 |  |  | 台 | 2026-02-28 | 0212025080000031239 | 广东省湛江市徐闻县龙塘镇110kV龙塘变电站（具体收货地址以项目联系人约定为准） |  | 1
428 | 色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 包1 | 0162025001103120304 | 肇庆供电局 | 色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 广东 | 肇庆110千伏鲤鱼输变电工程 |  |  | 台 | 2026-03-01 | 0212025080000031015 | 110kV鲤鱼变电站 |  | 2
429 | 色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 包1 | 0162025001103121998 | 肇庆供电局 | 色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 广东 | 肇庆220千伏江滨输变电工程 |  |  | 台 | 2026-03-01 | 0212025080000031250 | 110kV江滨变电站 |  | 2
430 | 色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 包1 | 0162025000703170505 | 阳江供电局 | 色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 广东 | 110kV闸坡变电站在线监测设备加装（2025年） |  |  | 台 | 2026-01-31 | 0212025080000030469 | 110kV闸坡站 |  | 2
431 | 色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 包1 | 0162025000703188676 | 清远供电局 | 色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 广东 | 清远220千伏英西输变电工程 |  |  | 台 | 2026-03-30 | 0212025080000030839 | 广东省清远市英德市同心路8号 |  | 2
432 | 色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 包1 | 0162025000001000611 | 超高压输电公司本部 | 色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 超高压 | 500千伏桂东南网架完善工程（超高压公司部分） |  | 详见技术规范书。 | 台 | 2025-12-31 | 0212025080000010049 | 广西梧州市龙圩区大坡镇河步村500kV梧州变电站 | 场景1：经全公司范围库存物资匹配，无相同品类编码物资。 | 6
433 | 色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 包2 | 0162025001003524644 | 揭阳供电局 | 色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 广东 | 110kV大坪变电站一次设备在线监测装置加装（专项） |  |  | 台 | 2026-02-28 | 0212025080000030969 | 广东省揭阳市榕城区莲花大道东揭阳供电局东山分部（苏敏锐19068761262） |  | 1
434 | 色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 包2 | 0162025000703145239 | 梅州供电局 | 色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 广东 | 梅州供电局变电管理一所变电站在线监测装置加装（十五运会和残特奥会保供电专项） |  |  | 台 | 2025-12-31 | 0212025080000030506 | 梅州供电局110kV扶大变电站 |  | 2
435 | 色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 包2 | 0162025000703145630 | 梅州供电局 | 色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 广东 | 110kV三河变电站综合改造 |  | 主变厂家：南京立业电力变压器有限公司，型号：SSZ11-40000/110。 | 台 | 2025-12-31 | 0212025080000030507 | 梅州供电局110kV三河变电站 |  | 1
436 | 色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 包2 | 0162025000703149679 | 梅州供电局 | 色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 广东 | 梅州丰顺220千伏塔下输变电工程 | 色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 台 | 2025-12-30 | 0212025080000030569 | 广东省梅州市丰顺县埔寨镇220kV塔下变电站 | 色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 2
437 | 色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 包2 | 0162025000703514012 | 潮州供电局 | 色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 广东 | 500千伏韩江站扩建第三台主变工程 |  |  | 台 | 2026-04-30 | 0212025060000030195 | 广东省潮州市湘桥区null |  | 3
438 | 色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 包2 | 0162025001003523494 | 揭阳供电局 | 色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 广东 | 揭阳供电局500kV榕江站主变及高抗油色谱在线监测装置更换（到期） |  |  | 台 | 2026-02-28 | 0212025080000030963 | 广东省揭阳市榕城区莲花大道东揭阳供电局东山分部（苏敏锐19068761262） |  | 9
439 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 包1 | 0162025000803013140 | 广州供电局 | 固定式GIS局放在线监测装置 | 广东 | 500千伏海珠输变电工程 |  |  | 套 | 2026-12-30 | 0212025070000030165 | 番禺区500千伏广南站 |  | 1
440 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 包1 | 0162025000703145238 | 梅州供电局 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 广东 | 梅州供电局变电管理一所变电站在线监测装置加装（十五运会和残特奥会保供电专项） |  |  | 套 | 2025-12-31 | 0212025080000030505 | 220kV帅乡变电站 | 同一站内原局放监测厂家为上海莫克，现扩建110kV区域局放在线监测。 | 1
441 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 包1 | 0162025000703010737 | 广州供电局 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 广东 | 2023-2050广州周转仓工程物资常规储备项目（主网基建类） |  |  | 套 | 2025-12-31 | 0212025090000030021 | 广州 |  | 1
442 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 包1 | 0162025000803013135 | 广州供电局 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 广东 | 500千伏海珠输变电工程 |  |  | 套 | 2026-12-30 | 0212025080000030642 | 海珠区琶洲街道石基环路500千伏海珠站 |  | 1
443 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 包2 | 0162025000803153449 | 汕尾供电局 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 广东 | 500千伏华能海门电厂5、6号机组扩建项目接入系统工程（汕尾段） |  |  | 套 | 2026-06-10 | 0212025080000030530 | 吉康站 |  | 1
444 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 包2 | 0162025000803151126 | 汕尾供电局 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 广东 | 粤东送电珠东北输电通道工程（汕尾段） |  |  | 套 | 2026-05-31 | 0212025080000031354 | 汕尾市海丰县黄羌镇东坑村 |  | 1
445 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 包3 | 0162025000006845247 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 贵州 | 500千伏舟溪变第二台主变扩建输变电工程 |  |  | 套 | 2025-12-30 | 0212025060000060156 | 贵州省黔东南州凯里市舟溪变电站施工现场 |  | 1
446 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 包3 | 0162025000703053903 | 汕头供电局 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 广东 | 500千伏华电汕头电厂扩建项目接入系统工程 |  |  | 套 | 2026-07-30 | 0212025080000031371 | 广东省汕头市潮阳区金浦镇 |  | 1
447 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 包3 | 0162025001103120348 | 肇庆供电局 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 广东 | 肇庆220千伏江滨输变电工程 |  |  | 套 | 2026-03-01 | 0212025080000030654 | 110kV江滨变电站 |  | 1
448 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 包3 | 0162025001103124334 | 肇庆供电局 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 广东 | 肇庆110千伏龙湖2输变电工程 |  |  | 套 | 2026-03-01 | 0212025080000031215 | 广东省肇庆市大旺区新建龙湖2站 |  | 1
449 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 包3 | 0162025000703514013 | 潮州供电局 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 广东 | 500千伏韩江站扩建第三台主变工程 |  |  | 套 | 2026-04-30 | 0212025060000030194 | 广东省潮州市湘桥区null |  | 1
450 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 包3 | 0162025000204106928 | 贵港供电局 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 广西 | 110kV黄岗（城南）送变电工程 |  | 详见技术规范书 | 套 | 2027-10-30 | 0212025080000040057 | 广西贵港港南区环城南路110kV黄岗变电站 |  | 1
451 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 包3 | 0162025000006847371 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 贵州 | 500千伏遵义习水主变扩建工程 |  |  | 套 | 2026-09-30 | 0212025080000060135 | 贵州省遵义市习水县二郎镇红城变电站 | 扩建变电站 | 1
452 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 包3 | 0162025000006847374 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 贵州 | 贵州500千伏仁义～独山第二回500千伏线路工程 |  |  | 套 | 2025-12-31 | 0212025080000060150 | 贵州省兴义市 |  | 1
453 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 包3 | 0162025000006845579 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 贵州 | 贵阳220千伏涟江变第三台主变扩建工程 |  |  | 套 | 2025-12-30 | 0212025060000060211 | 贵州省贵阳市花溪区涟江变电站施工现场 |  | 1
454 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 包4 | 0162025001203084751 | 湛江供电局 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 广东 | 500kV芷寮站220kVGIS设备GIS局放在线监测装置加装 |  |  | 套 | 2026-03-15 | 0212025080000030914 | 广东省湛江廉江市良垌镇丰背村芷寮变电站站内（具体收货地址以项目联系人约定为准） |  | 1
455 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 包4 | 0162025001203082994 | 湛江供电局 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 广东 | 湛江220千伏工业园站扩建第二台主变工程 |  |  | 套 | 2026-02-28 | 0212025080000030437 | 以项目联系人约定为准 |  | 1
456 | 110kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS） | 包1 | 0162025000903092502 | 茂名供电局 | 110kV SF6户外 HGIS断路器两侧配三工位隔离/接地开关间隔，40kA，40kA/3s，2000A，单母线 | 广东 | 茂名信宜110千伏镇隆站扩建第二台主变工程 |  |  | 间隔 | 2026-02-28 | 0212025080000030761 | 广东省信宜市镇隆镇德乔六运塘村（207国道双狮路口直入200米）110千伏镇隆站 |  | 1
457 | 110kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS） | 包1 | 0162025000903091821 | 茂名供电局 | 110kV SF6户外 HGIS断路器两侧配三工位隔离/接地开关间隔，40kA，40kA/3s，2000A，单母线 | 广东 | 茂名化州110千伏林尘站扩建第二台主变工程 |  |  | 间隔 | 2026-02-28 | 0212025080000030762 | 林尘 |  | 1
458 | 110kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS） | 包1 | 0162025000803153108 | 汕尾供电局 | 110kV SF6户外 HGIS断路器两侧配三工位隔离/接地开关间隔，40kA，40kA/3s，2000A，单母线 | 广东 | 汕尾海丰110千伏梅陇站扩建第三台主变工程 |  |  | 间隔 | 2025-11-30 | 0212025080000031206 | 广东省汕尾市海丰县梅陇镇110kV梅陇变电站 |  | 1
459 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS）（环保型） | 包1 | 0162025000403051731 | 汕头供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 广东省风电临海试验基地接入系统工程 |  |  | 间隔 | 2026-03-30 | 0212025060000030607 | 广东省汕头市濠江区风电产业园供电片区广东省风电临海试验基地接入站址 | 1.2.1.4分段 该物资拆分为多条物资上报致系统存在多个技术规范书编码，技术规范书编码以：0212025060000030615为准。 | 1
460 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS）（环保型） | 包1 | 0162025000403051726 | 汕头供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A | 广东 | 广东省风电临海试验基地接入系统工程 |  |  | 米 | 2026-03-30 | 0212025060000030614 | 广东省汕头市濠江区风电产业园供电片区广东省风电临海试验基地接入站址 | 1.2.1.6 该物资拆分为多条物资上报致系统存在多个技术规范书编码，技术规范书编码以：0212025060000030615为准。 | 6
461 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS）（环保型） | 包1 | 0162025000403051727 | 汕头供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A | 广东 | 广东省风电临海试验基地接入系统工程 |  |  | 间隔 | 2026-03-30 | 0212025060000030615 | 广东省汕头市濠江区风电产业园供电片区广东省风电临海试验基地接入站址 | 1.2.1.5 PT 该物资拆分为多条物资上报致系统存在多个技术规范书编码，技术规范书编码以：0212025060000030615为准。 | 2
462 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS）（环保型） | 包1 | 0162025000403051728 | 汕头供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A | 广东 | 广东省风电临海试验基地接入系统工程 |  |  | 间隔 | 2026-03-30 | 0212025060000030604 | 广东省汕头市濠江区风电产业园供电片区广东省风电临海试验基地接入站址 | 1.2.1.1备用出线 该物资拆分为多条物资上报致系统存在多个技术规范书编码，技术规范书编码以：0212025060000030615为准。 | 2
463 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS）（环保型） | 包1 | 0162025000403051729 | 汕头供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 广东省风电临海试验基地接入系统工程 |  |  | 间隔 | 2026-03-30 | 0212025060000030607 | 广东省汕头市濠江区风电产业园供电片区广东省风电临海试验基地接入站址 | 1.2.1.2电缆出线 该物资拆分为多条物资上报致系统存在多个技术规范书编码，技术规范书编码以：0212025060000030615为准。 | 2
464 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS）（环保型） | 包1 | 0162025000403051730 | 汕头供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 广东省风电临海试验基地接入系统工程 |  |  | 间隔 | 2026-03-30 | 0212025060000030607 | 广东省汕头市濠江区风电产业园供电片区广东省风电临海试验基地接入站址 | 1.2.1.3主变进线 该物资拆分为多条物资上报致系统存在多个技术规范书编码，技术规范书编码以：0212025060000030615为准。 | 3
465 | 110kV交流电力变压器（天然酯绝缘油） | 包1 | 0162025000503053211 | 汕头供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/37（38.5）±2×2.5%/10.5（11），63/63/63MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广东 | 广东省风电临海试验基地接入系统工程 |  |  | 台 | 2026-05-20 | 0212025060000030995 | 广东省汕头市濠江区风电产业园供电片区广东省风电临海试验基地接入站址 | 1.1.1 | 3
466 | 500kV干式空心限流电抗器成套装置 | 包1 | 0162025000509002469 | 深圳供电局有限公司 | 500kV干式空心限流电抗器成套装置 | 深圳 | 500 千伏大亚湾-屹百线加装串抗工程 |  |  | 套 | 2025-10-24 | 0212025050000090027,0212025050000090024 | 现场 |  | 3
467 | 500kV干式空心限流电抗器成套装置 | 包1 | 0162025000509002470 | 深圳供电局有限公司 | 500kV干式空心限流电抗器成套装置 | 深圳 | 500 千伏东荆双线加装串抗工程 |  | 1.本项目不设置最高投标限价或者设置限价：（1）本物资以默认审批工作方式设置预计采购金额为最高投标限价，理由：根据《关于对部分物资类采购项目最高投标限价施行默认审批工作方式的通知》（评审[2020]52号）符合默认审批方式： (一)使用批复的可研估算、初设概算、施工图预算（选这三项中最新批复的）中对应金额，限价单价为：20340000元 2.保密信息：本项目不涉及保密信息，信息允许公开。（如涉及保密信息，需提供相关支撑文件材料） 3.技术条件书发文号：办输配电〔2023〕10号 4.经询电力调度控制中心网络安全部，不需进行安全网络审查 5.资本性项目，项目编码：09006bSB25040002 | 套 | 2025-10-24 | 0212025050000090028 | 现场 |  | 6
468 | 500kV干式空心限流电抗器成套装置 | 包2 | 0162025000803157394 | 汕尾供电局 | 500kV干式空心限流电抗器成套装置 | 广东 | 500千伏华能海门电厂5、6号机组扩建项目接入系统工程（汕尾段） |  |  | 套 | 2026-01-30 | 0212025100000030454 | 500kV吉康站 | 1套3台 特殊物资需求采购申请表中为18台电抗器及配套装置，根据供应链意见修改,3台电抗器为成套装置，故实际上报6套电抗器成套装置。 不再重新走特殊物资需求采购申请表审核盖章流程 | 6
469 | 550kVSF6瓷柱式断路器 | 包1 | 0162025000003007531 | 广东电网公司本部 | 550kV瓷柱式断路器，□－550/5000 -63，5000A，63/2kA/s | 广东 | 2023-2050广东电网A类备品备件储备项目 |  |  | 台 | 2025-12-30 | 0212025090000030015 | 指定送货地址 |  | 1
470 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 包1 | 0162025001009009009 | 深圳供电局有限公司 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 深圳 | 220kV筑梦站GIS设备加装局放在线监测系统 |  |  | 台 | 2025-12-31 | 0212025080000090087 | 广东省深圳市罗湖区翠竹街道翠竹路2018号深圳供电局水贝基地 |  | 1
471 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 包1 | 0162025000903014051 | 广州供电局 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 广东 | 2023-2050广州周转仓工程物资常规储备项目（主网基建类） |  |  | 台 | 2025-12-31 | 0212025090000030131 | 广州 |  | 2
472 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 包1 | 0162025001009008986 | 深圳供电局有限公司 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 深圳 | 220kV晨光站GIS设备加装局放在线监测系统 |  | 详见技术条件书。 | 台 | 2025-12-31 | 0212025080000090088 | 广东省深圳市罗湖区翠竹街道翠竹路2018号深圳供电局水贝基地 |  | 1
473 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 包2 | 0162025001003061397 | 佛山供电局 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 广东 | 佛山供电局220kV上柏站220kV、110kV组合电器局放在线监测装置更换 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 台 | 2026-03-30 | 0212025080000031370 | 广东省佛山市220kV上柏变电站 | 资金来源已落实 | 1
474 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 包2 | 0162025001003064290 | 佛山供电局 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 广东 | 佛山220千伏城北输变电工程 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 台 | 2026-06-30 | 0212025080000030956 | 广东省佛山市禅城区祖庙街道220千伏城北变电站 | 资金来源已落实。 | 1
475 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 包2 | 0162025001003064648 | 佛山供电局 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 广东 | 佛山220千伏北区输变电工程 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 台 | 2026-06-30 | 0212025080000031376 | 广东省佛山市南海区桂城街道港口路220kV北区变电站 | 资金来源已落实 | 1
476 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 包2 | 0162025000703170796 | 阳江供电局 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 广东 | 阳江帆石一、二海上风电接入系统工程 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 |  | 台 | 2025-12-30 | 0212025080000030906 | 广东省阳江市阳东区 |  | 1
477 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 包3 | 0162025000006847429 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 贵州 | 三江乡牵引变站外220千伏联络开关站工程 |  |  | 台 | 2026-03-30 | 0212025080000060178 | 贵州省黔东南州凯里市三江乡开关站施工现场 |  | 1
478 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 包3 | 0162025000105147881 | 云南电网有限责任公司丽江供电局 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 云南 | 500kV太安变七河光伏发电项目配套220kV间隔扩建工程 |  |  | 台 | 2026-02-28 | 0212025080000050475 | 云南省丽江市玉龙县太安乡太安村六组500kV太安变（施工现场交货） |  | 1
479 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 包3 | 0162025000006847377 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 贵州 | 500千伏奢香变-220千伏毕节友谊变第二回线路工程 |  |  | 台 | 2026-02-28 | 0212025080000060156 | 贵州省毕节市大方县 |  | 1
480 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 包3 | 0162025000006847397 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 贵州 | 500千伏关岭输变电工程 |  |  | 台 | 2026-05-31 | 0212025080000060149 | 贵州省安顺市关岭小坝村 |  | 1
481 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 包3 | 0162025000006847407 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 贵州 | 中心区美佳220kV输变电工程 |  |  | 台 | 2026-05-30 | 0212025080000060176 | 贵州省贵阳市南明区美佳变电站施工现场 |  | 2
482 | 电力开源物联版色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 包1 | 0162025001009009098 | 深圳供电局有限公司 | 电力开源物联版色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 深圳 | 220KV骏康站#1主变、#2主变、#3主变等11座变电站共33台主变油中气体在线监测装置改造 |  | 详见技术条件书。 | 台 | 2025-12-31 | 0212025080000090085 | 广东省深圳市罗湖区翠竹街道翠竹路2018号深圳市供电有限公司水贝基地 |  | 33
483 | 电力开源物联版色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 包1 | 0162025001009009097 | 深圳供电局有限公司 | 电力开源物联版色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 深圳 | 500kV鲲鹏站#1主变、#3主变共6台主变油中气体在线监测装置改造 |  | 详见技术条件书。 | 台 | 2025-12-31 | 0212025080000090083 | 广东省深圳市罗湖区翠竹街道翠竹路2018号深圳市供电有限公司水贝基地 |  | 6
484 | 电力开源物联版色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 包2 | 0162025000001091415 | 昆明局 | 电力开源物联版色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 超高压 | ±800kV普洱换流站油中气体在线监测装置更换（到期） | 多组分，带载气发生器型 | 多组分，带载气发生器型。 | 台 | 2026-07-10 | 0212025080000010204 | 云南省普洱市思茅区龙潭彝族傣族乡±800kV普洱换流站 |  | 26
485 | 电力开源物联版色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 包3 | 0162025000605079301 | 云南电网有限责任公司昭通供电局 | 电力开源物联版色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 云南 | 昭通供电局2025年500kV永丰变等共计4座变电站共计7台变压器油色谱在线监测装置更换（新技术） | / |  | 台 | 2026-02-25 | 0212025080000050308 | 云南省昭通市昭阳区龙泉路2号 |  | 7
486 | 电力开源物联版色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 包3 | 0162025000605078948 | 云南电网有限责任公司昭通供电局 | 电力开源物联版色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 云南 | 110kV官坝（山水）输变电工程 | \ |  | 台 | 2026-02-02 | 0212025080000050294 | 云南省昭通市昭阳区110kV官坝（山水）输变电工程施工现场（现场车板交货） |  | 2
487 | 电力开源物联版色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 包3 | 0162025000705070038 | 云南电网有限责任公司昭通供电局 | 电力开源物联版色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 云南 | 220kV龙讯输变电工程 | \ |  | 台 | 2026-02-16 | 0212025080000050302 | 云南省昭通市昭阳区220kV龙讯变电站 |  | 2
488 | 电力开源物联版色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 包3 | 0162025000803151131 | 汕尾供电局 | 电力开源物联版色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 广东 | 粤东送电珠东北输电通道工程（汕尾段） |  |  | 台 | 2026-09-30 | 0212025090000030007 | 汕尾市海丰县黄羌镇东坑村 |  | 12