# 项目名称：佛山220千伏世龙片区结构完善工程施工

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 佛山供电局 |
| 2 | 项目建设地点 | 佛山市 |
| 3 | 可研批复文号 | 佛供电计〔2024〕75 号 |
| 4 | 项目核准、备案文号 | 佛发改核准〔2024〕27号 |
| 5 | 资金落实情况 | 佛供电计〔2025〕27 号 |
| 6 | 初设批复文号 | 广电建〔2025〕153 号 |
| 7 | 施工图预算批复文号 | / |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 广东顺德电力设计院有限公司 |
| 9 | 项目监理单位 | 暂无 |

- 建设规模

- （一）变电工程

- 1、500kV凤城站扩建220kV间隔工程：在预留位置扩建2个GIS架空出线间隔，增设2组超B类接地开关，并将线路侧避雷器安装位置调整到线路终端塔。

- 2、500kV顺德站220kV间隔改造工程：本期不改变其配电装置布置型式，拆除并移位安装电压互感器2组，增设2组超B类接地开关。

- 3、220kV甫珀站扩建220kV间隔工程：在预留位置扩建2个GIS电缆出线间隔。

- 4、220kV世龙站220kV间隔改造工程：本期拆除并移位出线避雷器2组，增设2组超B类接地开关。

- 5、220kV熙悦站220kV间隔改造工程：本期不改变其接线方式，仅调整出线间隔名称。

- （二）线路工程

- ※架空线路部分:

- 1、220kV凤城至世龙双回线路工程：自500千伏凤城站至220千伏世龙站，新建220千伏同塔双回架空线路长约2×0.99千米，利用前期500千伏凤城至楚庭线路混压四回同塔线路预留的双回220千伏线路长约2×17.12千米，形成凤城至世龙双回线路。新建导线采用2×JL/LB20A-630/45型铝包钢芯铝绞线。

- 2、220kV世龙至甫珀双回线路工程（架空部分）：自220千伏甫珀站至220千伏世龙站，新建220千伏同塔双回架空线路长约2×2.4千米，利用500千伏五邑至雄伟线路同塔四回混压线路预留横担加挂双回导线长约2×5.46千米。新建导线采用2×JL/LB20A-630/45型铝包钢芯铝绞线。

- ※电缆线路部分:

- 1、220kV世龙至甫珀双回线路工程（电缆部分）：甫珀站侧新建220千伏双回电缆线路长约2×0.19千米。新建电缆采用ZRA-YJLW02-Z-127/2201×2500型电力电缆。

- 2、220kV顺世、世熙线跳通工程：将220千伏顺德至世龙线路和世龙至熙悦线路在世龙站外跳通，新建220千伏同塔双回架空线路长约2×0.05公里，形成500千伏顺德站至220千伏熙悦站双回线路。新建导线采用2×JL/LB20A-630/45型铝包钢芯铝绞线。。

- （三）通信工程

- 1、配套通信设备工程：建设10G，STM-64光接口单元（≤80km）（L-64.2）8套，STM-16光接口单元（L-16.2）4套。

- 2、220kV凤城至世龙双回线路工程（OPGW光缆部分）：本工程新建2条48芯OPGW光缆，光缆路径长约2×0.5km。

- 3、220kV世龙至甫珀双回线路工程（OPGW光缆部分）：本工程新建2条48芯OPGW光缆，光缆路径长约2×2.4km。

- 4、220kV世龙至甫珀双回线路工程（管道光缆部分）：本工程新建2条48芯管道光缆，光缆路径长约2×0.19km。

- 5、220kV顺世、世熙线跳通工程（管道光缆部分）：本工程新建1条48芯管道光缆，恢复世龙站至熙悦站的1条48芯光缆路由，新建光缆路径长约1×0.3km。

- 具体建设规模以施工图纸为准。

- 采购范围

包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。施工图范围内的下列工作内容，无□及☑的为本次报价范围；□未打√的，不在本次报价范围内，特殊情况在“其他”中说明。

※变电部分：

变电建筑工程：

（一）主要生产工程：主要生产建筑，配电装置建筑，供水系统，消防系统；

（二）辅助生产工程：辅助生产建筑，站区性建筑，特殊构筑物，全站沉降观测点，站区绿化；

（三）与站址有关的单项工程：

☑地基处理，□站外道路（其中□桥涵），□站外水源，□站外排水，□站外蒸发池，□施工降水，□临时施工电源，□临时施工水源，□临时施工道路，□临时施工通信线路，□临时施工防护工程；

（四）其他费用工程：□白蚁防治，☑拆除工程；

（五）其他：  /  。

变电安装工程：

（一）主要生产工程：主变压器系统，配电装置，无功补偿，控制及直流系统，站用电系统，电缆及接地，远动系统（含总调、中调、地调调度端的扩容），计费系统，全站调试（其中特殊调试以合同附件特殊调试项目为准）；

（二）辅助生产工程：检修及修配设备；

（三）与站址有关的单项工程：□站外电源，□站外通信；

（四）其他费用工程：☑标志牌安装，☑拆除工程；

（五）其他：  /  。

※架空线路部分：

（一）基础工程：基础工程材料工地运输，土石方工程，基础砌筑，基础防腐，基础防护，地基处理；

（二）杆塔工程：杆塔工程材料工地运输，杆塔组立；

（三）接地工程：接地工程材料工地运输，接地土石方，接地安装；

（四）架线工程：架线工程材料工地运输，导地线架设（不含OPGW接续与测量），导地线跨越架设（其中□带电跨越10千伏及以下电力线路、□带电跨越35千伏及以上电力线路、□跨越铁路、☑高速公路、☑一、二级公路、☑河流），其他架线工程；

（五）附件安装工程：附件安装工程材料工地运输，绝缘子串及金具安装；

（六）辅助工程：永久施工道路修筑，尖峰、施工基面土石方工程，护坡、挡土墙及排洪沟，基础永久性围堰，索道站安装，杆塔上装的各类辅助生产装置（其中：☑标志牌安装，☑防坠地装置，□防鸟刺装置），☑输、送电线路试运；

（七）其他费用工程：☑拆除工程，□施工临时占用地补偿（含牵引场地租用费），□施工临时占用地（含牵引场地）青苗赔偿，□临时施工道路的青苗赔偿，□塔基占地及其青苗赔偿，□架线青苗赔偿，□接地线铺设的青苗赔偿，☑塔基绿化恢复，☑临时施工道路修筑费（单价/总价均报），输电线路跨越补偿费（□跨越铁路补偿费、□跨越高速公路补偿费、□跨越一、二级公路补偿费、□跨越通航河流补偿费）；

（八）其他：☑施工水保措施（撒播草籽、表土剥离、表土回覆、土地整治、耕地恢复）；☑余土消纳。

※电缆线路部分：

施工图纸范围内的电缆建筑：

（一）土石方：材料运输，土石方挖填，开挖路面，修复路面，隧道挖填；

（二）构筑物：材料运输，直埋电缆垫层及盖板，电缆沟、浅槽，工作井，电缆埋管，隧道，隧道工作井，栈桥，基础；

（三）辅助工程：材料运输，通风，照明，排水，消防，围护，地基处理；

（四）其他费用工程：☑白蚁防治，□拆除工程，□电缆走廊绿化赔偿，□沿线建（构）筑物的拆除，☑与城市规划、市政、园林、交警、城监、公路等部门联系办理施工许可手续，□施工临时占用地补偿费；

（五）其他： ☑余土消纳。

施工图纸范围内的电缆安装：

（一）电缆桥、支架制作安装：材料运输，电缆桥架，电缆支架；

（二）电缆敷设：材料运输，直埋敷设，电缆沟、浅槽敷设，埋管内敷设，电缆隧道敷设，桥架敷设，栈桥敷设；

（三）电缆附件：材料运输，终端头制作安装，中间接头制作安装，接地安装，设备安装，电缆保护管；

（四）电缆防火：材料运输，构筑物防火，电缆本体防火；

（五）调试与试验：电缆试验（其中：☑电缆局部放电试验，☑电缆参数测定），设备试验；

（六）电缆监测（控）系统：材料运输，在线监测，安保监控；

（七）其他费用工程：☑标志牌安装，☑拆除工程，☑线路牌挂牌；

（八）其他：    /     。

※通信部分：

变电站工程：施工图纸范围内的通信设备安装及测试、光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；设备、光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。

架空线路部分：施工图纸范围内的光缆单盘测量、接续、全程测量；与施工相关的所有其他费用项目；不包含光缆架设、拆除、跨越及青苗赔偿。

电缆线路部分：施工图纸范围内的光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。

特殊调试清单：无。

- 承包方式

包工、部分包料，施工图纸范围内如有下列设备、材料，无□及☑的为甲供，□未打√的及不在下列的为乙供。

※变电部分：

（一）甲供物资：

变电建筑工程：

1、不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，低压电线，铜铝端子，铜端子，构支架钢结构（含构支架、横梁，爬梯、避雷针），标准成品预制电缆沟盖板（包括混凝土盖板和复合盖板），装配式变电站围墙和主变防火墙（含混凝土和复合材质，厂家包安装及基础灌浆），电缆支架（铝合金、角钢、复合材质），电杆（含混凝土和复合材料），电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管），电缆管塞封堵器，空调（精密空调、中央空调（换流站阀厅用）、工业空调（STATCOM集装箱用）、防爆空调（蓄电池室）），智能围栏。

2、□装配式电缆沟、□消防电缆、□电梯（不含货物电梯）、□嵌入式空调（天井式）、□专用空调（生产场所、带自动启动功能）。

变电安装工程：

1、电气一、二次设备，预制舱配电房，机载高速光电吊舱设备，铝镁合金管形母线及其配套金具，金具及附件（含线夹），钢绞线，铝绞线，红外热像仪，变电站智能巡检机器人，独立五防系统，检修隔离装置，视频及环境监控系统，监测装置，变压器配电箱（SMC材质、不锈钢材质），不锈钢材质端子箱，不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质发电车开关箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，计量用电线，10kV及以上电缆头，各种类型绝缘子，封闭母线桥，10kV绝缘铜管母线，穿墙套管，电缆支架（铝合金、角钢、复合材质）、铝合金电缆桥架、计量接引装置、电抗器接地装置、小电流接地选线装置、通用型标志牌（包括：禁止攀登、高压危险、禁止抛物、高压危险等提醒类标志牌及相线牌、安装支架，不涉及资产名称、编号或位置）。

2、□吊车。

（二）其他甲供物资：  /  。

※架空线路部分：

（一）甲供物资：

1、杆塔（水泥杆），铁塔加固器装置，高空防坠落装置，攀爬机轨道，钢绞线，铝绞线，导地线，绝缘子、绝缘横担，金具，标准铁构件，光缆，光缆金具，线路避雷器，故障指示器，故障精确定位装置，监测装置，视频监控系统，防鸟装置，铜覆钢接地极，石墨基接地体，通用型标志牌（包括：禁止攀登、高压危险、禁止抛物、高压危险等提醒类标志牌及相线牌、安装支架，不涉及资产名称、编号或位置）、警示灯（航空、航道）、航道牌及支架。

2、☑地脚螺栓，☑直升机巡视作业标志牌。

（二）其他甲供物资：  /  。

※电缆线路部分：建设单位提供部分设备及材料：

（一）甲供物资：

1、电力电缆，电缆终端头，电缆直通接头，电缆绝缘接头，电缆T接头，电缆固定夹，带保护器接地箱，直接接地箱，同轴电缆，接地线，回流线，接地箱，避雷器，故障指示器，故障精确定位装置，监测装置，光缆及光缆附件，电缆隧道装置（含电缆隧道综合监测系统、隧道专用LED灯具、电缆隧道巡检机器人轨道、电缆隧道智能巡检机器人、电缆防火防爆装置、电缆隧道立柱支架、电缆隧道户外动力箱（IP66）），隧道风机，海缆保护区航标，接头区灭火装置，电缆支架（铝合金、槽钢、复合材质），电缆保护管材（包括HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）、电缆管塞封堵器，标准成品预制电缆沟盖板（包括混凝土盖板和复合盖板）、智能围栏，标志牌（电缆标志牌、警示牌、标示桩、走向标志、安装支架）。

2、□装配式电缆沟，□玻璃钢管。

※通信部分：建设单位提供部分设备及材料：

变电部分：

（一）甲供物资：通信相关设备（含光传输设备、无线设备、电话、电池、监控、视频会议系统等），数据网设备，机架，通信电源，通信光缆及其金具，综合配线设备及材料，电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）。

（二）其他甲供物资：  /  。

注：建设单位提供的设备、材料以合同附件（甲供设备材料明细表）为准。

甲供物资清单：无。