# 项目名称：珠肇高铁江门牵引站接入系统工程、江门220千伏水口站改接入500千伏五邑站线路工程施工

| 序号 | 项目 | 内容（珠肇高铁江门牵引站接入系统工程） | 内容（江门220千伏水口站改接入500千伏五邑站线路工程） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 江门供电局 | 江门供电局 |
| 2 | 项目建设地点 | 广东江门市 | 广东江门市 |
| 3 | 可研批复文号 | 广电规〔2025〕135号 | 广电规〔2024〕96 号 |
| 4 | 项目核准、备案文号 | 江发改核准〔2025〕4号 | 江发改核准[2024]4号 |
| 5 | 资金落实情况 | 广电规〔2025〕167 号 | 江供电计〔2025〕45号 |
| 6 | 初设批复文号 | 广电建〔2025〕176号 | 广电建〔2025〕84 号 |
| 7 | 施工图预算批复文号 | / | 广电建〔2025〕163 号 |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 江门电力设计院有限公司 | 江门电力设计院有限公司 |
| 9 | 项目监理单位 | 暂无 | 江门明浩电力工程监理有限公司 |

- 建设规模

- 1.珠肇高铁江门牵引站接入系统工程施工

- （一）变电工程

- 1、220kV礼乐站扩建220kV出线间隔工程：本期扩建2个220kV出线间隔，与前期保持一致，采用双母线接线。

- （二）架空线路工程

- 1、220kV礼乐至江门牵引站线路工程（架空部分）：本工程本工程新建架空线路长约9.8km，其中新建220kV单回架空线路长约1×4.0（2.1+1.9）km，新建双回架空路线长约2×5.8km。改造段220kV银礼甲线利用备用通道挂线，线路长约1×0.15km。利用双礼线及银礼甲线原导地线调整弧垂，线路长约2×0.6km。保护性拆除双礼线N32塔（与银礼甲线N15同塔）1基，拆除双礼线N32-N33（与银礼甲线N15-N16同塔）段线路，长约2×0.1km。

- （三）电缆线路工程

- 1、220kV礼乐至江门牵引站线路工程（电缆部分）：本工程新建电缆线路长约1.18km，其中礼乐站侧新建220kV单回电缆线路长约1×0.26（0.1+0.16）km，牵引站侧新建220kV双回电缆线路长约2×0.92km，新建双回电缆终端场2座。

- （四）通信工程

- 1、配套通信设备工程：本期在220kV礼乐站配置1块STM-64的板卡和1块STM-16的板卡，220kV银湖站配置1块STM-64的板卡和1块STM-16的板卡及相应配置。

- 2、220kV礼乐至江门牵引站线路工程（OPGW光缆部分）：本期随新建架空线路工程新建48芯OPGW光缆，新建光缆路径长度约为15.75km（1×4km+2×5.8km+1×0.15km）。

- 3、220kV礼乐至江门牵引站线路工程（管道光缆部分）：本期沿新建线路架设1根48芯管道光缆2.10km（2×0.92km+1×0.26km）。

- 具体建设规模以施工图纸为准。

- 2.江门220千伏水口站改接入500千伏五邑站线路工程施工

- （一）变电工程

- 1、220kV水口变电站扩建220kV出线间隔工程：本期在备用间隔位置扩建2个电缆出线间隔，将原220kV水石线及铜水线间隔改造为五邑甲、乙线间隔；拆除220kV旁路母线及各间隔旁路刀闸，配套建设二次和土建内容。

- 2、500kV五邑站保护改造工程：本期至水口站220kV线路更换保护装置，每回均配置双套电流差动保护，每套保护采用双路复用光纤通道。其中水口乙线利用从石名站搬迁至本站的保护装置。

- 3、220kV彩虹站保护改造工程：本期至水口站220kV线路更换保护装置，每回均配置双套电流差动保护，每套保护采用双路复用光纤通道。

- 4、220kV石名站保护改造工程：本期至铜鼓电厂站220kV线路更换保护装置，配置双套电流差动保护，每套保护均采用双路复用光纤通道。原有至水口站线路保护搬迁至五邑站使用。

- （二）架空线路工程

- 1、220kV五彩甲乙线(五邑侧)解口入水口站线路工程：新建架空线路路径长11.179km，其中新建双回架空线路长2×10.813km，新建单回架空线路长1×0.366km，新建Y26-水石线#4段导线为2×JNRLH1/LB20A-400/35，其余段新建导线为2×JL/LB20A-630/45；利用现有杆塔更换水石线#4（铜水线#221）-水口站段导线为2×JNRLH1/LB20A-400/35铝包钢芯耐热铝合金绞线，路径长2×0.427km+1×0.488km。为配合220kV线路建设，跳通220kV铜水线铜鼓电厂侧与220kV水石线石名侧，形成铜鼓电厂-石名站线路，新建单回架空线路长1×0.048km，新建导线采用2×JL/LB20A-400/35。

- 2、220kV五彩甲乙线(彩虹侧)解口入水口站线路工程（架空部分）：新建架空线路路径长10.568km，其中新建双回架空线路长2×9.985km，新建单回架空线路长1×（0.277+0.306）km，新建线路导线为2×JL/LB20A-630/45。本期通过新建导线将110kV水冈线#1-#5段线路挂线至南侧横担，并改造110kV水月乙线，实现水月乙线与水冈线同塔架设，空出原水月乙线线行，新建220kV五邑-水口线路长1×（0.051+0.115）km，新建线路导线为JL/LB20A-240/30。

- （三）电缆线路工程

- 1、220kV五彩甲乙线(彩虹侧)解口入水口站线路工程（电缆部分）：新建电缆线路长1×0.344km（甲线）+1×0.316km（乙线），其中新建水口站外路径长0.197km，新建站内电缆路径长0.135km。电缆型号为ZRA-YJLW02-Z-127/220-1×2500mm²。

- （四）通信工程

- 1、220kV水口站改接入500kV五邑站线路工程配套通信设备工程：对侧站配套通信设备。

- 2、220kV五彩甲乙线（五邑侧）解口入水口站线路工程（OPGW光缆部分）：本期220kV线路新建2根48芯OPGW光缆（为远期备用1条），双回路段新建48芯OPGW光缆路径长2×10.813km，单回路段路径长1×0.190km+1×0.176km；水石线#4（铜水线#221）-水口站段1根48芯OPGW更换为96芯OPGW，路径长1×0.671km。沿220kV铜水线跳通220kV水石线新建2条48芯OPGW光缆，路径长2×0.048km；铜水线#213-#221段右侧普通地线更换为48芯OPGW光缆，路径长1×2.365km。

- 3、220kV五彩甲乙线（彩虹侧）解口入水口站线路工程（OPGW光缆部分）：本期220kV线路新建2根48芯OPGW光缆（为远期备用1条），双回路段新建48芯OPGW光缆路径长2×9.985km，单回路段路径长1×0.306km+1×0.277km。恢复110kV水月乙线光缆路由，新建1条48芯光缆路径长1×0.675km。

- 4、220kV五彩甲乙线（彩虹侧）解口入水口站线路工程（管道光缆部分）：新建2条管道光缆（为远期备用1条）长约1×0.344km+1×0.316km。

- 具体建设规模以施工图纸为准。

- 采购范围

包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。施工图范围内的下列工作内容，无□及☑的为本次报价范围；□未打√的，不在本次报价范围内，特殊情况在“其他”中说明。

1.珠肇高铁江门牵引站接入系统工程施工

※变电部分：

变电建筑工程：

（一）主要生产工程：主要生产建筑，配电装置建筑，供水系统，消防系统；

（二）辅助生产工程：辅助生产建筑，站区性建筑，特殊构筑物，全站沉降观测点，站区绿化；

（三）与站址有关的单项工程：

☑地基处理，□站外道路（其中□桥涵），□站外水源，□站外排水，□站外蒸发池，□施工降水，□临时施工电源，□临时施工水源，□临时施工道路，□临时施工通信线路，☑临时施工防护工程；

（四）其他费用工程：☑白蚁防治，☑拆除工程；

（五）其他： ☑余土消纳 。

变电安装工程：

- 主要生产工程：主变压器系统，配电装置，无功补偿，控制及直流系统，站用电系统，电缆及接地，远动系统（含总调、中调、地调调度端的扩容），计费系统，全站调试（其中特殊调试以合同附件特殊调试项目为准）；

（二）辅助生产工程：检修及修配设备；

（三）与站址有关的单项工程：□站外电源，□站外通信；

（四）其他费用工程：☑标志牌安装，□拆除工程；

（五）其他：  /  。

※架空线路部分：

- 基础工程：基础工程材料工地运输，土石方工程，基础砌筑，基础防腐，基础防护，地基处理；

- 杆塔工程：杆塔工程材料工地运输，杆塔组立；

- 接地工程：接地工程材料工地运输，接地土石方，接地安装；

- 架线工程：架线工程材料工地运输，导地线架设（不含OPGW接续与测量），导地线跨越架设（其中☑带电跨越10千伏及以下电力线路、□带电跨越35千伏及以上电力线路、☑跨越铁路、□高速公路、□一、二级公路、☑河流），其他架线工程；

- 附件安装工程：附件安装工程材料工地运输，绝缘子串及金具安装；

（六）辅助工程：永久施工道路修筑，尖峰、施工基面土石方工程，护坡、挡土墙及排洪沟，基础永久性围堰，索道站安装，杆塔上装的各类辅助生产装置（其中：☑标志牌安装，☑防坠地装置，☑防鸟刺装置），☑输、送电线路试运；

（七）其他费用工程：☑拆除工程，☑施工临时占用地补偿（含牵引场地租用费），□施工临时占用地（含牵引场地）青苗赔偿，□临时施工道路的青苗赔偿，□塔基占地及其青苗赔偿，□架线青苗赔偿，□接地线铺设的青苗赔偿，☑塔基绿化恢复，☑临时施工道路修筑费（单价/总价均报），输电线路跨越补偿费（□跨越铁路补偿费、□跨越高速公路补偿费、□跨越一、二级公路补偿费、☑跨越通航河流补偿费）；

（八）其他：1、☑架线时跨越通讯线、公路、铁路、河流及堤防、油气管道（如有跨越或临近）、水库附近基础及架线施工的措施费及其施工申请手续均由中标单位负责办理及支付；其中（跨越江门水道III级通航航道封航及航标2处，费用按50万元/处计列；跨圣母庙河IX级通航航道封航及航标1处，费用按30万元/处计列；）按综合单价包干，相关费用计入限价，结算时不予调整计列。其它跨越施工措施补偿费及其施工申请手续不计入限价，按实际发生的费用（经发包人确认）结算。

2、☑工程建设场地征用及清理由发包人负责，包括塔基永久占地补偿及青赔费用、送电线路通道林木砍伐赔偿费用和构、建筑物拆迁补偿等。发包人与中标单位另行签订青苗补偿、占地补偿、拆迁补偿代付委托协议。

3、☑110kV临时跳通线路改接工作由中标承包方负责完成，相关费用计入限价，具体以施工图工程量为准。

4、☑低压电力线路迁改不计入限价，结算时按实际发生费用（经发包人确认）结算。

5、☑余土消纳。

※电缆线路部分：

施工图纸范围内的电缆建筑：

（一）土石方：材料运输，土石方挖填，开挖路面，修复路面，隧道挖填；

（二）构筑物：材料运输，直埋电缆垫层及盖板，电缆沟、浅槽，工作井，电缆埋管，隧道，隧道工作井，栈桥，基础；

（三）辅助工程：材料运输，通风，照明，排水，消防，围护，地基处理；

（四）其他费用工程：☑白蚁防治，□拆除工程，□电缆走廊绿化赔偿，□沿线建（构）筑物的拆除，☑与城市规划、市政、园林、交警、城监、公路等部门联系办理施工许可手续，□施工临时占用地补偿费；

（五）其他：      /      。

1、☑余土消纳；

2、☑工程建设场地征用及清理由发包人负责，包括电缆通道永久占地补偿及青赔费用和构、建筑物拆迁补偿（如有）等。发包人与中标单位另行签订青苗补偿、占地补偿、拆迁补偿代付委托协议。

3、☑供水管道、通信管线、旧电缆迁移（如有），市政路面破复和绿化树木迁移及恢复（如有），临近或穿越油气管道（如有）、穿越电气化铁路等的措施及施工申请手续等工作均由中标承包方负责完成，费用不计入投标报价，如需发生费用，按项目实际发生的费用（经发包人确认）结算。

4、☑跨越河道水利防洪评估1项，其中施工的措施费及其施工申请手续均由中标单位负责办理及支付，按22万元/项综合单价包干，相关费用计入限价，结算时不予调整计列。

施工图纸范围内的电缆安装：

（一）电缆桥、支架制作安装：材料运输，电缆桥架，电缆支架；

（二）电缆敷设：材料运输，直埋敷设，电缆沟、浅槽敷设，埋管内敷设，电缆隧道敷设，桥架敷设，栈桥敷设；

（三）电缆附件：材料运输，终端头制作安装，中间接头制作安装，接地安装，设备安装，电缆保护管；

（四）电缆防火：材料运输，构筑物防火，电缆本体防火；

（五）调试与试验：电缆试验（其中：☑电缆局部放电试验，☑电缆参数测定），设备试验；

（六）电缆监测（控）系统：材料运输，在线监测，安保监控；

（七）其他费用工程：☑标志牌安装，□拆除工程，☑线路牌挂牌；

（八）其他：    /       。

※通信部分：

变电站工程：施工图纸范围内的通信设备安装及测试、光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；设备、光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。

架空线路部分：施工图纸范围内的光缆单盘测量、接续、全程测量；与施工相关的所有其他费用项目；不包含光缆架设、拆除、跨越及青苗赔偿。

电缆线路部分：施工图纸范围内的光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。

2.江门220千伏水口站改接入500千伏五邑站线路工程施工

※变电部分：

变电建筑工程：

（一）主要生产工程：主要生产建筑，配电装置建筑，供水系统，消防系统；

（二）辅助生产工程：辅助生产建筑，站区性建筑，特殊构筑物，全站沉降观测点，站区绿化；

（三）与站址有关的单项工程：

□地基处理，□站外道路（其中□桥涵），□站外水源，□站外排水，□站外蒸发池，□施工降水，□临时施工电源，□临时施工水源，□临时施工道路，□临时施工通信线路，☑临时施工防护工程；

（四）其他费用工程：☑白蚁防治，☑拆除工程；

（五）其他：  /  。

变电安装工程：

- 主要生产工程：主变压器系统，配电装置，无功补偿，控制及直流系统，站用电系统，电缆及接地，远动系统（含总调、中调、地调调度端的扩容），计费系统，全站调试（其中特殊调试以合同附件特殊调试项目为准）；

（二）辅助生产工程：检修及修配设备；

（三）与站址有关的单项工程：□站外电源，□站外通信；

（四）其他费用工程：☑标志牌安装，☑拆除工程；

（五）其他：  /  。

※架空线路部分：

- 基础工程：基础工程材料工地运输，土石方工程，基础砌筑，基础防腐，基础防护，地基处理；

- 杆塔工程：杆塔工程材料工地运输，杆塔组立；

- 接地工程：接地工程材料工地运输，接地土石方，接地安装；

- 架线工程：架线工程材料工地运输，导地线架设（不含OPGW接续与测量），导地线跨越架设（其中☑带电跨越10千伏及以下电力线路、□带电跨越35千伏及以上电力线路、□跨越铁路、☑高速公路、☑一、二级公路、☑河流），其他架线工程；

- 附件安装工程：附件安装工程材料工地运输，绝缘子串及金具安装；

（六）辅助工程：永久施工道路修筑，尖峰、施工基面土石方工程，护坡、挡土墙及排洪沟，基础永久性围堰，索道站安装，杆塔上装的各类辅助生产装置（其中：☑标志牌安装，☑防坠地装置，☑防鸟刺装置），☑输、送电线路试运；

（七）其他费用工程：☑拆除工程，☑施工临时占用地补偿（含牵引场地租用费），□施工临时占用地（含牵引场地）青苗赔偿，□临时施工道路的青苗赔偿，□塔基占地及其青苗赔偿，□架线青苗赔偿，□接地线铺设的青苗赔偿，☑塔基绿化恢复，☑临时施工道路修筑费（单价/总价均报），输电线路跨越补偿费（□跨越铁路补偿费、☑跨越高速公路补偿费、☑跨越一、二级公路补偿费、□跨越通航河流补偿费）；

（八）其他：☑限价包含图纸开列水土保措施费（表土剥离、表土回覆、土地整治、播撒草籽、耕地恢复）；

☑220kV五彩甲乙线(五邑侧)解口入水口站线路工程：1、跨越国家天然气管道的安全评估及防护措施（共5处），费用按暂估价80万元计列，具体按项目实际发生费用（经发包人确认）结算；2、跨越河道水利防洪评估1处，按22万元/处综合单价包干，结算时不予调整；3、跨越一级公路（5处）按3.2万元/处计列，跨越高速公路（5处）按20万元/处计列，以上均按综合单价包干，结算时不予调整。

☑220kV五彩甲乙线(彩虹侧)解口入水口站线路工程（架空部分）：跨越一级公路（2处）按3.2万元/处计列，跨越高速公路（3处）按20万元/处计列，以上均按综合单价包干，结算时不予调整。

※电缆线路部分：

施工图纸范围内的电缆建筑：

（一）土石方：材料运输，土石方挖填，开挖路面，修复路面，隧道挖填；

（二）构筑物：材料运输，直埋电缆垫层及盖板，电缆沟、浅槽，工作井，电缆埋管，隧道，隧道工作井，栈桥，基础；

（三）辅助工程：材料运输，通风，照明，排水，消防，围护，地基处理；

（四）其他费用工程：☑白蚁防治，□拆除工程，□电缆走廊绿化赔偿，□沿线建（构）筑物的拆除，□与城市规划、市政、园林、交警、城监、公路等部门联系办理施工许可手续，□施工临时占用地补偿费；

（五）其他：      /      。

施工图纸范围内的电缆安装：

（一）电缆桥、支架制作安装：材料运输，电缆桥架，电缆支架；

（二）电缆敷设：材料运输，直埋敷设，电缆沟、浅槽敷设，埋管内敷设，电缆隧道敷设，桥架敷设，栈桥敷设；

（三）电缆附件：材料运输，终端头制作安装，中间接头制作安装，接地安装，设备安装，电缆保护管；

（四）电缆防火：材料运输，构筑物防火，电缆本体防火；

（五）调试与试验：电缆试验（其中：☑电缆局部放电试验，☑电缆参数测定），设备试验；

（六）电缆监测（控）系统：材料运输，在线监测，安保监控；

（七）其他费用工程：☑标志牌安装，□拆除工程，☑线路牌挂牌；

（八）其他：    /       。

※通信部分：

变电站工程：施工图纸范围内的通信设备安装及测试、光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；设备、光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。

架空线路部分：施工图纸范围内的光缆单盘测量、接续、全程测量；与施工相关的所有其他费用项目；不包含光缆架设、拆除、跨越及青苗赔偿。

电缆线路部分：施工图纸范围内的光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。

- 承包方式

- 包工、部分包料，施工图纸范围内如有下列设备、材料，无□及的为甲供，□未打√的及不在下列的为乙供。

1.珠肇高铁江门牵引站接入系统工程施工

※变电部分：

（一）甲供物资：

变电建筑工程：

1、不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，低压电线，铜铝端子，铜端子，构支架钢结构（含构支架、横梁，爬梯、避雷针），标准成品预制电缆沟盖板（包括混凝土盖板和复合盖板），装配式变电站围墙和主变防火墙（含混凝土和复合材质，厂家包安装及基础灌浆），电缆支架（铝合金、角钢、复合材质），电杆（含混凝土和复合材料），电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管），电缆管塞封堵器，空调（精密空调、中央空调（换流站阀厅用）、工业空调（STATCOM集装箱用）、防爆空调（蓄电池室）），智能围栏。

2、□装配式电缆沟、□消防电缆、□电梯（不含货物电梯）、□嵌入式空调（天井式）、□专用空调（生产场所、带自动启动功能）。

变电安装工程：

1、电气一、二次设备，预制舱配电房，机载高速光电吊舱设备，铝镁合金管形母线及其配套金具，金具及附件（含线夹），钢绞线，铝绞线，红外热像仪，变电站智能巡检机器人，独立五防系统，检修隔离装置，视频及环境监控系统，监测装置，变压器配电箱（SMC材质、不锈钢材质），不锈钢材质端子箱，不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质发电车开关箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，计量用电线，10kV及以上电缆头，各种类型绝缘子，封闭母线桥，10kV绝缘铜管母线，穿墙套管，电缆支架（铝合金、角钢、复合材质）、铝合金电缆桥架、计量接引装置、电抗器接地装置、小电流接地选线装置、通用型标志牌（包括：禁止攀登、高压危险、禁止抛物、高压危险等提醒类标志牌及相线牌、安装支架，不涉及资产名称、编号或位置）。

2、□吊车。

（二）其他甲供物资：  /  。

※架空线路部分：

（一）甲供物资：

1、杆塔（水泥杆），铁塔加固器装置，高空防坠落装置，攀爬机轨道，钢绞线，铝绞线，导地线，绝缘子、绝缘横担，金具，标准铁构件，光缆，光缆金具，线路避雷器，故障指示器，故障精确定位装置，监测装置，视频监控系统，防鸟装置，铜覆钢接地极，石墨基接地体，通用型标志牌（包括：禁止攀登、高压危险、禁止抛物、高压危险等提醒类标志牌及相线牌、安装支架，不涉及资产名称、编号或位置）、警示灯（航空、航道）、航道牌及支架。

2、☑地脚螺栓，☑直升机巡视作业标志牌。

（二）其他甲供物资：  /  。

※电缆线路部分：建设单位提供部分设备及材料：

（一）甲供物资：

1、电力电缆，电缆终端头，电缆直通接头，电缆绝缘接头，电缆T接头，电缆固定夹，带保护器接地箱，直接接地箱，同轴电缆，接地线，回流线，接地箱，避雷器，故障指示器，故障精确定位装置，监测装置，光缆及光缆附件，电缆隧道装置（含电缆隧道综合监测系统、隧道专用LED灯具、电缆隧道巡检机器人轨道、电缆隧道智能巡检机器人、电缆防火防爆装置、电缆隧道立柱支架、电缆隧道户外动力箱（IP66）），隧道风机，海缆保护区航标，接头区灭火装置，电缆支架（铝合金、槽钢、复合材质），电缆保护管材（包括HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）、电缆管塞封堵器，标准成品预制电缆沟盖板（包括混凝土盖板和复合盖板）、智能围栏，标志牌（电缆标志牌、警示牌、标示桩、走向标志、安装支架）。

2、□装配式电缆沟，□玻璃钢管。

（二）其他甲供物资：      /     。

※通信部分：建设单位提供部分设备及材料：

变电部分：

（一）甲供物资：通信相关设备（含光传输设备、无线设备、电话、电池、监控、视频会议系统等），数据网设备，机架，通信电源，通信光缆及其金具，综合配线设备及材料，电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）。

（二）其他甲供物资：  /  。

注：建设单位提供的设备、材料以合同附件（甲供设备材料明细表）为准。

2.江门220千伏水口站改接入500千伏五邑站线路工程施工

※变电部分：

（一）甲供物资：

变电建筑工程：

1、不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，低压电线，铜铝端子，铜端子，构支架钢结构（含构支架、横梁，爬梯、避雷针），标准成品预制电缆沟盖板（包括混凝土盖板和复合盖板），装配式变电站围墙和主变防火墙（含混凝土和复合材质，厂家包安装及基础灌浆），电缆支架（铝合金、角钢、复合材质），电杆（含混凝土和复合材料），电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管），电缆管塞封堵器，空调（精密空调、中央空调（换流站阀厅用）、工业空调（STATCOM集装箱用）、防爆空调（蓄电池室）），智能围栏。

2、□装配式电缆沟、□消防电缆、□电梯（不含货物电梯）、□嵌入式空调（天井式）、□专用空调（生产场所、带自动启动功能）。

变电安装工程：

1、电气一、二次设备，预制舱配电房，机载高速光电吊舱设备，铝镁合金管形母线及其配套金具，金具及附件（含线夹），钢绞线，铝绞线，红外热像仪，变电站智能巡检机器人，独立五防系统，检修隔离装置，视频及环境监控系统，监测装置，变压器配电箱（SMC材质、不锈钢材质），不锈钢材质端子箱，不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质发电车开关箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，计量用电线，10kV及以上电缆头，各种类型绝缘子，封闭母线桥，10kV绝缘铜管母线，穿墙套管，电缆支架（铝合金、角钢、复合材质）、铝合金电缆桥架、计量接引装置、电抗器接地装置、小电流接地选线装置、通用型标志牌（包括：禁止攀登、高压危险、禁止抛物、高压危险等提醒类标志牌及相线牌、安装支架，不涉及资产名称、编号或位置）。

2、□吊车。

（二）其他甲供物资：  /  。

※架空线路部分：

（一）甲供物资：

1、杆塔（水泥杆），铁塔加固器装置，高空防坠落装置，攀爬机轨道，钢绞线，铝绞线，导地线，绝缘子、绝缘横担，金具，标准铁构件，光缆，光缆金具，线路避雷器，故障指示器，故障精确定位装置，监测装置，视频监控系统，防鸟装置，铜覆钢接地极，石墨基接地体，通用型标志牌（包括：禁止攀登、高压危险、禁止抛物、高压危险等提醒类标志牌及相线牌、安装支架，不涉及资产名称、编号或位置）、警示灯（航空、航道）、航道牌及支架。

2、☑地脚螺栓，☑直升机巡视作业标志牌。

（二）其他甲供物资：  /  。

※电缆线路部分：建设单位提供部分设备及材料：

（一）甲供物资：

1、电力电缆，电缆终端头，电缆直通接头，电缆绝缘接头，电缆T接头，电缆固定夹，带保护器接地箱，直接接地箱，同轴电缆，接地线，回流线，接地箱，避雷器，故障指示器，故障精确定位装置，监测装置，光缆及光缆附件，电缆隧道装置（含电缆隧道综合监测系统、隧道专用LED灯具、电缆隧道巡检机器人轨道、电缆隧道智能巡检机器人、电缆防火防爆装置、电缆隧道立柱支架、电缆隧道户外动力箱（IP66）），隧道风机，海缆保护区航标，接头区灭火装置，电缆支架（铝合金、槽钢、复合材质），电缆保护管材（包括HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）、电缆管塞封堵器，标准成品预制电缆沟盖板（包括混凝土盖板和复合盖板）、智能围栏，标志牌（电缆标志牌、警示牌、标示桩、走向标志、安装支架）。

2、□装配式电缆沟，□玻璃钢管。

（二）其他甲供物资：      /     。

※通信部分：建设单位提供部分设备及材料：

变电部分：

（一）甲供物资：通信相关设备（含光传输设备、无线设备、电话、电池、监控、视频会议系统等），数据网设备，机架，通信电源，通信光缆及其金具，综合配线设备及材料，电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）。

（二）其他甲供物资：  /  。

注：建设单位提供的设备、材料以合同附件（甲供设备材料明细表）为准。