# 项目名称：广州海珠站配套220千伏线路工程（输变电及隧道风水电部分）施工

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 广供电基〔2025〕26号 |
| 2 | 项目核准、备案文号 | 穗发改核准〔2025〕10号 |
| 3 | 初设批复文号 | 广供电基〔2025〕101号 |
| 4 | 资金落实情况 | 广电规〔2025〕26号 |
| 5 | 施工图预算批复文号 | - |
| 6 | 项目建设单位 | 广东电网有限责任公司广州供电局 |
| 7 | 项目建设地点 | 广州市 |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 |
| 9 | 项目监理单位 | - |

- 建设规模

※变电部分：

1、500kV广南站间隔改造工程：500kV广南变电站220kV采用双母线双分段接线，设专用母联断路器。将广南-厚德双回线路、广南-迎宾双回线路调整至广南220kV 1/2M，将广南-番禺双回线路调整至广南220kV 5/6M。

2、220kV棠下站220kV间隔GIS设备改造工程：220千伏棠下站本期将原220kV木棉甲间隔改为备用间隔；将原已退运的220kV棠热甲乙间隔改为海珠甲乙间隔。木棉～棠下柔直线路在棠下站内由架空转电缆，电缆接至棠下柔直站。

3、500kV木棉变电站保护改造工程：木棉变电站保护装置升级改造。

4、220kV磨碟洲变电站保护改造工程：磨碟洲变电站保护装置升级改造。

※架空线路部分:

500kV广南站220kV广厚甲乙间隔调至220kV广芳甲乙间隔架空线路工程:新建双回路导地线路径长约2×0.35km,新建四回路导地线路径长约4×0.25km。新建线路导线采用2×JL/LB20A-630/45，新建地线采用2根72芯OPGW光缆。

※电缆线路部分:

1、220kV海珠至赤沙双回线路工程：新建双回电缆线路长约2×1.65km,每相电缆型号：ZRA-YJLW02-Z 127/220 1×2500。

2、220kV海珠至柳园双回线路工程：电缆线路全长2×10.98km，其中，新建双回电缆线路长约2×4.98km（含搬迁利旧原磨柳线旧电缆敷设长约0.525km），利用原磨柳线长约 6km。利用原220kV磨柳甲乙线电缆长约2×6.4km。每相电缆型号：ZRA-YJLW02-Z 127/220 1×2500。

3、220kV海珠至磨碟洲双回线路工程：路全长4.67km，新建电缆线路长约1.47km（其中新采购电缆路径 0.8km，搬迁原磨赤线、儒磨二线旧电缆敷设路径长约 0.67km），利用原磨赤线、儒磨二线长约3.2km。每相电缆型号：ZRA-YJLW02-Z 127/220 1×2500。

4、220kV海珠至棠下双回线路工程：新建电缆线路全长约2×7.475km，每相电缆型号：ZRA-YJLW02-Z 127/220 1×2500。

5、220kV木棠甲线、220kV柔直至棠下站外跳通工程电缆线路工程：新建单回电缆路径长约0.3km，每相电缆型号：ZRA-YJLW02-Z 127/220 1×2500。

6、220kV儒磨线解口入赤沙线路工程：新建单回电缆线路长约0.57km；磨碟洲侧解口线路：新建单回电缆线路长约0.99km，其中0.48km为利用旧电缆敷设。每相电缆型号：ZRA-YJLW02-Z 127/220 1×2500。

7、500kV广南站220kV广迎甲乙间隔与220kV番禺甲乙间隔互换电缆线路工程：新建四回220kV电缆线路约4×0.13km，每相电缆采用双拼电缆，每相电缆型号：2×ZRA-YJLW02-Z 127/220 1×2500。

8、电缆隧道工程（风水电部分）：500kV广州海珠站配套220千伏线路工程新建电力隧道配套风水电部分，包括配电工程、给排水工程、通风工程、通信工程、视频及监控系统工程、接地工程。

注：具体建设规模以施工图纸为准。

- 采购范围

- 包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。施工图范围内的下列工作内容，无□及的为本次范围；□未打√的，不在本次范围内，特殊情况在“其他”中说明。

※变电部分：

变电建筑工程：

（一）主要生产工程：主要生产建筑，配电装置建筑，供水系统，消防系统；

（二）辅助生产工程：辅助生产建筑，站区性建筑，特殊构筑物，全站沉降观测点，站区绿化；

（三）与站址有关的单项工程：

☑地基处理，□站外道路（其中□桥涵），□站外水源，□站外排水，□站外蒸发池，□施工降水，□临时施工电源，□临时施工水源，□临时施工道路，□临时施工通信线路，□临时施工防护工程；

（四）其他费用工程：☑白蚁防治，☑拆除工程；

（五）其他：   与相关部门联系办理施工许可手续。

变电安装工程：

- 主要生产工程：主变压器系统，配电装置，无功补偿，控制及直流系统，站用电系统，电缆及接地，远动系统（含总调、中调、地调调度端的扩容），计费系统，全站调试（其中特殊调试以合同附件特殊调试项目为准）；

（二）辅助生产工程：检修及修配设备；

（三）与站址有关的单项工程：□站外电源，□站外通信；

（四）其他费用工程：☑标志牌安装，☑拆除工程；

（五）其他：     /      。

※架空线路部分：

- 基础工程：基础工程材料工地运输，土石方工程，基础砌筑，基础防腐，基础防护，地基处理；

- 杆塔工程：杆塔工程材料工地运输，杆塔组立；

- 接地工程：接地工程材料工地运输，接地土石方，接地安装；

- 架线工程：架线工程材料工地运输，导地线架设（不含OPGW接续与测量），导地线跨越架设（其中□带电跨越10千伏及以下电力线路、□带电跨越35千伏及以上电力线路、□跨越铁路、☑高速公路、☑一、二级公路、☑河流），其他架线工程；

- 附件安装工程：附件安装工程材料工地运输，绝缘子串及金具安装；

（六）辅助工程：永久施工道路修筑，尖峰、施工基面土石方工程，护坡、挡土墙及排洪沟，基础永久性围堰，索道站安装，杆塔上装的各类辅助生产装置（其中：☑标志牌安装，☑防坠地装置，□防鸟刺装置），☑输、送电线路试运；

（七）其他费用工程：☑拆除工程，☑施工临时占用地补偿（含牵引场地租用费），□施工临时占用地（含牵引场地）青苗赔偿，□临时施工道路的青苗赔偿，□塔基占地及其青苗赔偿，□架线青苗赔偿，□接地线铺设的青苗赔偿，☑塔基绿化恢复，□临时施工道路修筑费（单价/总价均报），输电线路跨越补偿费（□跨越铁路补偿费、☑跨越高速公路补偿费、□跨越一、二级公路补偿费、□跨越通航河流补偿费）；

（八）其他： ☑跨越燃气管道安全评估费、补偿费；☑跨越补偿费、安全评估费等暂估价合计80万元，按项目实际发生的费用（经发包人确认）结算 ☑交通疏解实施工作，按实际工程量并计取中标下浮率进行结算。

※电缆线路部分：

施工图纸范围内的电缆建筑：

（一）土石方：材料运输，土石方挖填，开挖路面，修复路面，隧道挖填；

（二）构筑物：材料运输，直埋电缆垫层及盖板，电缆沟、浅槽，工作井，电缆埋管，隧道，隧道工作井，栈桥，基础；

（三）辅助工程：材料运输，通风，照明，排水，消防，围护，地基处理；

（四）其他费用工程：☑白蚁防治，□拆除工程，□电缆走廊绿化赔偿，□沿线建（构）筑物的拆除，☑与城市规划、市政、园林、交警、城监、公路等部门联系办理施工许可手续，□施工临时占用地补偿费；

（五）其他：      /      。

施工图纸范围内的电缆安装：

（一）电缆桥、支架制作安装：材料运输，电缆桥架，电缆支架；

（二）电缆敷设：材料运输，直埋敷设，电缆沟、浅槽敷设，埋管内敷设，电缆隧道敷设，桥架敷设，栈桥敷设；

（三）电缆附件：材料运输，终端头制作安装，中间接头制作安装，接地安装，设备安装，电缆保护管；

（四）电缆防火：材料运输，构筑物防火，电缆本体防火；

（五）调试与试验：电缆试验（其中：☑电缆局部放电试验，☑电缆参数测定），设备试验；

（六）电缆监测（控）系统：材料运输，在线监测，安保监控；

（七）其他费用工程：□标志牌安装，☑拆除工程，☑线路牌挂牌；

（八）其他：  ☑租赁试验套管（GIS）（如有），项目实际发生的费用（经发包人确认）结算；☑市政道路修复、交通疏解实施工作，按实际工程量并计取中标下浮率进行结算。

※隧道风水电部分：

站外水源，站外排水，站外电源，临时施工电源，临时施工水源。

※通信部分：

变电站工程：施工图纸范围内的通信设备安装及测试、光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；设备、光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。

架空线路部分：施工图纸范围内的光缆单盘测量、接续、全程测量；与施工相关的所有其他费用项目；不包含光缆架设、拆除、跨越及青苗赔偿。

电缆线路部分：施工图纸范围内的光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。。

- 承包方式

包工、部分包料，施工图纸范围内如有下列设备、材料，无□及的为甲供，□未打√的及不在下列的为乙供。建设单位根据最新的南方电网公司和广州供电局有限公司物资集中采购目录文件提供相应物资，目录外的设备、材料采购由中标人负责，本项目正式合同价实际甲供物资以《甲供设备材料明细表》为准。若在项目建设过程中网省公司或局物资集中采购目录文件有更新，则按新的文件执行，同时由建设单位以书面或签证形式，重新明确调整后的甲乙供范围，作为结算依据。

※变电部分：

- （一）甲供物资：

- 变电建筑工程：

- 1、不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，低压电线，铜铝端子，铜端子，构支架钢结构（含构支架、横梁，爬梯、避雷针），标准成品预制电缆沟盖板（包括混凝土盖板和复合盖板），装配式变电站围墙和主变防火墙（含混凝土和复合材质，厂家包安装及基础灌浆），电缆支架（铝合金、角钢、复合材质），电杆（含混凝土和复合材料），电缆管塞封堵器，空调（精密空调、中央空调（换流站阀厅用）、工业空调（STATCOM集装箱用）、防爆空调（蓄电池室）），智能围栏。

- 2、□装配式电缆沟、□消防电缆、□电梯（不含货物电梯）、□嵌入式空调（天井式）、□专用空调（生产场所、带自动启动功能）。

- 变电安装工程：

- 1、电气一、二次设备，预制舱配电房，机载高速光电吊舱设备，铝镁合金管形母线及其配套金具，金具及附件（含线夹），钢绞线，铝绞线，红外热像仪，变电站智能巡检机器人，独立五防系统，检修隔离装置，视频及环境监控系统，监测装置，变压器配电箱（SMC材质、不锈钢材质），不锈钢材质端子箱，不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质发电车开关箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，计量用电线，10kV及以上电缆头，各种类型绝缘子，封闭母线桥，10kV绝缘铜管母线，穿墙套管，电缆支架（铝合金、角钢、复合材质）、铝合金电缆桥架、计量接引装置、电抗器接地装置、小电流接地选线装置、通用型标志牌（包括：禁止攀登、高压危险、禁止抛物、高压危险等提醒类标志牌及相线牌、安装支架，不涉及资产名称、编号或位置）。

- 2、□吊车。

（二）其他甲供物资：     /     。

※架空线路部分：

（一）甲供物资：

1、杆塔（水泥杆），铁塔加固器装置，高空防坠落装置，攀爬机轨道，钢绞线，铝绞线，导地线，绝缘子、绝缘横担，金具，标准铁构件，光缆，光缆金具，线路避雷器，故障指示器，故障精确定位装置，监测装置，视频监控系统，防鸟装置，铜覆钢接地极，石墨基接地体，通用型标志牌（包括：禁止攀登、高压危险、禁止抛物、高压危险等提醒类标志牌及相线牌、安装支架，不涉及资产名称、编号或位置）、警示灯（航空、航道）、航道牌及支架。

2、☑地脚螺栓，□直升机巡视作业标志牌。

（二）其他甲供物资：    /     。

※电缆线路部分：建设单位提供部分设备及材料：

- （一）甲供物资：

- 1、电力电缆，电缆终端头，电缆直通接头，电缆绝缘接头，电缆T接头，带保护器接地箱，直接接地箱，同轴电缆，接地线，回流线，接地箱，避雷器，故障指示器，故障精确定位装置，监测装置，光缆及光缆附件，电缆隧道装置（含电缆隧道综合监测系统、隧道专用LED灯具、电缆隧道巡检机器人轨道、电缆隧道智能巡检机器人、电缆隧道立柱支架、电缆隧道户外动力箱（IP66）），海缆保护区航标，接头区灭火装置，电缆支架（铝合金、槽钢、复合材质），标准成品预制电缆沟盖板（包括混凝土盖板和复合盖板）、智能围栏，标志牌（电缆标志牌、警示牌、标示桩、走向标志、安装支架）。

- 2、□装配式电缆沟，□玻璃钢管。

（二）其他甲供物资：     /      。

※通信部分：建设单位提供部分设备及材料：

变电部分：

- 甲供物资：通信相关设备（含光传输设备、无线设备、电池、监控、视频会议系统等），数据网设备，通信电源，通信光缆及其金具。

其他甲供物资：     /      。

注：建设单位提供的设备、材料以正式合同价提供的《甲供设备材料明细表》为准。