# 项目名称：500千伏关岭输变电工程施工（标段一）

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 南方电网规划〔2024〕59号 |
| 2 | 项目备案文号 | 黔能源审〔2025〕99号 |
| 3 | 初设批复文号 | 南方电网输配电〔2025〕65 号 |
| 4 | 资金落实情况 | 黔电计财〔2025〕33 号 |
| 5 | 施工图预算批复文号 | - / |
| 6 | 项目建设单位 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 |
| 7 | 项目建设地点 | 贵州省安顺市 |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 可研、勘察设计单位： 中国电建集团贵州电力设计研究院有限公司 设计评审单位： 电力规划设计总院（电力规划总院有限公司） 工程检测咨询单位： 贵州卓诚工程质量检测有限公司、四川华航科技有限公司、广东粤电科试验检测技术有限公司、长春市博鸿科技服务有限责任公司 |
| 9 | 监理单位 | 待招标 |

- 一、建设规模

- （一）500千伏关岭输变电工程

- 1、关岭500kV变电站新建工程

本期建设 1000MVA 主变 1 组、500kV 出线 2 回、150Mvar 高压并联电抗器 1 组（水场出线 1 回）、220kV 出线 6 回、60Mvar 低压并联电容器 2 组、60Mvar 低压并联电抗器 1 组、±60Mvar SVG 1 组。

500kV 采用 1 个半断路器接线，本期安装 5 台断路器;220kV 采用双母线接线，本期安装 8 台断路器;35kV 采用单母线单元接线，本期安装 6 台断路器。 主变压器采用单相、自耦、油浸式无励磁调压变压器；500kV 采用 HGIS 设备；220kV 采用罐式 SF6断路器；35kV 采用罐式 SF6 断路器。

本工程按变电站最终规模一次征地，总征地面积 7.7822 公

顷（116.73 亩），其中围墙内占地 5.4637 公顷。全站总建筑面 积 2307m 2，其中主控通信室 1149m 2。

- 关岭～八河500kV线路工程

（1）线路工程

关岭～八河500kV线路，线路始于500kV关岭变，止于500kV八河变，全长27km，单回路架设，电压等级500kV，导线截面为4×630mm2。全线共划分为10mm、20mm冰区，其中10mm冰区长度为22km，铁塔49基，20mm冰区长度为5km，铁塔16基，全线共计65基铁塔。导线采用4×JL/LB20A-630/45铝包钢芯铝绞线，10mm冰区地线1根采用OPGW-48B1-155[150.0;187.2]光缆，另一根采用JLB27-150铝包钢绞线，20mm冰区地线1根采用OPGW-48B1-155[182.0;160.6]光缆，另一根采用JLB20A-150铝包钢绞线。

更换500kV双回发八甲乙线（甲线264#-265#、乙线254#-255#）耐张段导线；将发八双回（该耐张段0.73km）6相导线全部换为JL/LB20A-400/50铝包钢芯铝绞线。

（2）光纤通信工程

沿关岭～八河变新建单回500kV线路建设1根48芯OPGW光缆，新建光缆路径长度约为1×27km。建设关岭～八河相关通信网光电路，光纤通信设备由500kV变电站新建工程统一配置。本工程仅配置关岭侧系统通信设备板卡。

- 八河500kV变电站间隔扩建工程

本期扩建1个500kV出线间隔。500kV采用一个半断路器接线，本期安装1组断路器。500kV采用户外SF6罐式断路器，额定电流4000A、短路电流水平63kA。本期扩建工程在围墙内预留场地进行，无需新征用地。

- 二、采购范围

详见附件B。

- 三、承包方式

- 包工、部分包料，包工期、包质量、包安全、包文明施工。详见附件B。