# 标的名称：220千伏同胜输变电工程（变电电气部分）

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 深供电工程〔2022〕71 号 |
| 2 | 项目核准文号 | 深龙华发改核准﹝2022﹞0006号、 深龙华发改核准﹝2024﹞19号 |
| 3 | 初设批复文号 | 深供电工程〔2024〕2 号 |
| 4 | 资金落实情况 | 资金已落实 |
| 5 | 施工图预算批复文号 | 深供电工程〔2024〕146 号 |
| 6 | 项目建设单位 | 深圳供电局有限公司 |
| 7 | 项目建设地点 | 深圳市 |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 深圳供电规划设计院有限公司 |
| 9 | 项目监理单位 | 深圳市威彦达工程监理有限公司 |

# （一）建设规模：【具体规模以项目施工图批复内容为准】

1.220 千伏同胜变电站工程

远期建设 240 兆伏安主变压器 4 台，220 千伏出线 8 回，110千伏出线 14 回，10 千伏出线 30 回；每台主变 10 千伏侧安装 5 组8 兆乏并联电容器及 2 组 10 兆乏电抗器。本期建设 240 兆伏安主变压器 3 台，220 千伏出线 4 回，110 千伏出线 8 回，10 千伏出线30 回；每台主变 10 千伏侧安装 5 组 8 兆乏并联电容器及 2 组 10 兆乏电抗器。

220 千伏本期及远期采用双母线双分段接线。110 千伏本期及远期采用双母线双分段接线。10 千伏本期采用单母线双分段三段母线接线，10 千伏远期采用单母线三分段四段母线接线，其中 2 号主变双臂进线，II 段分为IIA 和IIB 两个半段。

220 千伏主变压器采用三相双卷铜芯自冷有载调压低损耗中阻抗变压器。220 千伏设备采用户内GIS 组合电器。110 千伏设备采用户内GIS 组合电器。10 千伏采用户内金属铠装移开式开关柜， 配真空断路器。

2.220 千伏同胜站对侧 500 千伏鹏城站保护改造工程

本期新建鹏城至同胜 2 回 220 千伏线路，鹏城站侧原线路保护更换，220 千伏每回线路配置 2 套光纤分相电流差动保护，保护型号与对侧一致，1 套保护通道采用 1 路专用光纤芯，1 路复用接口； 1 套保护通道采用 2 路复用接口。

3.220 千伏同胜站对侧 220 千伏龙塘站保护改造工程

本期新建龙塘至同胜 2 回 220 千伏线路，龙塘站侧原线路保护更换。220 千伏每回线路保护配置 2 套光纤分相电流差动保护（其中主二保护集成接点方式纵联距离保护功能），保护型号与对侧一 致，1 套保护通道采用 1 路专用光纤芯，1 路复用接口；1 套保护通道采用 3 路复用接口。

4.220 千伏同胜站对侧 110 千伏长山坳站保护改造工程

本期新建长山坳至同胜 2 回 110 千伏线路，长山坳站侧原线路保护更换。每回线路配置 1 套光纤电流差动保护，保护型号与对侧一致，保护通道采用 1 路专用光纤芯。原有 110 千伏母线保护、故障录波装置等满足本期扩建接入。

5.220 千伏同胜站对侧 110 千伏龙华站保护改造工程

本期新建龙华至同胜 2 回 110 千伏线路，龙华站侧原线路保护更换。每回线路配置 1 套光纤电流差动保护，保护型号与对侧一致，保护通道采用 1 路专用光纤芯。原有 110 千伏母线保护、故障录波装置等满足本期扩建接入。

具体建设规模以施工图纸为准。

计划工期 182  日历天；计划开工日期：2026年4月1日；计划竣工日期：2026 年9 月30日，具体以开工报告、竣工报告为准。

- 采购范围：

- 220千伏同胜输变电工程（变电电气部分），按施工图招标。

1.变电电气部分:

审定版施工图纸（变电电气部分）范围内的变电安装、调试工程、两侧站内改扩建部分，包括但不限于样板点建设、母线包绝缘、规程规范内的特殊试验、远动系统线路两侧投产前所需完成一二次设备相关调试：涉及的运行站内公共保护设备的调试，名称更新等工作，两侧站内交流耐压等试验及相关厂家服务，配合电子化移交提资（含本侧及对侧）、参数上报、启动方案编写、档案移交及配合办理施工许可手续、施工围挡、所有设备的二次接地等。但其中安装工程不包括：通信及管道光缆敷设（已年度框架招标）、防盗报警及视频监控安装（已年度框架招标），电子化移交服务（已年度框架招标）、基建项目检测监测服务（已年度框架招标）、配套市政水工程（已年度框架招标）、电网基建工程GIS（HGIS）设备交流耐压击穿定位测试服务（已年度框架招标）、X射线无损检测（已年度框架招标）。

以下招标范围内的内容若有发生按实结算：

（1）余土外运及收纳费用，在投标时按照审定施工图计算工程量及标明的运距计算以暂估价元计列，结算时按实计算。土石方外运单价执行《深圳市建设工程造价管理站关于发布<新型全密闭式智能泥头车土石方运输子目（试行）>的通知》，一般情况下按新型全密闭式智能泥头车（国Ⅴ柴油发动机）考虑，价格水平以投标截止日期为准，外运费用执行投标下浮率；余土受纳费若有，则按实际发生费用计取，费用依据需由中标单位提供并经发包人审核确认，余土收纳费不下浮。

（2）厂家服务费不计入报价，结算时按实际发生的金额结算（凭合同发票）。

（3）电力监控系统等级保护测评及安全防护评估（若有）、备自投接入可视化主站、保护及综自系统例如后台、五防、远动、保信等配套服务涉及费用根据公司批复的审核意见据实支付（若有），不计入报价。

（4）施工围挡升级（若有），结算时按经签证的实际工程量和《关于电力定额计价的电网项目执行深圳市围挡升级要求的相关费用计列事宜研讨会议纪要》（规划中心纪要〔2021〕31号）要求结算。

（5）施工专项补助费执行《关于明确35kV及以上变电改扩建项目施工专项补助费列支有关工作的通知》（办输配电〔2023〕28号），投标人报价时将施工专项补助费作为“竞争性费用”列入投标报价中（投标报价的专项补助费不得高于招标文件公布的专项补助费），并按费用标准计算的施工专项补助费汇总计入建设预算“特殊项目”。项目完工后根据《关于进一步明确开展35kV及以上变电改扩建项目施工专项评价的通知》（建分公司〔2025〕55号）开展施工专项评价，按考评结果结算。考评结果若为优秀，则按合同价中的专项补助费全额支付；考评结果若为合格，扣除部分施工专项补助费，扣除费用为最高投标限价中的专项补助费×20%；考评结果若为不合格，扣除最高投标限价中的全部施工专项补助费。

（三）承包方式：

承包方式：包工、部分包料。

变电站：建设单位提供材料如下：电气一、二次设备、全站电缆(不含照明电缆、消防电缆)，10千伏及以上电缆附件、支柱绝缘子、穿墙套管、铜母线、接地铜排、绝缘子串(不含连接金具)、电缆支架、电缆桥架、导地线、金具、站内电缆防火带、防火槽盒、镀锌钢管构支架、型钢构架。

非标准件如金具等未在同期公司物资采购目录内（未有物资供应单位）及其余材料由施工单位提供。

建设单位提供的设备、材料以合同附件（甲供设备材料明细表）为准。