厂站电能量采集终端[image: image1.png]



技术规范书

（通用部分）

版本号：2024版V1.0
编  号：


中国南方电网有限责任公司

2024年4月

目录

11总述


12工程保证


12.1对应规范要求


22.2卖方职责


22.3买方职责


22.4进度保证


33遵循的主要标准


34 技术要求


34.1 环境条件


44.2 机械影响


44.3 工作电源


44.4 结构


54.5 绝缘性能要求


64.6 温升


64.7 输入/输出回路要求


64.8 功能要求


114.9 电磁兼容性要求


114.10 可靠性指标


124.11 包装要求


124.12元器件要求


125其他要求


125.1到货验收


125.2包装、运输、安装、调试和现场服务


135.3文档


135.4保修要求


135.5供货要求




1总述

1.1本技术规范适用于中国南方电网有限责任公司厂站电能量采集终端（以下简称“终端”）的生产制造、采购选型、检验验收、运行管理等工作，它包括技术指标、功能要求、机械性能、电气性能、适应环境、抗干扰及可靠性等方面的技术要求以及验收等要求。

1.2本技术规范提出的是最低限度的技术要求，投标方应提供符合本技术规范和工业标准的优质产品。

1.3如果投标方没有以书面形式对本技术规范的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备(或系统)完全符合本技术规范的要求。如有异议，设备的任何差异都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4本技术规范经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

1.5投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本技术规范的技术差异。如果投标方应答（或响应）所供设备主要技术优于本招标书技术文件要求，需同时提供国家认可实验室出具的检测报告等佐证材料，并在佐证材料中明确标明相应的检测结论、数据等内容。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.6投标方应在应标技术部分按本技术规范的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.7投标方应充分理解本技术规范并按本技术规范的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术规范的要求，则认为应标标书不符合要求。
1.8投标方提供的产品应符合本技术规范要求，本技术规范未规定的技术要求应按相关技术规范执行。

1.9投标方提供的产品通过南方电网公司组织的送样检测，需取得检测合格报告。
1.10本技术规范未尽事宜，由买卖双方协商确定。

2工程保证

2.1对应规范要求

根据本技术规范的编排顺序，逐项给予响应并提出建议。如对本技术规范有修改建议亦应一并提出并详细说明。

卖方应提供投标设备的详细材料清单，包括：

  ——设备配置（包括：产品型号、生产厂家、产地、性能、指标、配置、尺寸和功耗等。）。

  ——必需的安装材料的清单，包括每种材料的名称、型号及数量等。

卖方在技术建议书中应提供各种设备的平均故障间隔时间（MTBF）。

卖方应提出买方提供的供电、接地、运行环境和安装要求。

卖方对本技术规范的某些部分如不能满足要求，应在技术建议书中提出说明，否则，买方即认为卖方提供的设备可以满足本技术规范的要求。

本技术规范中未提及的而卖方提供的设备具有的功能，或卖方认为增加的功能有益于本工程安全、稳定、可靠地运行，买方要求卖方提供有关的详细资料，便于对卖方提供的设备做出正确的评价。

卖方可以对本技术规范有关技术条款提出合理的修改意见供买方参考。

标书中在引用某标准的地方，卖方应当使用双方承认的、最新的引用标准版本，不能用另外标准代替，除非采用买方许可的标准代替。

2.2卖方职责

协助买方进行现场终端设备的安装及调试。

应对整个设备的性能和功能负责。在设备调试和运行期间，如发现由于

卖方所提供的设备因为设计或配置不合理，造成的损失应由卖方应完全负责。

卖方负责所有供货设备的包装、运输到指定地点。

卖方负责对买方安装人员、维护人员的培训。

提供支持用户日后下载软件有关的程序、控件等。

2.3买方职责

买方对本技术规范进行解释，并保留对本技术规范增删、修改的权利。

买方有权对卖方的技术建议书的内容进行取舍。

本技术规范将作为合同附件，成为合同不可分割的一部分。

确认卖方提供的技术建议书。

组织到货验收。

负责终端设备的安装、调试。

买方提供设备安装及运行所必须的条件和环境。

2.4进度保证

投标方应标时，必须向招标方提供设备供货计划时间表，包括供货数量、出厂验收时间、出厂时间、到货时间，所有时间以合同生效日为起点。

卖方接到中标结果通知后，按照买方约定时间要求提供设备开展到货前全性能检测。

买方将根据实际采购情况在最终合同内确定供货时间表。在检定过程中，卖方每月向买方提交设备供货进度报告表。
3遵循的主要标准

下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是标注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规范，然而，鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。

GB4208-2008         外壳防护等级分类 

GB12326-2008          电能质量 电压允许波动和闪变 

GB/T12325-2008      电能质量 供电电压允许偏差 

GB/T 14549-93        电能质量 公用电网谐波 

GB/T 2421.1-2008           电工电子产品环境试验   第一部分   总则 

GB/T 2423.1-2008     电工电子产品环境试验   第2 部分：试验方法  试验 A：低温 

GB/T 2423.2-2008     电工电子产品环境试验   第2 部分：试验方法  试验 B：高温 

GB/T 2423.9-2001     电工电子产品环境试验   第2 部分：试验方法  试验 Cb：设备用恒定湿热 

GB/T 13729-2002      远动终端通用技术条件 

GB/T 17626.2-2018　 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3-2016　 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4-2018　 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5-2019　 浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T 17626.6-2017　 射频场感应的传导骚扰抗扰度

GB/T 17626.8-2006　 工频磁场抗扰度试验

GB/T 17626.11-2008　电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验

GB/T 17626.12-2013　振铃波抗扰度试验

DL/T 645-2007        多功能电能表通信规约 

DL/T 743-2001        电能量远方终端

Q/CSG1209022-2019  中国南方电网有限责任公司计量自动化终端上行通信规约

当引用标准与本标准的要求有冲突时，应以本标准为准。

4 技术要求

4.1 环境条件

4.1.1 参比温度及参比湿度
参比温度为23℃，允许偏差±2℃；参比相对湿度为60%，允许偏差±15%。
4.1.2 气候环境
终端设备正常运行的气候环境条件见表1。

表1　气候环境条件分类
	场所类型
	级别
	空气温度
	湿  度

	
	
	范 围
℃
	最大变化率a

℃/h
	相对湿度b

%
	最大绝对湿度
g/m3

	遮 蔽
	C1
	-5～+45
	0.5
	5～95
	29

	
	C2
	-25～+55
	0.5
	10～100
	

	户 外
	C3
	-40~+75
	1
	
	35

	协议特定
	CX
	-25~+75
	1
	10～100
	35

	a  温度变化率取5 min 时间内平均值。
b  相对湿度包括凝露。


注：推荐工作气候环境条件级别为C2。
4.1.3 大气压力
63.0kPa～108.0kPa（海拔4000m及以下），特殊要求除外。
4.2 机械影响

终端设备应能承受正常运行及常规运输条件下的机械振动和冲击而不造成失效和损坏。机械振动强度要求：
——频率范围：10Hz～150Hz；
——位移幅值：0.075mm（频率≤60Hz）；
——加速度幅值：10m/s2（频率>60Hz）。
4.3 工作电源

4.3.1 供电方式
厂站终端应支持交、直流同时供电，应能可靠地自动切换。
交、直流电源应具有输入过压、过流保护，直流反极性输入保护等措施。
4.3.2 额定值及允许偏差

（1） 交流电源电压输入范围为85～285V，频率为50Hz，频率容差为±3%；
（2） 直流电源电压输入范围为100～375V，直流电源电压纹波不大于5%。

注：
A) 交流电源为主电源，直流电源为备用电源，电源自动切换过程中，终端数据采集、显示、通信等各项功能正常可用。
B) 在规定供电方式、额定值及允许偏差范围之内，终端数据采集、显示、通信等各项功能正常可用。
4.3.3 功率消耗
在守候状态（非通信状态）下的机架式终端视在功率消耗应不大于30VA，有功功率消耗不大于15W

在守候状态（非通信状态）下壁挂式终端功率消耗应不大于20VA，有功功率消耗不大于10W。
4.3.4 失电数据和时钟保持

终端供电电源中断后，应有数据和时钟保持措施，存储数据保存至少十年，时钟至少正常运行五年。
4.4 结构

4.4.1 外形尺寸
机架式终端要求采用工业标准机箱；
壁挂式采端外形尺寸不大于300mm（高）X210mm（宽）X100mm（厚）。

注：
A) 机架式终端机箱尺寸须符合标准电力屏柜（高*宽*深：2260mm*800mm*600mm）的装配要求。
B) 终端正面应有出厂编号及条码、资产编号及条码等标识，条码采用code128码标准。
4.4.2 外壳防护性能

终端的机箱外壳应有足够的强度，外物撞击造成的变形应不影响其正常工作。壁挂式采集终端外壳的防护性能应符合GB/T 4208-2008规定的IP51级要求，即防尘和防滴水。

非金属外壳应符合GB/T 5169.11的阻燃要求。
4.4.3 出线端子
终端对外的连接线应经过出线端子，出线端子及其绝缘部件可以组成端子排。强电端子和弱电端子分开排列，具备有效的绝缘隔离。出线端子的结构应与截面为1.5～2.5 mm2的引出线配合。

端子排的绝缘强度应符合4.5的要求。

端子排的阻燃性能应符合GB/T 5169.11的阻燃要求。

4.4.4 接地端子
金属的外壳和端子盖板以及终端正常工作中可能被接触的金属部分，应连接到独立的保护接地端子上。接地端子应有清楚的接地符号。接地端子的直径应不小于5mm。
4.5 绝缘性能要求

4.5.1 绝缘电阻
终端各电气回路对地和各电气回路之间的绝缘电阻要求如表2所示：

表2　绝缘电阻
	额定绝缘电压
V
	绝缘电阻
MΩ
	测试电压
V

	
	正常条件
	湿热条件
	

	U≤60
	≥10
	≥2
	250

	60＜U≤250
	≥10
	≥2
	500

	U＞250
	≥10
	≥2
	1000

	注：与二次设备及外部回路直接连接的接口回路采用U＞250V的要求。


4.5.2 绝缘强度
电源回路对地和电气隔离的各回路之间以及输出继电器常开触点回路之间，应耐受如表3中规定的50Hz的交流电压，历时1min的绝缘强度试验。试验时不得出现击穿、闪络现象，泄漏电流应不大于5mA。 

表3  试验电压
单位：V

	额定绝缘电压
	试验电压有效值
	额定绝缘电压
	试验电压有效值

	U≤60
	1000
	125＜U≤250
	4000

	60＜U≤125
	2500
	250＜U≤400
	4000

	注：输出继电器常开触点间的试验电压不低于1500V；对于交直流双电源供电的终端，交流电源和直流电源间的试验电压不低于2500V。RS-485接口与电源回路间试验电压不低于4000V


4.5.3 冲击电压
电源回路对地和无电气联系的各回路之间，应耐受如表4中规定的冲击电压峰值，正负极性各5次。试验时应无破坏性放电（击穿跳火、闪络或绝缘击穿）现象。 
表4  冲击电压峰值                      单位：V 

	额定绝缘电压
	试验电压有效值
	额定绝缘电压
	试验电压有效值

	U≤60
	2000
	125＜U≤250
	5000

	60＜U≤125
	5000
	250＜U≤400
	6000


4.6 温升

在额定工作条件下，电路和绝缘体不应达到可能影响终端正常工作的温度。
4.7 输入/输出回路要求

4.7.1 脉冲输入
脉冲输入回路应能与DL/T614规定的脉冲参数配合，脉冲宽度为：80ms±20ms。
4.7.2 遥信输入
遥信输入为不带电的开／合切换触点。每路状态量在稳定的额定电压输入时，其功耗≤0.2W。
4.8 功能要求

4.8.1 功能配置
终端的功能配置见表5


表5　厂站电能量采集终端的必备功能和选配功能
	序号
	项      目
	必备
	选配

	1
	数据采集
	电能表数据采集
	√
	　

	
	
	脉冲量采集
	　
	√

	
	
	状态量采集
	
	√

	2
	数据处理和存储
	曲线数据
	√
	

	
	
	历史日数据
	√
	

	
	
	历史月数据
	√
	

	3
	参数设置和查询
	时钟召测和对时
	√
	　

	
	
	终端参数
	√
	　

	
	
	抄表参数
	√
	

	
	
	其他参数
	√
	　

	4
	事件记录
	事件记录
	√
	　

	5
	通信传输
	与电能表通信
	√
	　

	
	
	与主站通信
	√
	　

	
	
	数据透传
	√
	

	6
	本地功能
	本地显示
	√
	　

	
	
	按键参数设置
	√
	　

	
	
	运行状况指示
	√
	

	7
	终端维护
	自检自恢复
	√
	　

	
	
	终端初始化
	√
	　

	
	
	远程参数维护
	√
	

	
	
	软件远程下载
	√
	

	
	
	数据备份
	
	√


4.8.2 数据采集
4.8.2.1 实时采集

终端应能通过菜单操作启动指定测量点的抄表过程，实时采集并正确显示返回数据信息，实时采集的数据项见表6。
表6  实时采集数据项
	序号
	数  据  项
	数 据 源

	1
	当前正向有功电能示值（总、各费率）
	电能表

	2
	当前正向无功电能示值（总、各费率）
	电能表

	3
	当前反向有功电能示值（总、各费率）
	电能表

	4
	当前反向无功电能示值（总、各费率）
	电能表

	5
	当前一～四象限无功电能示值（总、各费率）
	电能表

	6
	当前三相电压、电流
	电能表

	7
	当前三相总及分相有功功率
	电能表

	8
	当前三相总及分相无功功率
	电能表

	9
	当前功率因数
	电能表

	10
	电能表日历时钟
	电能表


4.8.2.2 定时采集
终端应能按设定的采集时间间隔对电能表数据进行采集并分类存储，作为历史数据或生成事件数据供主站系统召测上传。定时采集的数据保存时应带有时标。
采集周期设定范围为1分钟～24小时，至少具备3套独立采集方案，各数据类型采集周期独立可设。定时采集数据项见表7。
表7 定时采集数据项
	序号
	数据类型
	数  据  项
	数 据 源

	1
	电能示值
	当前正向有功电能示值（总、各费率）
	电能表

	2
	
	当前正向无功电能示值（总、各费率）
	电能表

	3
	
	当前反向有功电能示值（总、各费率）
	电能表

	4
	
	当前反向无功电能示值（总、各费率）
	电能表

	5
	
	当前一～四象限无功电能示值（总、各费率）
	电能表

	6
	需量数据
	当月正向有功/无功最大需量及发生时间（总、各费率）
	电能表

	7
	
	当月反向有功/无功最大需量及发生时间（总、各费率）
	电能表

	8
	当前数据
	当前三相电压、电流
	电能表

	9
	
	当前三相总及分相有功功率
	电能表

	10
	
	当前三相总及分相无功功率
	电能表

	11
	
	当前功率因数
	电能表

	12
	监控数据
	电能表日历时钟
	电能表

	13
	
	电网运行状态字
	电能表

	14
	月冻结数据
	月正向有功电能示值（总、各费率）
	电能表

	15
	
	月正向无功电能示值（总、各费率）
	电能表

	16
	
	月反向有功电能示值（总、各费率）
	电能表

	17
	
	月反向无功电能示值（总、各费率）
	电能表

	18
	
	月一~四象限无功电能示值（总、各费率）
	电能表

	19
	
	月正向有功/无功最大需量及发生时间月冻结值（总、各费率）
	电能表

	20
	
	月反向有功/无功最大需量及发生时间月冻结值（总、各费率）
	电能表


4.8.3 脉冲量采集
终端应能接收电能表输出的脉冲，并根据电能表脉冲常数Kp（imp/kWh或imp/kvarh）、初始底码计算生成累计电量数据。
4.8.4 状态量采集
终端应能实时采集遥信状态和其它状态信息，可通过菜单及主站实时查看，或生成状态变位事件。 

4.8.5 数据处理
终端可对定时采集的数据进行分类处理，生成历史曲线数据、历史日数据、历史月数据。

终端应能采集电能表组合无功、组合有功电能数据，并正确解析、显示其符号位。

4.8.5.1 历史曲线数据

终端可根据主站召测历史数据命令请求从定时采集的数据中生成符合相应数据周期（如5分钟、15分钟、1小时等）的历史曲线数据，历史曲线数据项见表8。终端可采集电能表负荷记录生成曲线数据。
表8  历史曲线数据项
	序号
	数据类型
	数  据  项
	数 据 源

	1
	电能量示值
	当前正向有功电能示值（总、各费率）
	电能表

	2
	
	当前正向无功电能示值（总、各费率）
	电能表

	3
	
	当前反向有功电能示值（总、各费率）
	电能表

	4
	
	当前反向无功电能示值（总、各费率）
	电能表

	5
	
	当前一～四象限无功电能示值（总、各费率）
	电能表

	6
	需量数据
	当月正向有功/无功最大需量及发生时间（总、各费率）
	电能表

	7
	
	当月反向有功/无功最大需量及发生时间（总、各费率）
	电能表

	8
	当前数据
	当前三相电压、电流
	电能表

	9
	
	当前三相总及分相有功功率
	电能表

	10
	
	当前三相总及分相无功功率
	电能表

	11
	
	当前功率因数
	电能表


4.8.5.2 历史日数据
终端将定时采集的数据在日末（次日零点）形成各种历史日数据，并保存最近30天日数据，数据内容见表9。
表9　历史日数据项
	序号
	数据类型
	数  据  项
	数 据 源

	1
	电能量示值
	日正向有功电能示值（总、各费率）
	电能表

	2
	
	日正向无功电能示值（总、各费率）
	电能表

	3
	
	日反向有功电能示值（总、各费率）
	电能表

	4
	
	日反向无功电能示值（总、各费率）
	电能表

	5
	
	日一～四象限无功电能示值（总、各费率）
	电能表


4.8.5.3 历史月数据
终端将采集的电表月冻结数据分类存储为历史月数据，数据内容见表10。
表10　历史月数据
	序号
	数据类型
	数  据  项
	数 据 源

	1
	电能量示值
	月正向有功电能示值（总、各费率）
	电能表

	2
	
	月正向无功电能示值（总、各费率）
	电能表

	3
	
	月反向有功电能示值（总、各费率）
	电能表

	4
	
	月反向无功电能示值（总、各费率）
	电能表

	5
	
	月一～四象限无功电能示值（总、各费率）
	电能表

	6
	需量数据
	月正向有功/无功最大需量及发生时间（总、各费率）
	电能表

	7
	
	月反向有功/无功最大需量及发生时间（总、各费率）
	电能表


4.8.5.4 存储要求
终端数据存储容量不得低于128M，应能保证至少存储128个测量点15分钟采集周期电能量曲线数据60天，60天的日历史数据以及24个月的月历史数据。支持容量扩展。
终端应能按表8、9、10中的数据类型分类存储。

注：
A) 对于国外关口表，费率设置存在差异（多数表为3个费率）的情况时，终端直接将电能量/需量费率数据顺序存入费率一、二、三，其与尖、峰、平、谷的对应关系由主站系统根据电表配置进行解析。
B) 终端默认历史曲线周期为15分钟。

为了满足市场化交易用户对于日月数据、曲线数据采集质量要求，必须保证电能表电量数据、功率数据的完整性。终端应判断电能表是否支持负荷记录，若支持负荷记录，则终端根据要求抄读相应的负荷记录；若不支持负荷记录，则回复无效数据。
终端需具备负荷记录曲线数据补抄功能。当发现存储的电能表负荷记录数据缺数时，能够按照由近及远的规则补抄不少于最近5天的负荷记录数据。
终端原有的曲线数据采集功能仍需保留，主站根据需要，读取终端的曲线数据和电能表负荷记录数据。
4.8.6 参数设置与查询

4.8.6.1时钟召测和校时
终端应有计时单元，计时单元的日计时误差≤±1s/d。终端可接收主站或本地手持设备的时钟召测和校时命令。

终端每天自动与电表时间比对，相差超过设定值时，则上报该电表时钟异常告警。
4.8.6.2终端参数
应能由主站或本地对终端参数、通道参数、主站地址等进行设置和查询。
4.8.6.3抄表参数
终端应能远程和本地设置、查询电能表参数、抄表间隔、采集数据项等抄表参数。
4.8.6.3其他参数
应能由能对脉冲、遥信、告警等参数进行设置和查询。
4.8.7 事件记录
厂站终端应能按照表7的采集数据判断和生成事件记录，并能主动上报。事件项目见表11。
表11事件记录配置表
	序号
	事件类型
	事件项目
	数据源

	1
	终端事件
	终端停电
	终端

	2
	
	终端上电
	终端

	3
	
	终端参数修改
	终端

	4
	
	电表时钟对时失败
	终端

	5
	
	通讯失败
	终端

	6
	
	电能表时间超差
	终端

	7
	电表事件
	失压
	电表

	8
	
	全失压
	电表

	9
	
	失流
	电表

	10
	
	断相
	电表

	11
	
	电压逆相序
	电表

	12
	
	潮流反向
	电表

	13
	
	需量清零
	电表

	14
	
	编程
	电表

	15
	
	开表盖
	电表

	16
	
	停电
	电表

	17
	
	电量清零
	电表


4.8.8 数据通信
4.8.8.1 与表计通信
4.8.8.1.1 通信接口
机架式终端具备不少于独立12路RS-485接口，壁挂式终端具备不少于独立8路RS-485接口，机架式终端还可通过安装485接口扩展板卡增加485接口数量。单张485接口扩展板卡至少具备不少于独立4路RS-485接口，485接口扩展板卡可兼容南方电网在运行的机架式厂站终端。每路485口至少可抄读32块电能表。传输速率可选用300，600，1200，2400，4800，9600 bps或以上。每个485口支持不同通讯规约的电能表采集。RS-485接口应具备足够的抗冲击保护措施，能承受AC380伏电压误接入持续5分钟不损坏，抗电快速脉冲群和雷击浪涌能力满足4.9.5和4.9.6的要求。
4.8.8.1.2 通信规约
终端应具备四种以上常用规约的各种电能表的接入能力，电表规约应包括DL/T645-1997、DL/T645-2007、IEC1107、DLMS、ABB、EDMI、ION、ANSI等国内外主流电表厂商以及南方电网范围内已使用的电表规约，支持电表规约库升级。
4.8.8.2 与主站通信
4.8.8.2.1 通信接口
机架式终端应至少可支持6路上传通道，通道类型包括以太网络、音频专线、PSTN(不允许采用外置式转换设备)、RS-485/RS-232等。其中至少支持2路独立网络接口。通道类型可根据实际通信条件灵活配置，以满足多个主站采集电能量的需要。
壁挂式终端设备应至少具备3路上传通道，通道类型包括以太网络、音频专线、PSTN、无线公网（2G/3G/4G）、RS-485/232等，其中至少支持2路独立网络接口。通道类型和数量可根据实际通信条件灵活配置。
终端支持以不同的通信端口和多个不同主站同时通信的功能，并可按照不同主站的召测数据命令上传相应的数据内容。
4.8.8.2.2 通信规约

终端与主站通信应同时支持《中国南方电网有限责任公司计量自动化终端上行通信规约》及南方电网公司所使用的其他厂站通信协议，包括但不限：《广东电网公司电能计量遥测数据传输通信规约》等。
4.8.9 数据透传
终端应能接收主站下发的电能表数据抄读指令，实时转发给接入的电能表，并将电能表的应答信息返回给主站。
4.8.10 本地功能
4.8.10.1 本地显示
液晶屏采用不少于160*160点阵显示，单个汉字点阵大小不少于16*16，中英文字体采用宋体格式。 

终端可显示测量数据、计算及记录参数，并可通过按键操作切换显示各类数据与参数。轮显量可以设置。
4.8.10.2 按键参数设置
终端可通过面板按键和显示屏进行终端参数、电能表参数、通信参数、数据处理参数、用户权限等的修改和设置，并具有防止非法修改的安全保护措施。
4.8.10.3 运行状态指示
终端应有运行状态指示，指示终端电源、通信、抄表等工作状态。
4.8.10.4 告警输出
终端应具有告警输出接口，可接入到站内状态监测装置。
4.8.11 终端维护
4.8.11.1 终端启动
终端上电启动、复位重启或自恢复重启至具备全部功能（除主站登陆）的时间不应超过40秒。

注：终端启动完毕后，可快速响应被抄命令、菜单操作。
4.8.11.2 自检自恢复
应具备自测试、自诊断功能，在终端出现死机、模块工作异常但没有损坏情况下，终端要求在3倍启动时间内检测发现该故障并完成自恢复。
4.8.11.3 终端初始化
终端接收到主站下发的初始化命令后，分别对硬件、参数区、数据区进行初始化，数据区清零。
4.8.11.4 其它功能
a）
软件远程下载：终端软件可通过远程通信信道实现在线软件下载。
b） 远程参数维护：终端应可通过远程通信信道对终端参数、电能表参数等进行远程参数维护；
c）
断点续传：终端进行远程软件下载时，终端软件应具有断点续传能力。
d）
终端版本信息：终端应能通过本地显示或远程召测查询终端版本信息。
e）
数据备份（该功能选配）：终端应具备SD或USB数据接口进行数据备份和参数备份功能。
4.9 电磁兼容性要求

4.9.1 电压暂降和短时中断

在电源电压突降及短时中断时，终端不应发生死机、错误动作或损坏，电源电压恢复后终端存储数据无变化，并能正常工作。
4.9.2 工频磁场抗扰度

终端应能抗御频率为50Hz、磁场强度为400A/m的工频磁场影响而不发生错误动作，并能正常工作。
4.9.3 辐射电磁场抗扰度

终端应能承受工作频带以外如表12所示强度的射频辐射电磁场的骚扰不发生错误动作和损坏，并能正常工作。
表12　高频振荡波、电快速瞬变脉冲群、浪涌、磁场试验的主要参数
	试验项目
	等级
	试验值
	试验回路

	高频振荡波
	4
	2.5 kV（共模），1.25 kV（差模）
	电源回路

	电快速瞬变脉冲群
	2
	1.0 kV（耦合）
	通信线，脉冲信号输入线

	电快速瞬变脉冲群
	4
	4.0 kV
	电源回路

	浪涌
	4
	4.0kV（共模），4.0kV（差模）
	电源回路

	射频辐射电磁场
	4
	10 V/ m
	整机

	工频磁场
	3
	400 A/ m
	整机


4.9.4 静电放电抗扰度

终端在正常工作条件下，应能承受加在其外壳和人员操作部分上的8kV直接静电放电以及邻近设备的间接静电放电而不发生错误动作和损坏，并能正常工作。
4.9.5 电快速瞬变脉冲群抗扰度

终端应能承受如表12所示强度的传导性电快速瞬变脉冲群的骚扰而不发生错误动作和损坏，并能正常工作。
4.9.6 浪涌抗扰度
终端应能承受如表12所示强度的浪涌的骚扰而不发生错误动作和损坏，并能正常工作。
4.10 可靠性指标

产品的设计和元器件选用应保证整表使用寿命大于等于8年。制造单位应提供基于元器件应力法的终端可靠性预计报告，报告内容包括终端设计方案、选用的主要元器件性能、可靠性相关工艺控制措施、可靠性计算过程及结果等，确保终端的设计满足本标准规定的可靠性要求；主要元器件至少应包括液晶、电解电容、压敏电阻、电流互感器、电压互感器、晶振、片式二极管、片式电阻、片式电容、光耦、电池等，元器件参数应涉及生产厂家、型号、规格、主要性能、品级等。
4.11 包装要求

应符合GB/T13384-2008可靠包装要求。

4.12元器件要求

终端采用压敏电阻、晶体谐振器、时钟芯片、通信芯片等元器件技术要求应符合《中国南方电网有限责任公司电能表用元器件技术规范》要求。

5其他要求

5.1到货验收

本招标产品到货验收方法按照南方电网公司到货验收有关要求执行。

5.2包装、运输、安装、调试和现场服务

5.2.1铭牌编码要求

资产编码写入条形码。

5.2.2包装和运输

卖方提供的所有合同设备应包装牢固，保证设备免受潮湿、生锈，雨淋和振动。包装应能够承受大批量搬运和装卸以及长距离空运、陆运运输。

保证设备安全抵达用户现场而无损坏。设备包装应符合下述条件：

——所有设备包装应便于装卸、转运和现场安装。

——在运输和存储期间，设备的电气绝缘应防止受潮和灰尘进入。

——对于那些受冲击和振动易于损坏的设备，应按要求用于运输的方法包装。

——运输：从卖方到目的地的运输由卖方负责，目的地分别为指定的地点。

——在设备到达目的地后，卖方组织、买方参加，开箱验收。如果发现任一设备有偏差、损坏、损失、遗漏或数量、质量、技术规范因卖方的责任与合同不符，买方有权向卖方提出索赔。

5.2.3安装调试和现场服务

卖方应向买方提供现场终端的安装指导。

由买方安排合适时间，由卖方负责派技术人员到买方现场作技术服务。

卖方技术人员在现场除了应解答和解决由买方在合同范围内提出的问题外，还应详细解答图纸、设备性能及设备运行注意事项。

中标人应向招标方提供技术培训。培训目标：招标方技术人员能够熟练掌握产品的安装、测试、维护和使用。中标人应提供教员、课程大纲、技术文件、图纸、参考资料、培训手册等。

5.3文档

5.3.1文档范围

卖方提供的文档应包括设备技术资料、维护手册、培训资料和用户手册等。

5.3.2卖方的责任

卖方对其所提供的全部文档的准确性和完整性负责。所有由卖方提供的第三方供货方的技术手册的准确性也由卖方负责。卖方所有文档资料应提供电子版，并要求使用光碟存储。

5.3.3其它

在买方订购设备到货后，卖方应立即准备以下文档各四份交给买方：

——全部订购设备的型号、技术特点和性能参数清单

——所有主要部件和连接电缆的材料规格

——电气设备和设备的布置图和接线图

——设备的尺寸、功耗说明

5.4保修要求

产品从验收合格之日起，如买方按“使用说明书”的规定进行运输、保管、安装和使用，当该批次产品一年内的累计故障率≥3%、两年内的累计故障率≥5%时（从验收合格之日算起），则应整批免费更换。

设备严重故障，厂家必须在24小时内派工程师到现场解决问题。

设备一般故障，厂家利用远方诊断功能，在24小时内提出解决办法 。

5.5供货要求

1）终端使用的关键元器件供应商应能够提供原厂级服务,芯片供应方能够保证产品持续供应，产品供应中断风险可控。 

2）终端生产厂家应具备批量供应、持续供应能力，有技术方案能够确保在终端使用寿命年限内不发生断供。

3）终端生产厂家应保证产品核心团队持续研发，有能力维持关键技术延续和发展。

4）终端生产厂家应拥有专业的本地服务团队，能够提供原厂级服务，具备面向全网范围内的产品应用方作出服务响应的能力，能提供及时有效的服务。

5）终端生产厂家有明确的产品服务规范和质量承诺，建立了全面的产品服务体系并通过权威的第三方认证，能够保证产品在交付、维护（包括但不限于现场维护、远程维护）过程中的安全性。

6）供应商应确保终端全生命周期内备品备件、升级及消缺等技术支持。

