2025年南方电网数字电网集团信息通信科技有限公司通信物资采购项目

微机综合保护装置采购技术规范书

南方电网数字电网集团信息通信科技有限公司

2025年10月

目录

第一章 总则	- 3 -

一、 范围	- 3 -

二、 引用标准	- 3 -

第二章 微机综合保护装置技术要求	- 4 -

一、 CSR010	- 4 -

二、 ST260E	- 5 -

三、 TSP600	- 6 -

四、 MP180E	- 7 -

五、 供货期要求	- 9 -

六、 质保期要求	- 9 -

第三章 检验	..- 10 -

一、 微机综合保护装置检验	- 10 -

第四章 验收与运输	- 11 -

一、 验收	- 11 -

二、 标志、运输	- 11 -

第五章 售后服务	- 11 -

第一章 总则

- 范围

本规范规定了微机综合保护装置的分类、结构及型号、技术要求、检验与厂验、质量体系、技术文件等工程技术要求，还描述了微机综合保护装置的技术参数要求。

本规范适用于通信工程建设的设计、施工、监理、器材采购、参选文件和验收使用。

本规范适用于室内、外通信光、管道系统，包括长途网、本地网、城域网、驻地网和专用网等建设。

- 引用标准

下列标准所规定的条文，通过在本规范中引用而构成为本规范的条文。

GB/T15145-2001《微机线路保护装置通用技术条件》

GB6162-85 《静态继电器及保护装置的电气干扰试验》

GB7261-87 《继电器及继电保护装置基本试验方法》

GB2887-89 《计算机站场地技术条件》

GB 14258-93 《继电保护和安全自动化装置技术规程》

GB 50062-92 《电力装置的继电保护和自动化装置设计规范》

DL/T 527-2002 《静态继电保护装置逆变电源技术》

IE870-5-103 《继电保护信息接口标准》

GB /T15145-94 《微机线路保护装置通用技术条件》

GB/T16435.1-1996《远动设备及系统和接口（电气特征）》

GB /T17626.2 《静电放电抗扰度试验》

GB /T17626.3 《射频电磁场辐射抗扰度试验》

GB/T17626.4 《电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》

GB/T17626.5 《浪涌冲击抗扰度试验》

GB /T17626.6 《射频场感应的传导骚扰抗扰度试验》

GB/T17626.8 《工频磁场抗扰度试验》

GB /T17626-1998《电磁兼容试验和测量技术》

GB/T14537-1993 《量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验》

第二章 微机综合保护装置技术要求

一、CSR010技术要求

- CSR010

  - 工作环境条件

工作温度 -20°C~70°C存储温度 -40°C~ 85°C

相对湿度：5%~95%

大气压力：70 KPa~110KPa

海拔高度：不大于 3500m

  - 电气技术参数

交流电流： 5A/1A

工作频率： 50Hz/60Hz

工作电源： DC48V，±20% 测试用电源自供电，由相电流互感器取电

过载能力：

电流回路 长期运行------2In、10s--------------10In、1s---------------20In

功率消耗：外部电源供电时平均功率不大于 2W自供电时不大于 1VA（装置启动功率不大于 0.2VA）

整定范围：相间电流： 0.10A ~ 99.99A

零序电流：0.01A ~ 5.99A

整定误差：

电流整定值误差： < 3%

零序电流整定值误差： < 0.5%

时间整定值误差： < 40 mS 或 ±1%

反时限时间整定值误差：< 40mS或±2%

开入回路：电压由装置内部提供

开出接点：触电输出点寿命 50000 次

通讯接口：

通讯接口 1--RS-232，面板调试通讯接口，为可选配置

通讯接口 2--RS-485，背后端子总线接口，为可选配置

二、ST260E技术要求

- ST260E

  - 工作环境条件

工作温度 -20°C - 60°C

存储温度 -40°C - 85°C

相对湿度： 5% - 95%

大气压力： 70 KPa - 110KPa

海拔高度： 不大于 3500m

  - 电气技术参数

额定数据: 交流电流： 5A/1A

频率： 50Hz/60Hz

装置电源:

辅助电源：48V 220V 可选自供电，由相电流互感器取

电

过载能力：

电流回路长期运行------2In、10s--------------10In、1s---------------40In 功率消耗：外部电源供电时平均功率不大于 2W自供电时不大于 1VA（装置启动功率不大于0.2VA）

定值最大整定范围：

相间电流 0~100A 级差 0.01A

零序电流 0~10A 级差 0.001A

保护动作误差：时间 0~600S 级差 0.01S

电流不超过± 3%或± 0.02In

动作时间：在 1.2 倍定值下所有保护固有动作时间不大于40ms

延时时间：不超过± 1% 或± 40ms

开入回路：电压类型可定制，电流消耗 2mA

开出接点：触点可连续通过 DC220V，5A 电流

通讯接口：以太网（10/100M 自适应）、RS-485，背后端子总线接口。

三、TSP600技术要求

- TSP600

  - 工作环境条件

工作温度： -20°C~70°C

存储温度： -40°C~ 85°C

相对湿度： 5%~95%

大气压力： 70 KPa~110KPa

海拔高度： 不大于 3500m

  - 电气技术参数

额定数据: 交流电流： 5A/1A

工作频率：50Hz/60Hz

工作电源：第一组辅助电源输入范围：DC24V-265V，第二组辅助电源输入范围：DC24V-265V，自供电状态下，由相电流互感器取电

过载能力：

电流回路长期运行------2In、10s--------------10In、1s---------------20In 功率消耗：外部电源供电时平均功率不大于 2W，自供电时不大于 1VA（装置启动功率不大于 0.2VA）

测量范围：相间电流： 0.1~99.99A

零序电流：0.05~99.99A

测量精度：电流： <0.5%

零序电流：<0.2%

保护动作时间： 正常运行下，在 1.2 倍定值下所有保护固有动作时间不大于 40ms

开入回路：装置内部提供 DC24V 电源

开出接点：触电输出点寿命 50000 次

通讯接口：通讯接口--RS-485，背后端子总线接口，为可选配置

四、MP180E技术要求

4.MP180E

4.1. 环境条件

● 工作环境温度：-20℃∽+50℃，24 小时内平均温度不超过+45℃

● 工作环境湿度：月平均最大相对湿度为 93%以下，机壳表面无凝露

● 工作环境： 没有导致金属或绝缘损坏的腐蚀性气体及较严重的尘埃和霉菌，无火灾、

爆炸危险的物质

● 储存、运输极限环境温度：-25℃∽+75℃

- 4.2装置电源：20V~265V AC/DC

- 4.3跳闸电压：48V DC

- 4.4额定电流：5A

- 4.5零序电流：5A

- 4.6功率消耗

● 直流回路：不大于 5W

● 交流电压回路：不大于 0.5VA/相

● 交流电流回路：不大于 0.5VA/相

- 4.7工作范围与精度

● A、B、C 相保护电流： 0.5A-100A，±3%

● A、B、C 相测量电流： 0.05A-6A，±0.5%

- 4.8输出接点

● 出口接点容量：16A，250VAC/30VDC

● 信号接点容量：5A，250VAC/30VDC

● 工作寿命：动作 100,000 次

- 4.9绝缘电阻、介质强度和冲击电压

● 绝缘电阻：≥50MΩ

● 介质强度：2KV，50HZ，1min

● 冲击电压：5KV，(1.2/50)µs

- 4.10振动

符合 IEC60255-21-1 中 3.2.1、3.2.2 的有关规定。

- 4.11冲击

符合 GB/T14537-1993 中 4.2.1、4.2.2 的有关规定。

- 4.12碰撞

符合 GB/T14537-1993 中 4.3 的有关规定。

- 4.13抗干扰性能

●辐射电磁场抗扰度

满足 GB/T15153.1-1998 中 3 级的要求。装置能承受工作频带以外 10V/m 强度的射频辐

射电磁场的骚扰不发生错误动作和损坏，并能正常工作。

●电快速瞬变脉冲群抗扰度

满足 GB/T15153.1-1998 中 4 级的要求。装置能承受电源回路 4kV,工频量及信号回路

2kV 传导性电快速瞬变脉冲群的骚扰而不发生错误动作和损坏，并能正常工作。

●振荡波抗扰度

满足 GB/T15153.1-1998 中 4 级的要求。在装置的信号输入回路和交流电源回路，施加共模电压 2.5kV、差模电压 1.25kV 的抗震荡波干扰，装置能正常工作。

●浪涌抗扰度

满足 GB/T15153.1-1998 中 4 级的要求。装置电源回路施加共摸对地 4kV、差模 2kV 浪

涌干扰电压和 1.2/50μs 波形情况下，装置能正常工作。

●静电放电抗扰度

满足 GB/T15153.1-1998 中 4 级的要求。装置承受加在其外壳和人员操作部分上的 8kV直接静电放电以及邻近设备的间接静电放电能正常工作，不发生错误动作和损坏，各项指标正常。

●工频磁场和阻尼振荡磁场抗扰度

满足 GB/T15153.1-1998 中 4 级的要求。装置在 100A/m 工频磁场和 100A/m 阻尼振荡磁场条件下能正常工作，各项性能指标正常。

●射频传导骚扰抗扰度及射频电磁场辐射抗扰度

装置在正常工作条件下，能承受频率为 150KHz-80MHz、电平为 10V射频传导骚扰，频率为 80MHz-1GHz 及 1.4GHz-2.7GHz、场强为 10V/m 的射频电磁场辐射而不发生错误动作和损坏。

●电压暂降和短时中断

满足 GB/T15153.1-1998 中 2 级的要求。在无后备电源时，电源电压ΔU 为 100%，电压中断为 50ms 的条件下，装置能正常工作，不发生死机、错误动作或损坏，电源电压恢复后存储数据无变化，工作正常。

- 五、供货期要求

本次招标要求正常供货期为7天，应急供货期为3天。

- 六、质保期要求

- 质保期要求产品到货验收通过后2年。

第三章 检验

      - 微机综合保护装置

- 产品需经生产厂家质量检验部门检验合格并附有质量合格证方可出厂。

- 出厂检验

1）出厂检验项目GB/T15145-2001《微机线路保护装置通用技术条件》检验项目规定的试验。

2）试验项目按：

GB7261-87 《继电器及继电保护装置基本试验方法》

GB /T17626.2 《静电放电抗扰度试验》

GB /T17626.3 《射频电磁场辐射抗扰度试验》

GB/T17626.4 《电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》

GB/T17626.5 《浪涌冲击抗扰度试验》

GB /T17626.6 《射频场感应的传导骚扰抗扰度试验》

GB/T17626.8 《工频磁场抗扰度试验》

GB /T17626-1998《电磁兼容试验和测量技术》

GB/T14537-1993 《量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验》

进行，采用一次正常抽样方案。

第四章 验收与运输

- 验收

1. 微机综合保护装置运抵仓库或施工现场后，买方或最终用户进行验收，验收的检测项目将由买方和最终用户在技术规范书中任意选择，按相关要求进行检查，如指标合格、无损坏则由买方、最终用户和供货方签字，但并不免除卖方所交货物质量的责任。

3.在上述检测中，若发生任一指标不符合技术规范书要求，卖方应在两个月内更换不合格产品，所有费用由卖方负担。

二、标志、运输

1.标志

产品上应有下列明显标志：产品名称，产品标色(记)、本标准号，生产厂名(或商标)，

生产日期。

2.运输

产品在装卸运输时，不得受剧烈撞击、抛摔和重压，产品运达买方指定位置后，由卖方负责卸货。

第五章 售后服务

1、质保期按产品到货验收通过之日算起两年，质保期间，因产品质量问题而发生损坏，或不能正常工作时，投标方应免费为招标方修理或更换产品。

2、在质保期满后，产品出现问题，投标方仍应配合招标方的完成产品的修理和原因分析；投标方按用户要求及时提供维护中所需的各种修理零配件和备件，投标方不能因为产品停产而拒绝提供备品备件。

3、对于产品一般问题，投标方提供24小时电话热线支持；对于产品重大问题，投标方应提供2 小时内到现场服务。