技术偏差表

标的名称：南方电网新能设计研究院（广东）有限公司工商业储能设备电能量租赁服务业务ODM供应商框架招标

标包名称：

| 序号 | 技术规范书指标要求 | 偏差说明 | 对应投标文件章节、条款号及页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★储能系统在运营期内，每年的最低放电量不得低于最低放电量要求响应情况表中（详见附件1《最低放电量要求响应情况表》）的电量要求。 |  |  |
| 2 | ★电芯产品选用行业头部（中关村储能产业技术联盟、北极星储能网、上海有色网SMM、鑫椤储能等四家机构出具2023-2025年每年全球出货量榜单前五）的产品，单体容量不低于314Ah，初次额定充/放电能量不低于1004.8Wh；（投标方的设备价格需包含设备首次就位至基础上的吊车（叉车）费用） |  |  |
| 3 | 单个工商业储能柜容量不低于200kWh；系统综合效率≥85%（含辅助用电）；系统充放电循环寿命达到6000次以上； |  |  |
| 4 | 承诺储能系统具备厂区生产负荷需量跟踪功能，确保在充电期间厂区总计量关口需量的不超过需量最大设定值，满足需量控制需求；且能确保在放电期间厂区总计量关口需量的不低于功率下限设定值，满足防逆流控制需求。 |  |  |
| 5 | PCS产品选用行业头部企业的产品，且单台PCS有功功率不低于125kW； |  |  |
| 6 | BMS产品选用行业头部企业或自研的产品，非自研的BMS须出具采购证明及行业头部企业证明材料，自研BMS的须具有型式检验报告、电磁兼容检验证书；BMS具备电量主动/被动均衡能力。 |  |  |
| 7 | EMS产品选用行业头部企业EMS或自研EMS。非自研的EMS须出具采购证明及行业头部企业证明材料，自研EMS的须具有软件著作权证书。既可实现对本地设备的数据监测、能量管理、故障管理、环境监测、数据通信，也可实现对远程监控平台的指令响应，策略调整、开关远动和消防控制； |  |  |
| 8 | 边缘通信计算网关具备实时功率的秒级采集，具备分钟级平均功率、实时需量计算、数据上传与补采功能；支持存储不少于15天的过程数据，并支持滚动存储；能够对储能设备实现校时； |  |  |
| 9 | 电表采用壁挂式电表或导轨式电表，测量误差为0.5s；支持DL/T645-2007通信协议，且具备红外通信口与485通信口。电表完成第三方检验，并提供第三方检验报告。 |  |  |
| 10 | 冷却系统与消防系统支持本地与远程监控系统数据监测与参数设定； |  |  |
| 11 | 电池类型选用磷酸铁锂，设计额定充放电倍率0.5C（额定充电和放电小时率均为2），标称电压为3.2V，必须为全新电池，不可使用梯次电池。电池单体库存时间不超过1个月。 |  |  |
| 12 | 电池单体具备CNAS资质的实验室依据《GB/T36276电力储能用锂离子电池》出具的合格的型式试验报告或除循环性能测试之外的阶段报告，且投标方提供佐证材料文件。 |  |  |
| 13 | 电池单体外观应不得有压痕、划痕、尖角、毛刺、污损、腐蚀、焊渣及残余油迹等外观缺陷，焊接处必须圆滑等，外表面不得有变形、缩痕、划伤，颜色应均匀一致，且标识清晰、正确。 |  |  |
| 14 | 电池单体设计必须具有防爆功能，确保电池单体在极端状态下，不会出现爆炸危险。 |  |  |
| 15 | ★电池电芯/模组所使用电压、电流、温度传感器，须出具车规级AEC-Q标准认证报告或提供BMS电池管理系统满足GB/T 34131电力储能用电池管理系统标准的认证测试报告。 |  |  |
| 16 | 电池系统具有电池管理系统（BMS），BMS按照GB/T34131设计，满足对储能电池簇、电池包、电池模块的全面控制与保护，同时能够实现与PCS、储能EMS的通信。 |  |  |
| 17 | BMS能够估算电池的荷电状态（SOC）、充/放电电能量值(Wh)、最大充电电流、最大放电电流等状态参数，且具有掉电保持和数据上送功能。SOC/SOH测量精度应≤8％，数据更新周期≤3s。 |  |  |
| 18 | BMS具备内部信息收集和交互功能，能将电池单体、电池Pack、电池簇和电池整体信息数据进行统计汇总，并上传至能量管理系统（EMS）和远程监控平台。 |  |  |
| 19 | BMS能够监测电池的运行状态，诊断电池或BMS本体的异常运行状态，上送相关告警/预警信号至能量管理系统（EMS）和远程监控平台。 |  |  |
| 20 | BMS具备电池的过压保护、欠压保护、过流保护、短路保护、过温保护等电气保护功能。保护信号一旦触发，BMS能发出告警信号与跳闸指令，且能够实现电池Pack或电池簇的就地故障隔离功能。 |  |  |
| 21 | BMS能对充放电进行有效的控制管理，确保在充放电过程中不发生电池过充电、过放电现象，确保充放电电流、电压和温度都在允许的范围值内波动。且电池模组/Pack间平均温差满足≤3℃的要求。 |  |  |
| 22 | ★EMS与远程监控平台实现自动对时，支持与北斗和GPS等时间信号作为基准时钟源的对时功能，能接受IRIG-B(DC)码对时或者NTP网络对时。BMS时钟能与EMS时钟实现同步，自动实现储能系统内部所有设备的时钟统一。 |  |  |
| 23 | BMS能对电池运行参数、报警、保护定值进行整定，且具备就地和远程修改功能。 |  |  |
| 24 | BMS具有操作权限密码管理功能，任何改变运行方式和参数的操作均需要权限确认，并具有操作日志记录。 |  |  |
| 25 | BMS能记录电池管理单元的告警信息、保护动作、充电和放电开始/结束时间等信息，且时间记录应精确到秒。每个报警记录应包含所定义的限值、报警参数，并列明报警时间、日期以及报警值时段内的峰值。 |  |  |
| 26 | BMS具备运行数据与EMS实时同步的能力，运行数据由EMS进行存储、汇总或转发，且满足掉电保持功能。 |  |  |
| 27 | 储能PCS能够自动化运行，运行状态可视化程度高，可通过本地显示屏或手机APP等外部设备可清晰显示实时各项运行数据、实时故障数据、历史故障数据。 |  |  |
| 28 | PCS选用技术先进且成熟的IGBT/IPM功率器件。 |  |  |
| 29 | PCS成套装置不能对与其连接的蓄电池组的性能和安全性产生负面影响。不能出现因PCS成套装置原因导致与其连接的蓄电池组出现性能劣化和安全等问题。 |  |  |
| 30 | PCS具备双向功率调节能力，支持恒功率、恒电流等多种运行模式，并能够在并网和离网两种模式下运行。在并网模式下，应能根据调度指令或预设策略实现峰谷电价差套利、需量管理等功能。 |  |  |
| 31 | PCS应满足IEEE 1547和GB/T 34120等标准对电能质量的要求，电流总谐波畸变率（THDi）在全功率范围内≤3%，功率因数可在0.99超前至0.99滞后范围内连续可调。 |  |  |
| 32 | PCS装置内部具备交/直流回路电气指标与其他指标的测量，包括电压、电流、频率、功率因数、模组温度和进风口温度等数据。PCS内部传感器需完成合法合规的产品检测流程，投标方须出具相应的检测报告或出厂报告。 |  |  |
| 33 | PCS应具备至少1路以太网与监控系统通信接口，支持告警信息上送至能量管理系统（EMS）或远程监控平台。 |  |  |
| 34 | PCS须提供通信接口及通信规约，PCS接收到BMS的告警触发信号后应触发相应的保护操作，可增加硬节点实现故障告警接入。 |  |  |
| 35 | PCS直流侧保护应包括：过/欠压保护、输入反接保护、短路保护、绝缘故障检测等。 PCS交流侧保护应包括：过/欠压保护、过/欠频保护、孤岛保护（非计划孤岛时应在2s内动作）、过流保护、过载保护、过热保护、三相不平衡保护、交流相序保护、防雷保护等功能。 |  |  |
| 36 | 储能系统采用以EMS为核心的系统控制架构，可集成三级BMS控制功能，简化系统架构，优化系统控制。 |  |  |
| 37 | EMS支持BMS的状态与数据监控，包括电池电芯/模块级、电池Pack级、电池簇级等； |  |  |
| 38 | EMS支持PCS的状态与数据监控，包括PCS运行模式、当前状态、充放功率等； |  |  |
| 39 | EMS具备系统运行的故障告警逻辑管理功能，支持根据设备状态或运行数据异常情况推送故障告警，支持自定义告警设置和自动安全保护策略； |  |  |
| 40 | EMS提供可供用户/电网、本地监控平台、远程监控平台、上级调度接入的通信接口；EMS能接受本地/远程监控平台的运行策略参数读写、设备状态获取与设置、开关远控等要求。本地监控平台的控制优先级高于远程监控平台。 |  |  |
| 41 | ★EMS对储能系统、负载、变压器等运行状态与过程数据（含全电池电芯/模块数据）实现采集测量与汇总，运行状态采用自动变位上传方式、过程数据采用固定时间间隔采集的方式上传至本地或远程监控平台，保障数据的完整性与高精度，为大数据平台提供强有力的大数据分析支撑。 |  |  |
| 42 | EMS支持远程调试、策略下发、远程急停、程序升级，支持有线和无线通讯方式与云端大数据平台进行数据交互。 |  |  |
| 43 | EMS支持电气设备状态监控及控制（包括交直流开关），交流总开关具备远程控制功能。 |  |  |
| 44 | EMS支持远程监控平台对相关告警数据的遥信或遥测功能，包括但不限于：电池簇充放电功率警告（轻/中/重度）、电池簇接触器断开/闭合异常、SOC差异过大（轻/中/重度）、供电电压欠/过压（轻/中/重度）、SOH低（轻/中/重度）、电池簇欠/过温（轻/中/重度）、熔断器断裂、辅助设备状态等。 |  |  |
| 45 | EMS负责汇总与存储储能电站的所有运行数据，包括BMS、PCS、消防系统、冷却系统与环境信息等，支持运行数据在本地存储的时长不低于1年，且支持本地滚动存储，支持远程监控平台对EMS存储的历史数据进行查询、导出与上传。 |  |  |
| 46 | EMS需具备支持远程监控平台对储能电站历史数据补采功能，以避免因网络连接等原因导致的实时数据上传中断和远程监控平台历史数据缺失问题。 |  |  |
| 47 | 设备自动灭火系统的最小保护单元应为电池模块或电池Pack，每个电池模块应单独配置灭火介质喷头。自动灭火系统应能够扑灭模块级电池明火且24小时不复燃。投标方应提供消防气体容量计算书，以及应急管理部颁发的对应消防产品的技术鉴定证书。 |  |  |
| 48 | 柜体内部应配置四合一探测器，需具备氢气、一氧化碳、VOC、烟雾和温度等指标的检测能力，探测器中的传感器须通过合法合规的产品检测流程。 |  |  |
| 49 | 外挂式消防系统灭火介质传输沿用原有储能柜内部消防管道，消防告警和触发信号共用储能柜消防系统信号。储能柜配套提供外挂式消防系统相应的物理接口与通信接口。 |  |  |
| 50 | ★消防灭火系统应由PACK级灭火系统、簇级气体灭火系统、外挂式消防系统和柜级水浸没式消防系统组成。 |  |  |
| 51 | 消防灭火系统的报警和动作优先级为：PACK级+簇级气体灭火系统＞外挂式消防系统＞柜级水浸没式消防系统。 |  |  |
| 52 | 冷却装置应配置温湿度传感器，传感器须通过合法合规的产品检测流程，投标方须出具相应的检测报告或出厂报告。 |  |  |
| 53 | 箱体内部具备除湿装置，除湿装置内部应具备温度传感器，传感器须通过合法合规的产品检测流程，投标方须出具相应的检测报告或出厂报告。 |  |  |
| 54 | 边缘通信计算网关CPU主频不低于1.6GHz、NPU不低于2.3TOPS、运行内存不低于2GB、存储空间不低于16GB。 |  |  |
| 55 | 边缘通信计算网关能对南向的储能EMS设备点位数据实现秒级功率采集，且秒级功率采集周期≤3s。 |  |  |
| 56 | 边缘通讯计算网关能够存储不少于15天的过程数据，并支持滚动存储，包括储能EMS点位数据、计算的平均功率与需量数据等。 |  |  |
| 57 | 边缘通讯计算网关具备对储能设备校时功能，支持定期（每周或每月）进行NTP时间校时或人为手动校时。 |  |  |
| 58 | 储能系统的电表包含储能计量电表、防逆流电表。电表可采用壁挂式电表或导轨式电表，支持DL/T645-2007通信协议，且具备不少于1个红外通信口和不少于2个485通信口。电表的误差精度不低于0.5s级，所有电表均须出具第三方计量检验报告。 |  |  |
| 59 | 储能系统整机承诺质保期不小于5年； |  |  |
| 60 | 在质保期内，电池容量衰减不超过20%SOH； |  |  |
| 61 | 投标方须提供储能系统日常运维流程与方案、设备检修方案、故障预防方案、消防系统维护方案，以及EMS/PCS/BMS等操作指南。 |  |  |
| 62 | 投标方须提供储能在各类紧急情况下（包括紧急故障或严重故障）相关应急处理方案培训、演练与说明文档。 |  |  |
| 63 | ★投标方须提供储能设备完整的储能设备标准点表，标准点表模板参考《技术规范书》表11.1。 |  |  |
| ... | 其他指标偏差需自行补充 |  |  |

注：

- 凡标注“★”号的条款/指标为关键条款/指标，若有偏离，将被视为对招标文件的非实质性响应，将导致其投标被视为无效。

- 投标人对招标文件和技术规范书的所有条款、条件及规定的任何商务偏差，无论偏差多么微小，都应在偏差表中加以说明；除偏差表列出的偏差外，视为投标人响应技术规范书的全部要求；如完全响应，投标人应在技术偏差表中填写“无偏差”。

- 对于投标人提出的但未在技术偏差表列明的偏差部分，招标人将视为投标人未提出该偏差。

- 技术偏差表内容和其他投标文件内容表述不一致时，以技术偏差表为准。