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（1） [bookmark: _Toc28526][bookmark: _Toc318799924][bookmark: _Toc444945508][bookmark: _Toc2053]服务范围
本技术条款主要描述广西电网有限责任公司柳州供电局应急发电机组启动电源优化及可靠性评估装置加工服务项目有关事项。
（2） [bookmark: _Toc444945516][bookmark: _Toc22626]服务要求
1.按照应急发电机组启动电源优化及可靠性评估装置技术指标的要求，绘制样机的图纸文件；
2.按照绘制的图纸文件进行样机钣金加工，包括（钣金、喷漆等）；
3.按照国家标准对加工的样机进行检测；
4.样机的安装试运行。
（3） 技术指标要求
适用于在不增加运维人员工作量的前提下，对站用应急发电机组启动电源进行优化及提高应急系统的可靠性。利用动力电容模组并联电池回路，增加了启动功率，使得机组应急工况工作更加可靠，减少电源转换时间，延长了启动铅酸电池的寿命，提高了变电站应急状态工作的可靠性，降低安全风险，保证应急柴油发电机组的正常运行，充分发挥后备电源的作用，避免重大事故。
1.运行环境条件
1. 环境温度：       -10℃～+55℃
1. 环境相对湿度：   10%RH～ 95%RH
1. 相对湿度：        5%~90%（内部既不应凝露，也不应结冰）；
1. 大气压力：       80kPa～106kPa；
1. 场地要求：       GB/T 9361-2011 中 B 类安全要求；
⑹适应海拨：        1000～2500米。
⑺使用地点无爆炸危险的物质，周围介质中不含有能腐蚀金属、破坏绝缘和表面敷层的介质及导电介质，没有严重的霉菌存在。
2.技术参数
	测试项目
	技术参数

	内置电池
	24V/10000mAh锂电池

	充电电源
	自适应管理充放电，配合瞬时负载

	控制方式
	软件控制

	动力电容模组容量
	5-50F

	模组电压
	24V

	模组等效串联电阻（ESR）
	ESR ≤1 mΩ

	模组最大持续电流
	典型值100A

	自放电率
	5 %～20 %/24 h

	模组漏电流
	1mA～3.5mA（模组）

	工作时长
	完整启动周期循环

	启动方式
	自动、手动启动、手动脱离

	启动动作指示
	启动（绿色）、脱离（红色）

	投切电流
	≤63A

	机械寿命
	14000次

	模拟冲击负荷电流
	50-100A

	冲击负荷电力器件
	大功率FET+合金无感电阻

	模拟启动周期
	最大60S

	启动转速传感器
	霍尔无接触式

	自启动控制
	3次，可设置

	机组输出电压范围
	0～250VDC/0-380VAC

	工作温度
	-10～45℃, 相对湿度：5％RH～90％RH

	绝缘电阻
	≥50MΩ

	耐湿热性能
	符合GB/T 2423.4-2008规定

	电磁兼容性
	屏蔽单元模组设计，适应电力环境，可靠性高，免维护

	设计标准
	符合中国南方电网企业标准Q/CSG 411002-2012

	报警功能
	启动过欠压报警、启动次数报警、转速不足报警、输出故障报警、充电提示报警、过温报警、紧急手动停止

	设备安装
	可与发电机组一体化固定嵌入式安装和连接，浮地设计


[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc5407]3.功能要求
(1)制作一套程控电子负载冲击放电电路，电子负载采用FET设计，模拟真实的应急工况，内部有自我诊断系统设计，能够准确检测出电池电压，程序自动精确调整放电测量电流，可以实现模拟电池短路，模拟油机启动电机的感性阻抗以及电流上升时间，实现快速准确检测启动电池的实有容量。
(2)制作一套动力电容模组，通过极化电解质来储能，可以反复充放电数十万次，且最大容量可达数千法拉，充电10秒～10分钟可达到其额定容量的95%以上，同时采用隔离与地浮接方式，避免造成启动回路短路。
(3)编制一套兼容电池/电容双模充放电管理系统程序。通过常规的恒流-恒压充电曲线控制保证铅酸电池的充电管理，同时反激变换器的动力电容模组快速充电电路拓扑，控制电路结合动力电容模组初充电，满足动力电容模组初次充电时长时间短路限流充电的要求。
(4)制作的单向大电流电路，可将动力电容模组和电子负载并联，在启动电压根据负载条件变化时，动力电容模组的稳压点会自动移动，依靠程序控制完成模拟启动冲击容量试验，准确的实现预测启动电池寿命及更换维护依据。 
(5)研制的装置工作可靠，体积小巧，可选择安装在发电机组内部，不影响原有油机的正常工作条件，也可选择便携式单人携带设计，提高应用范围。
(6)材料明细：
	序号
	名  称
	数量

	1
	程控式电子负载模块
	1套

	2
	动力电容模组单元
	1套

	3
	DC/DC模块
	1套

	4
	定制壳体
	1件

	5
	电池/电容双模充放电管理模组
	1套

	6
	控制和保护电路插件
	1套



（4） 其他要求：
1. 服务单位应明确项目负责人及其联系方式，并告知采购方项目负责人。
2. 服务单位应在规定时间内完成本协议的工作内容，并符合国家相关规范和建设单位的使用要求。
3. 本项目的结算方式为“总价包干”。

