技术要求

本项目计划开发一种配电自动化终端无线通信监测及治理装置，装置加装在配电自动化终端和无线加密模块之间，该装置具有以下两种功能：

1、装置将监视配电自动化终端与主站之间的通信，当监测到配电自动化终端离线时，装置将重启无线加密模块并保存配电自动化终端离线前的通信报文用于后续故障分析；

2、在配电自动化终端因线路故障动作时，装置将记录保存配电自动化终端在动作过程中的报文信息，以供后续运维人员开展故障分析使用。

工作原理：

1、本装置内置光电耦合开关，通过该开关可控制无线加密模块的电源开断与闭合；

2、配电自动化终端正常运行时，本装置不断监视通信报文，当检测到报文数据异常或是没有报文上传时，经过一定的延时R1后，本装置断开无线加密模块电源，再经过一定延时R2后，闭合无线加密模块电源，实现无线加密模块的重启；

3、当线路发生故障导致配电自动化开关动作时，本装置检测故障信息报文，则开始进行报文信息存储工作，直到故障信息结束。

安装接线模式：

在配电自动化终端与无线加密模块之间串接入本装置，具体如下：

1、断开配电自动化终端与无线加密模块之间原有的通信线与电源线；

2、通过RS232通信线串接，使通信数据按照“配电自动化终端-本装置-无线加密模块”这一路径传输；

3、通过电源线串接，使电源线按照“配电自动化终端-本装置-无线加密模块”这一顺序连接。

关键点：

1、装置需能识别现有配电自动化终端与主站的常用通讯协议，如101、104等通信规约；

2、因大部分柱上自动化开关都采用无线通信的方式，其控制箱体积较小且现有内部器件与二次线已占据了较大的空间，故装置的体积应尽可能小且易于安装。